Justificación del BOM

FLAMA S.A. · fuente, cálculo y control de cada valor de FLAMA_BOM.xlsx · octubre de 2026

- Este documento acompaña a FLAMA_BOM.xlsx: para cada número del BOM dice de dónde sale (norma, ficha del fabricante, plano o cálculo) y cómo se controló.

- El BOM muestra sólo las partes de cada matafuego, cilindro y servicio. Los insumos de proceso (soldadura, granalla, pintura), el embalaje y la materia prima quedan en el libro de respaldo.

- Las normas se citan por cláusula y no se transcriben. Donde la norma del equipo no estuvo a la vista (IRAM 3527, 3541, 3697 y 3566), el valor sale de la IRAM 3517-2, que los incluye en sus tablas, o de la ficha del fabricante, y se indica.

- Lo que se corrigió en esta revisión está en la sección 8.

## Resultado de la revisión

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| Carga de cada extintor | Los 17 modelos dentro de la tolerancia de la tabla 3 de la IRAM 3517-2 (9.4.12). Si la tolerancia es sólo positiva, la carga va al centro de la banda. |
| Agente dentro del recipiente | Ocupa entre 56 % y 95 % del recipiente. El más justo es el BC 5 kg, revendido y cargado por su fabricante. |
| Gas impulsor | El de la tabla 2 (9.4.9) para cada tipo. La masa calculada como gas ideal difiere menos de 0,6 % de la del gas real. |
| CO₂ | Relación de llenado de 0,676 y 0,631 kg/L, por debajo de 0,68 kg/L (IRAM 2533:2004 7.9, tabla 1). |
| Masa del extintor cargado | 12 de 17 modelos a ±5 % de su referencia. Los otros 5 se explican en la sección 5. |
| Sustituto | La faja amarilla tiene 40 mm o menos en todos los modelos (9.4.5 b)). Las tarjetas DPS y AGC llevan la leyenda de sustituto. |
| Recargas | Los cuatro servicios de la IRAM 3517-2, con los intervalos del anexo E. La reposición de agente en el mantenimiento sale de la tabla 3. |

# 1. Cómo se lee el BOM

Cada renglón tiene la cantidad en su propia unidad (UM) y, cuando corresponde, la densidad, el volumen total y la masa. El volumen y la masa total son los de la cantidad del renglón; la masa unitaria es la de una unidad (1 u, 1 kg o 1 L). La masa de un producto o subconjunto es la suma de la masa total de los renglones que tiene debajo; las piezas compradas sin masa declarada (manómetro, tornillos, internos de válvula) no suman.

| Renglón | UM | Densidad (kg/L) | Volumen total (L) | Masa (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieza del modelo 3D | u | La del material (sección 3) | Volumen del sólido (masa ÷ densidad) × cantidad | Volumen × densidad × factor de llenado |
| Polvo y agente limpio | kg | Asentada del agente en el recipiente | Lo que ocupa la carga: masa ÷ densidad | Carga objetivo (kg) |
| Líquidos (agua, AFFF, sales K) | L | Del líquido | Los litros de carga | Litros × densidad |
| CO₂ | kg | Relación de llenado: kg de CO₂ por litro de cilindro | Capacidad del cilindro: carga ÷ relación de llenado | Carga (kg) |
| Gas impulsor | kg | Normal (0 °C, 101,325 kPa) | Litros normales de la carga (lo que ocuparía el gas a 0 °C y 1 atm) | Masa por cálculo de gas (sección 4) |
| Comprado armado (válvula HZ) | u | — | — | Suma de sus piezas (renglones de abajo) |

# 2. Fuentes

Se citan las cláusulas; las normas no se transcriben. Donde la norma del equipo no estuvo a la vista se usa la ficha técnica del fabricante del agente o del equipo, y se indica.

| Documento | Qué se toma |
| --- | --- |
| IRAM 3517-2:2020 | 4.4.1 l), y), z): trasvase de CO₂ y recuperación cerrada de polvo y de gases limpios. 8.2 y 8.3.3.1: control trimestral y etiqueta celeste de 35 × 50 (figura 7). 9.2.1 y 9.2.2: mantenimiento anual y recarga después de cada uso. 9.4.5: sustitutos. 9.4.9 tabla 2: gas impulsor. 9.4.12 tabla 3: tolerancia de carga. 9.4.13: precintos. 9.4.14: etiqueta de servicio. 9.6: marbete. 9.7 y anexo E: ensayo hidrostático, disco de seguridad, marbete y estado de carga por tipo. 9.9.1.4: el polvo de un equipo accionado no se reutiliza. 9.9.3 tabla 7: ensayos de control del polvo. Anexo F: recargar hasta la masa correcta. |
| IRAM 3523 | Tabla II: tolerancia de carga de fabricación de los manuales de polvo (la misma de la tabla 3). |
| IRAM 3694 | 5.5: capacidad de 6 L, +0,3 L / −0 (página 9, la única disponible). |
| IRAM 2533:2004 | 7.9 tabla 1: relación de llenado máxima del CO₂, 0,68 kg/L. |
| IRAM 41170 | Calidad del CO₂ de carga. |
| IRAM 3569 · IRAM 3515 | Polvo ABC con sello (la norma no fija densidad) · espumígeno AFFF al 3 %. |
| NOM-104-STPS-2001 (México) | Densidad empacada del polvo ABC de fosfato monoamónico ≥ 1,10 kg/L (aparente ≥ 0,82). |
| Fichas DEMSA | Polvo ABC y BC (Púrpura K): aparente > 0,85 · polvo D: > 0,85 · Kitchen (acetato de potasio): 1,300 g/mL a 20 °C · 203 MN (AFFF): 1,025 g/cm³ a 20 °C. |
| Halotron I (HDS) | HCFC Mezcla B: 1,48 kg/L a 25 °C. |
| Res. 349/07 (PBA) | Art. 21: tarjeta DPS. Art. 28 y 29: fecha de servicio y de ensayo hidrostático en el tubo de pesca. Art. 32: sustituto habilitado. |
| Res. OPDS 522/07 (PBA) | Estampilla y oblea de recarga. |
| Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 (CABA) | Tarjeta de identificación; anexo II: leyenda «Es sustituto». |
| Planos Fadesa R1 · fichas Georgia y Melisam · catálogo Fadesa 3 | Masas de referencia (sección 5). |
| Propiedades de los gases | Masas molares y volumen molar normal de 22,414 L/mol. Para el control del gas real, ecuaciones de estado de referencia: N₂ (Span 2000), aire (Lemmon 2000), argón (Tegeler 1999). |

# 3. Densidades

## Materiales de las piezas

| Material | kg/L | Referencia | Piezas |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero al carbono (SAE 1010 / 1045, chapa LAC) | 7,85 | 7,85 (valor de tabla del acero) | Cuerpo, cúpula, fondo, cuello, manijas, suncho, soporte, carro |
| Acero inoxidable AISI 302 / 304 | 7,93 | 7,93 (ASTM A240, AISI 304) | Resorte, eje de palanca, pasador de seguridad |
| Latón forjado (CuZn39Pb2 / C37700) | 8,45 | 8,4-8,5 (latones de forja) | Cuerpo de válvula, collarín, vástago, espiga, racor |
| Aluminio | 2,7 | 2,70 | Piezas de aluminio de válvulas compradas |
| Caucho sintético (NBR / SBR) | 1,2 | 1,1-1,3 | Manguera, juntas, neumático |
| Polipropileno | 0,9 | 0,90-0,91 | Tobera, lanza, empuñadura, filtro, precinto |
| Polietileno de alta densidad | 0,95 | 0,94-0,97 | Difusor, pie de apoyo |
| PVC rígido / vinilo de etiquetas | 1,4 | 1,35-1,45 | Caño de pesca, etiquetas, obleas |

Piezas huecas modeladas macizas. El sólido 3D es macizo; la masa se corrige con un factor de llenado = volumen real de material ÷ volumen del sólido (pared del tubo, espiras del resorte, perforaciones del filtro):

| Pieza | Material | Factor | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtro del tubo de pesca | Polipropileno perforado | 0,6 | área ≥ 10 × boquilla |
| Resorte de válvula | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,35 | cierre del vástago |
| Manguera | Caucho sintético | 0,64 |  |
| Brazo giratorio | Tubo acero SAE 1010 | 0,45 |  |
| Manija del carro | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 0,29 | lengüetas 40×60 |
| Manguera (tramo enrollado) | Caucho sintético | 0,64 |  |
| Válvula esférica | Latón cromado | 0,45 |  |

## Agentes extintores

| Agente | ρ mín. | ρ típica | ρ máx. | En el BOM | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polvo ABC (fosfato monoamónico) con Sello IRAM 3569 | 0,85 | 0,9 | 0,98 | 1,1 asentada | DEMSA HDS ABC: densidad aparente > 0,85 (piso garantizado) · típica 0,90 (ficha IZ; Corponor 0,85-0,98) · IRAM 3569 no fija densidad: exigirla en la orden de compra |
| Polvo BC sódico con Sello IRAM 3566 | 0,85 | 0,9 | 1 | 0,9 | DEMSA HDS Púrpura K: > 0,85 · Buckeye estándar 0,90 · Purple K aireado 0,88 |
| Polvo clase D (cloruro de sodio) | 0,85 | 1 | 1,2 | 1 | DEMSA HDS polvo D: > 0,85 · típica R (pedir valor garantizado) |
| HCFC Mezcla B (HCFC-123 base) | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | Halotron I HDS: 1,48 kg/L a 25 °C; 655 kPa a 20 °C (IRAM 3526-1: pedir ficha local) |
| Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | Agua potable de red: 1,000 kg/L |
| Agua + espumígeno AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515) | 1 | 1 | 1 | concentrado 1,025 | DEMSA 203 MN: concentrado 1,025 g/cm³ → premezcla ≈ 1,001 |
| Acetato de potasio | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | DEMSA Kitchen: 1,300 g/ml a 20 °C, pH 8,5; agente certificado en las licencias IRAM 3694 de Drago y Georgia/Fadesa |

- Polvos. En el recipiente cuenta la densidad asentada (después del vibrado de la carga), no la aparente. Con la aparente mínima de la ficha (0,85), el ABC 1 kg y el ABC 5 kg no entrarían: ocuparían el 105 % y el 101 % del recipiente. Con la asentada de 1,10 (NOM-104) ocupan el 81 % y el 78 %. La IRAM 3569 no fija densidad: se exige una asentada de 1,10 o más en la orden de compra. Se verifica con la descarga mínima del 85 % de la tabla 3.

- BC y clase D son revendidos: se usa la densidad típica de la ficha (0,90 y 1,00). Los carga el fabricante del equipo.

- AFFF. Premezcla con 3 % de concentrado de 1,025 kg/L: 0,03 × 1,025 + 0,97 × 1,000 = 1,0008 kg/L. En el BOM van por separado el concentrado, que se compra, y el agua.

- Sales de potasio: 1,300 kg/L (ficha DEMSA Kitchen). Los 6,09 L de carga pesan 7,92 kg.

- HCFC: 1,48 kg/L. Los 5 kg ocupan 3,38 L de los 6,0 L del recipiente.

- CO₂. Dentro del cilindro es líquido y vapor a la presión de saturación, así que no tiene un volumen propio. En la columna de densidad va la relación de llenado (kg de CO₂ por litro de cilindro), que es lo que limita la norma (sección 4).

## Gases

| Gas | M usada (g/mol) | ρ normal usada (kg/L) | ρ normal real (kg/L) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N₂ | 28 | 0,001249 | 0,00125 | 0 % |
| Argón | 40 | 0,001785 | 0,001782 | +0,1 % |
| Aire comprimido | 29 | 0,001294 | 0,001292 | +0,1 % |

Las masas molares redondeadas (28, 29 y 40 g/mol) dan la densidad normal con menos de 0,2 % de diferencia. No cambian ningún número del BOM.

# 4. Carga de cada extintor

La carga del BOM es la carga objetivo. Es la nominal cuando la tolerancia de la tabla 3 (9.4.12) es simétrica o sólo negativa. Cuando es sólo positiva (0 / +X) va al centro de la banda: así nunca queda por debajo de la nominal ni sale de la banda por la dispersión de la balanza. El volumen del agente se compara con el del recipiente (modelo 3D).

| Modelo | IRAM | Nominal | Tolerancia (tabla 3) | Objetivo | ρ (kg/L) | V agente (L) | V recip. (L) | Ocupa | Ocupa con ρ mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC 1kg | 3523 | 1 kg | 0 / +100 g | 1,05 | 1,1 | 0,96 | 1,18 | 81 % | 105 % |
| ABC 2.5kg | 3523 | 2,5 kg | 0 / +100 g | 2,55 | 1,1 | 2,32 | 3,5 | 66 % | 86 % |
| ABC 5kg | 3523 | 5 kg | 0 / +300 g | 5,15 | 1,1 | 4,68 | 6 | 78 % | 101 % |
| ABC 10kg | 3523 | 10 kg | 0 / +300 g | 10,15 | 1,1 | 9,23 | 12,5 | 74 % | 96 % |
| AGUA 10l | 3525 | 10 L | ± 3 % | 10 | 1 | 10 | 13,98 | 72 % | 72 % |
| AFFF 10l | 3527 | 10 L | ± 3 % | 10 | 1,001 | 10 | 13,98 | 72 % | 72 % |
| AFFF 50l | 3541 | 50 L | ± 3 % | 50 | 1,001 | 50 | 61,8 | 81 % | 81 % |
| BC 5kg | 3523 | 5 kg | 0 / +300 g | 5,15 | 0,9 | 5,72 | 6 | 95 % | 101 % |
| SALESK 6l | 3694 | 6 L | 0 / +3 % | 6,09 | 1,3 | 6,09 | 8,96 | 68 % | 68 % |
| CO2 2kg | 3509 | 2 kg | 0 / -5 % | 2 | 0,676 | — | 2,96 | — | — |
| CO2 5kg | 3509 | 5 kg | 0 / -5 % | 5 | 0,631 | — | 7,92 | — | — |
| HCFC-HFC 5kg | 3504 | 5 kg | 0 / -3 % | 5 | 1,48 | 3,38 | 6 | 56 % | 57 % |
| CLASED 9l | 3523 | 9 kg | 0 / +300 g | 9,15 | 1 | 9,15 | 12,5 | 73 % | 86 % |
| ABC 25kg | 3550 | 25 kg | ± 3 % | 25 | 1,1 | 22,73 | 34,4 | 66 % | 86 % |
| ABC 50kg | 3550 | 50 kg | ± 3 % | 50 | 1,1 | 45,46 | 61,8 | 74 % | 95 % |
| ABC 70kg | 3550 | 70 kg | ± 3 % | 70 | 1,1 | 63,64 | 96 | 66 % | 86 % |
| ABC 100kg | 3550 | 100 kg | ± 3 % | 100 | 1,1 | 90,91 | 121 | 75 % | 97 % |

- Polvo manual (IRAM 3523): 0 / +100 g hasta 2,5 kg y 0 / +300 g en 5 y 10 kg. Objetivo: +50 g y +150 g.

- Polvo sobre ruedas (IRAM 3550) y agua o AFFF (IRAM 3525, 3527 y 3541): ±3 %, objetivo igual a la nominal. Las IRAM 3527 y 3541 no estuvieron a la vista; la tabla 3 de la IRAM 3517-2 las incluye con su tolerancia.

- Sales de potasio. La IRAM 3694 5.5 admite 6 L +0,3 / −0 en fabricación (+5 %); la tabla 3 admite 0 / +3 % en servicio. El objetivo de 6,09 L (+1,5 %) cumple las dos.

- CO₂ (IRAM 3509): 0 / −5 %. Gases limpios (IRAM 3504): 0 / −3 %. Objetivo igual a la nominal.

- Clase D 9 l. La capacidad está en litros; con la densidad típica de 1,00 kg/L son 9 kg. La hoja del modelo lo encuadra en la IRAM 3523, así que lleva la banda de los manuales de polvo.

- El BC 5 kg ocupa el 95 % del recipiente con la densidad aparente típica. Con la asentada ocupa menos, pero no hay ficha que la dé. Lo carga su fabricante; al recibirlo se pesa y se controla la presión.

## Gas impulsor

Masa de gas: son los moles que entran en el volumen libre a la presión de servicio absoluta y 20 °C. n = (Ps + 0,101 MPa) · V libre / (R · T) y m = n · M. El volumen libre es el del recipiente menos el que ocupa el agente. Ps es la presión de servicio de la hoja de cada modelo: 1,4 MPa en polvo y 0,8 MPa en agua, AFFF, sales K y HCFC. El resultado se compara con la densidad real del gas a esa presión y temperatura.

| Modelo | Gas (tabla 2) | Ps (MPa) | V libre (L) | Masa gas ideal (kg) | Masa gas real (kg) | Diferencia | Litros normales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC 1kg | N₂ | 1,4 | 0,271 | 0,0047 | 0,0047 | −0,4 % | 3,7 |
| ABC 2.5kg | N₂ | 1,4 | 1,227 | 0,0212 | 0,0212 | −0,4 % | 16,9 |
| ABC 5kg | N₂ | 1,4 | 1,455 | 0,0251 | 0,0252 | −0,4 % | 20,1 |
| ABC 10kg | N₂ | 1,4 | 3,409 | 0,0588 | 0,059 | −0,4 % | 47,1 |
| AGUA 10l | Aire comprimido | 0,8 | 3,98 | 0,0427 | 0,0428 | −0,2 % | 33 |
| AFFF 10l | Aire comprimido | 0,8 | 3,98 | 0,0427 | 0,0428 | −0,2 % | 33 |
| AFFF 50l | Aire comprimido | 0,8 | 11,8 | 0,1265 | 0,1268 | −0,2 % | 97,8 |
| BC 5kg | N₂ | 1,4 | 0,444 | 0,0077 | 0,0077 | −0,4 % | 6,1 |
| SALESK 6l | N₂ | 0,8 | 2,96 | 0,0306 | 0,0307 | −0,3 % | 24,5 |
| HCFC-HFC 5kg | Argón | 0,8 | 2,622 | 0,0388 | 0,039 | −0,5 % | 21,7 |
| CLASED 9l | N₂ | 1,4 | 3,5 | 0,0604 | 0,0606 | −0,4 % | 48,3 |
| ABC 25kg | N₂ | 1,4 | 11,673 | 0,2013 | 0,202 | −0,4 % | 161,1 |
| ABC 50kg | N₂ | 1,4 | 16,345 | 0,2819 | 0,2829 | −0,4 % | 225,6 |
| ABC 70kg | N₂ | 1,4 | 32,364 | 0,5581 | 0,5602 | −0,4 % | 446,7 |
| ABC 100kg | N₂ | 1,4 | 30,091 | 0,5189 | 0,5208 | −0,4 % | 415,4 |

La diferencia con el gas real es menor que 0,6 %, así que el cálculo como gas ideal alcanza. Cada tipo lleva el gas que exige la tabla 2 (9.4.9). Polvo: nitrógeno seco. Agua y AFFF: aire comprimido (la tabla admite nitrógeno o aire). Sales K: nitrógeno. HCFC: argón (la nota de la tabla 2 sólo admite argón para el HCFC Mezcla B).

## CO₂: relación de llenado

| Modelo | Carga (kg) | Cilindro (L) | Relación (kg/L) | Máx. IRAM 2533 | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 2kg | 2 | 2,96 | 0,676 | 0,68 | Cumple |
| CO2 5kg | 5 | 7,92 | 0,631 | 0,68 | Cumple |

La IRAM 2533 limita la masa de CO₂ a 0,68 kg por litro de cilindro, para que a 65 °C el cilindro no quede lleno de líquido. Cumplen los dos modelos: el de 2 kg queda al 99,4 % del límite y el de 5 kg al 92,8 %.

# 5. Masas

## Piezas principales de los fabricados

Masa de cada pieza = volumen del sólido del modelo 3D (el mismo de los planos) × densidad del material × factor de llenado. Las medidas de cada pieza se justifican en «Justificación de medidas planos». La válvula HZ se compra armada: su masa es la suma de las piezas que trae. Los 70 y 100 kg llevan además dos placas de refuerzo.

| Modelo | Cuerpo (kg) | Cúpula (kg) | Fondo (kg) | Cuello (kg) | Válvula HZ (kg) | Manguera (kg) | Soporte de pared (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC 1kg | 0,607 | 0,034 | 0,066 | 0,036 | 0,22 | — | — |
| ABC 2.5kg | 1,011 | 0,173 | 0,166 | 0,054 | 0,398 | 0,037 | 0,264 |
| ABC 5kg | 1,954 | 0,361 | 0,317 | 0,059 | 0,408 | 0,051 | 0,29 |
| ABC 10kg | 4,364 | 0,501 | 0,508 | 0,054 | 0,43 | 0,08 | 0,319 |
| ABC 25kg | 10,633 | 2,387 | 2,443 | 0,133 | 0,518 | 1,5 | — |
| ABC 50kg | 16 | 3,138 | 3,336 | 0,608 | 1,781 | 1,804 | — |
| ABC 70kg | 30,688 | 7,104 | 7,409 | 0,62 | 1,834 | 1,413 | — |
| ABC 100kg | 40,616 | 7,104 | 7,409 | 0,62 | 1,886 | 3,667 | — |

## Masa total del BOM contra la referencia

Masa del extintor cargado = masa total del BOM sin el soporte, porque el peso cargado de catálogo y de los planos no lo incluye. La referencia es el plano Fadesa del mismo modelo; si no hay plano, la ficha del fabricante. El catálogo Fadesa 3 va aparte porque repite pesos entre modelos.

| Modelo | BOM (kg) | Referencia (kg) | Diferencia | Referencia | Catálogo (kg) | Dif. catálogo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC 1kg | 2,03 | 1,84 | +10,4 % | Plano Fadesa «Extintor 1 kg Ø76 (válvula HZ) R1» | 1,9 | +6,9 % |
| ABC 2.5kg | 4,57 | 4,62 | −1,1 % | Plano Fadesa «Extintor 2,5 kg válvula HZ R1» | 4,6 | −0,7 % |
| ABC 5kg | 8,5 | 8,4 | +1,2 % | Plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1» | 8,5 | 0 % |
| ABC 10kg | 16,35 | 16,4 | −0,3 % | Plano Fadesa «Extintor 10 kg HZ R1» | 16,5 | −0,9 % |
| ABC 25kg | 55,76 | 53,2 | +4,8 % | Plano Fadesa «Extintor rodante 25 kg R1» | 55 | +1,4 % |
| ABC 50kg | 95,03 | 94 | +1,1 % | Plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1» | 93 | +2,2 % |
| ABC 70kg | 139,67 | 140 | −0,2 % | Ficha técnica Georgia ABC 90 70 kg | 125 | +11,7 % |
| ABC 100kg | 186,17 | 187,6 | −0,8 % | Plano Fadesa «Extintor rodante 100 kg R1» | 180 | +3,4 % |
| AGUA 10l | 13,11 | 12,55 | +4,5 % | Catálogo Fadesa 3 (orientativo) | 12,55 | +4,5 % |
| AFFF 10l | 13,13 | 12,6 | +4,2 % | Catálogo Fadesa 3 (orientativo) | 12,6 | +4,2 % |
| AFFF 50l | 94,82 | 100 | −5,2 % | Catálogo Fadesa 3 (orientativo) | 100 | −5,2 % |
| BC 5kg | 8,48 | 8,5 | −0,2 % | Catálogo Fadesa 3 (orientativo) | 8,5 | −0,2 % |
| SALESK 6l | 10,51 | 9,5 | +10,6 % | Ficha técnica Melisam acetato 6 L | 8,25 | +27,4 % |
| CO2 2kg | 8,4 | 9 | −6,6 % | Catálogo Fadesa 3 (orientativo) | 9 | −6,6 % |
| CO2 5kg | 19,15 | 20 | −4,3 % | Catálogo Fadesa 3 (orientativo) | 20 | −4,3 % |
| HCFC-HFC 5kg | 8,36 | 8,5 | −1,6 % | Catálogo Fadesa 3 (orientativo) | 8,5 | −1,6 % |
| CLASED 9l | 15,45 | 16,5 | −6,4 % | Catálogo Fadesa 3 (orientativo) | 16,5 | −6,4 % |

- A ±5 % de su referencia: ABC 2,5 kg, ABC 5 kg, ABC 10 kg, ABC 25 kg sobre ruedas, ABC 50 kg sobre ruedas, ABC 70 kg sobre ruedas, ABC 100 kg sobre ruedas, Agua 10 l, AFFF 10 l, BC 5 kg, CO₂ 5 kg, HCFC/HFC 5 kg.

- ABC 1 kg, +10,4 % contra el plano Fadesa. El recipiente de chapa de 1,25 mm pesa 0,74 kg y la carga objetivo suma 50 g. El plano Fadesa no desglosa la masa, así que la diferencia no se puede ubicar con más precisión. Se confirma pesando el primer lote.

- Sales K, +10,6 % contra la ficha Melisam (9,5 kg). El catálogo Fadesa (8,25 kg) es imposible: la carga sola pesa 7,92 kg y el recipiente inoxidable Ø190 × 470 del plano Fadesa, 1,69 kg. La diferencia con Melisam está en el recipiente, cuyas medidas Melisam no publica.

- ABC 70 kg, −0,2 % contra la ficha Georgia (140 kg). El catálogo (125 kg) no es compatible con el recipiente Ø390 × 4,75 del proceso FLAMA de carros, que solo pesa 47,3 kg.

- AFFF 50 l, CO₂ 2 kg, CO₂ 5 kg y clase D son revendidos. El BOM los describe con el modelo 3D de su plano y su masa real es la del equipo que se compra. La diferencia no cambia ninguna compra, porque al MRP entra el equipo terminado.

- Las piezas compradas sin masa declarada (manómetro, internos de válvula, tornillos) no suman.

## Cilindros de venta suelta

| Cilindro | Masa (kg) | Composición (kg) |
| --- | --- | --- |
| ABC 1kg | 0,743 | Cuerpo 0,607 · Cúpula 0,034 · Fondo 0,066 · Cuello roscado 0,036 |
| ABC 2.5kg | 1,405 | Cuerpo 1,011 · Cúpula 0,173 · Fondo 0,166 · Cuello roscado 0,054 |
| ABC 5kg | 2,691 | Cuerpo 1,954 · Cúpula 0,361 · Fondo 0,317 · Cuello roscado 0,059 |
| ABC 10kg | 5,427 | Cuerpo 4,364 · Cúpula 0,501 · Fondo 0,508 · Cuello roscado 0,054 |
| ABC 25kg | 15,596 | Cuerpo 10,633 · Cúpula 2,387 · Fondo 2,443 · Cuello roscado 0,133 |
| ABC 50kg | 23,082 | Cuerpo 16 · Cúpula 3,138 · Fondo 3,336 · Cuello roscado 0,608 |
| ABC 70kg | 47,331 | Cuerpo 30,688 · Cúpula 7,104 · Fondo 7,409 · Cuello roscado 0,62 · Placas de refuerzo (2) 1,511 |
| ABC 100kg | 57,259 | Cuerpo 40,616 · Cúpula 7,104 · Fondo 7,409 · Cuello roscado 0,62 · Placas de refuerzo (2) 1,511 |

Masa del recipiente solo: cuerpo, cúpula, fondo, cuello y, en los 70 y 100 kg, placas de refuerzo. Es la misma del recipiente del extintor de igual tamaño.

# 6. Si va como sustituto

Al final de cada producto, el bloque «Si va como sustituto, se agrega» lista lo que lleva ese mismo equipo cuando FLAMA lo presta mientras el del cliente está en servicio. El sustituto tiene que ser de igual clasificación y por lo menos igual capacidad (9.4.5).

| Se agrega | Norma | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Faja amarilla en la pollera | IRAM 3517-2 9.4.5 b) | Alto máximo de 40 mm, con tres leyendas: que es sustituto, que reemplaza al equipo del puesto y los datos del prestador. Largo: perímetro + 20 mm de solape. Alto: 40 mm, o lo que deje libre la oblea PBA. |
| Tarjeta DPS «SUSTITUTO HABILITADO» | Res. 349/07 art. 32 | Sólo en PBA. |
| Tarjeta AGC «Es sustituto» | Res. AGC 32/15 anexo II | Sólo en CABA, sin domicilio de instalación. |
| Remito de préstamo | Práctica de mercado relevada | Registra el número de extintor, el puesto, el equipo retirado y las fechas. |

Todos se sustituyen con el mismo modelo: igual clasificación e igual capacidad. Faja de cada uno (alto × largo, mm):

| Modelo | Faja amarilla (mm) | Nota |
| --- | --- | --- |
| ABC 1kg | 36 × 259 | alto < 40: lo limita la oblea PBA |
| ABC 2.5kg | 30 × 410 | alto < 40: lo limita la oblea PBA |
| ABC 5kg | 40 × 501 |  |
| ABC 10kg | 40 × 590 |  |
| AGUA 10l | 40 × 617 |  |
| AFFF 10l | 40 × 617 |  |
| AFFF 50l | 40 × 1025 |  |
| BC 5kg | 40 × 501 |  |
| SALESK 6l | 40 × 617 |  |
| CO2 2kg | 33 × 378 | alto < 40: lo limita la oblea PBA |
| CO2 5kg | 40 × 460 |  |
| HCFC-HFC 5kg | 40 × 501 | agente limpio: no sustituir por polvo |
| CLASED 9l | 40 × 590 |  |
| ABC 25kg | 40 × 889 |  |
| ABC 50kg | 40 × 1025 |  |
| ABC 70kg | 40 × 1245 |  |
| ABC 100kg | 40 × 1245 |  |

# 7. Recargas por servicio

La IRAM 3517-2 distingue cuatro servicios. En la hoja Recargas cada extintor tiene los cuatro, con lo que consume cada uno. El ensayo hidrostático se hace dentro de un mantenimiento: su bloque es lo que se agrega a ese mantenimiento.

| Servicio | Frecuencia | Cláusula | Qué se agrega en el BOM |
| --- | --- | --- | --- |
| Control periódico | Trimestral (mensual en los casos de 8.2) | 8.2 · 8.3.3.1 | Etiqueta de control celeste de 35 × 50 (figura 7). No se abre el equipo. |
| Mantenimiento | Anual (9.2.1) | 9.2.1 · anexo E · anexo F | Polvo y gases limpios: reposición de agente (tabla de abajo) y gas impulsor completo, porque se despresuriza para abrir. Agua, AFFF y sales K: carga nueva entera, porque el anexo E manda cambiarla cada año, y gas. CO₂: control de masa y reposición hasta la banda, sin retirar la válvula. En todos, la identificación de servicio. |
| Recarga | Después de cada uso (9.2.2) | 9.2.2 · 9.9.1.4 | Carga objetivo entera de agente nuevo (el polvo de un equipo accionado no se reutiliza) y gas. CO₂: conjunto de seguridad nuevo en cada descarga (anexo E). Identificación de servicio. |
| Ensayo hidrostático | Cada 5 años (polvo, CO₂, gases limpios) o 2 años (agua, AFFF, sales K) | 9.7 · anexo E | Polvo y gases: el agente recuperado en sistema cerrado (4.4.1 y) y z)) vuelve al equipo, y en el mantenimiento se repone la diferencia. Oblea de vencimiento del ensayo. CO₂: se vacía y se vuelve a cargar con el recuperado, con disco, marbete y junta nuevos, porque se retira la válvula. |

## Identificación que se repone

| Ítem | Norma | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Precinto con identificación del recargador | IRAM 3517-2 9.4.13 | Mantenimiento y recarga. |
| Marbete indicador (color del año, tabla 4) | IRAM 3517-2 9.6 · anexo E | Cada vez que se retira la válvula. En polvo, agua, AFFF, sales K y gases limpios, todos los años (anexo E); en CO₂, sólo en el ensayo hidrostático (la recarga se hace por la válvula). |
| Etiqueta de servicio (próximo mantenimiento, n° de serie, vencimiento PH, prestador) | IRAM 3517-2 9.4.14 | Mantenimiento y recarga. |
| Estampilla y oblea de recarga | Res. OPDS 522/07 | Equipos de PBA. |
| Tarjeta de identificación DPS | Res. 349/07 art. 21 | Equipos de PBA. |
| Tarjeta de identificación AGC | Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Equipos de CABA. |
| Junta tórica de asiento del cuello | Buena práctica (se abre el equipo) | Cada vez que se retira la válvula. |
| Oblea de vencimiento de la prueba hidráulica | IRAM 3517-2 9.7 · Res. 349/07 art. 29 | Ensayo hidrostático. |

## Reposición de agente en el mantenimiento

Ninguna norma da la merma de agente en el mantenimiento. El polvo y los gases limpios se recuperan en sistema cerrado (4.4.1 y) y z)). Los ensayos de control del polvo usan muestras de gramos (9.9.3, tabla 7). El equipo vuelve a la carga correcta (anexo F) dentro de la tabla 3. Lo más que puede faltar sin salir de la tabla 3 es la carga objetivo menos el límite inferior de la banda. Si falta más, el anexo F lo trata como masa inadecuada y corresponde una recarga. Esa diferencia se toma como reposición: es una cota superior.

| Modelo | IRAM | Tolerancia | Objetivo | Límite inferior | Reposición | % nominal | Gas (kg) | PH (años) | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC 1kg | 3523 | 0 / +100 g | 1,05 | 1 | 0,05 | 5 % | 0,0047 | 5 | kg |
| ABC 2.5kg | 3523 | 0 / +100 g | 2,55 | 2,5 | 0,05 | 2 % | 0,0212 | 5 | kg |
| ABC 5kg | 3523 | 0 / +300 g | 5,15 | 5 | 0,15 | 3 % | 0,0251 | 5 | kg |
| ABC 10kg | 3523 | 0 / +300 g | 10,15 | 10 | 0,15 | 1,5 % | 0,0588 | 5 | kg |
| AGUA 10l | 3525 | ± 3 % | 10 | — | carga entera | 100 % | 0,0427 | 2 | L |
| AFFF 10l | 3527 | ± 3 % | 10 | — | carga entera | 100 % | 0,0427 | 2 | L |
| AFFF 50l | 3541 | ± 3 % | 50 | — | carga entera | 100 % | 0,1265 | 2 | L |
| BC 5kg | 3523 | 0 / +300 g | 5,15 | 5 | 0,15 | 3 % | 0,0077 | 5 | kg |
| SALESK 6l | 3694 | 0 / +3 % | 6,09 | — | carga entera | 100 % | 0,0306 | 2 | L |
| CO2 2kg | 3509 | 0 / -5 % | 2 | 1,9 | 0,1 | 5 % | 0 | 5 | kg |
| CO2 5kg | 3509 | 0 / -5 % | 5 | 4,75 | 0,25 | 5 % | 0 | 5 | kg |
| HCFC-HFC 5kg | 3504 | 0 / -3 % | 5 | 4,85 | 0,15 | 3 % | 0,0388 | 5 | kg |
| CLASED 9l | 3523 | 0 / +300 g | 9,15 | 9 | 0,15 | 1,7 % | 0,0604 | 5 | kg |
| ABC 25kg | 3550 | ± 3 % | 25 | 24,25 | 0,75 | 3 % | 0,2013 | 5 | kg |
| ABC 50kg | 3550 | ± 3 % | 50 | 48,5 | 1,5 | 3 % | 0,2819 | 5 | kg |
| ABC 70kg | 3550 | ± 3 % | 70 | 67,9 | 2,1 | 3 % | 0,5581 | 5 | kg |
| ABC 100kg | 3550 | ± 3 % | 100 | 97 | 3 | 3 % | 0,5189 | 5 | kg |

- Polvo manual: 50 g hasta 2,5 kg y 150 g en 5 y 10 kg (del 5 % en el de 1 kg al 1,5 % en el de 10 kg). Polvo sobre ruedas: 3 %. CO₂: 5 %. HCFC: 3 %.

- La estimación anterior era un 3 % fijo, sin fuente. Con la tabla 3 queda igual en ABC 5 kg, BC 5 kg, ABC 25 kg sobre ruedas, ABC 50 kg sobre ruedas, ABC 70 kg sobre ruedas, ABC 100 kg sobre ruedas; mayor en ABC 1 kg (5 %); menor en ABC 2,5 kg (2 %), ABC 10 kg (1,5 %), Clase D 9 l (1,7 %).

- El gas impulsor se repone entero en cada mantenimiento y recarga: para abrir el equipo hay que despresurizarlo. El de cada modelo es el de la sección 4.

# 8. Correcciones de esta revisión y condiciones

| Valor | Antes | Ahora | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Relación de llenado máxima del CO₂ | 0,667 kg/L | 0,68 kg/L | Es el valor de la IRAM 2533:2004 7.9 tabla 1. Los dos modelos cumplen. |
| Densidad del concentrado AFFF | 1,00 kg/L | 1,025 kg/L | Ficha DEMSA 203 MN. Cambia la masa del concentrado (+2,5 %). |
| Referencia del marbete | 9.4.14 | 9.6 · anexo E | La 9.4.14 es la etiqueta; el marbete es la 9.6. |
| Referencia de la etiqueta de servicio | 8.3.3 | 9.4.14 | La 8.3.3 es la etiqueta celeste del control periódico. |
| Reposición de polvo y gases en el mantenimiento | 3 % fijo (sin fuente) | Objetivo − límite inferior de la tabla 3 | Sale de la tabla 3 y del anexo F (sección 7). |
| Recargas | Casos A/B/C | Control, mantenimiento, recarga y ensayo hidrostático | Son los servicios de la IRAM 3517-2, con los intervalos del anexo E. |
| Peso de referencia del Sales K | 8,25 kg (catálogo) | 9,5 kg (ficha Melisam) | El valor del catálogo es menor que la carga sola. |
| Peso de referencia del ABC 70 kg | 125 kg (catálogo) | 140 kg (ficha Georgia) | Recipiente Ø390 × 4,75. |

## Condiciones de compra y pendientes

- Polvo ABC: densidad asentada de 1,10 kg/L o más en la orden de compra (la IRAM 3569 no la fija). Se controla con la descarga mínima del 85 % (tabla 3).

- Equipos revendidos (BC, clase D, CO₂, AFFF 50 l): al recibirlos se pesan y se controla la presión. Su masa real reemplaza la del BOM cuando llegue la ficha del modelo comprado.

- Primer lote del ABC 1 kg: pesar el recipiente para cerrar la diferencia con el plano Fadesa.

- IRAM 3527, 3541, 3697 y 3566: si se consiguen, verificar la tolerancia y el agente contra lo que dice este documento (hoy salen de la IRAM 3517-2 y de las fichas DEMSA).