## 01_Indice
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) de matafuegos, cilindros, sustitutos y recargas
Origen | Generado por código (python generar.py --bom) a partir del mismo modelo 3D que los planos FL_MAT, FL_REC, FL_DES y FL_SUS: código, posición, denominación y material de cada pieza son los del plano; medida y peso se miden sobre el sólido.
Alcance | 17 matafuegos FL_MAT (8 de fabricación propia ABC y 9 revendidos), 8 cilindros sueltos FL_REC, 17 extintores sustitutos FL_SUS y los kits de recarga RK por extintor y caso.
Niveles | 0 producto (= plano) · 1 subconjunto · 2 pieza o insumo · 3 materia prima de la pieza fabricada (cursiva; no suma al peso porque ya está en la pieza).
Subconjuntos | S1 Recipiente (cilindro) · S2 Conjunto de válvula · S3 Dispositivo de descarga · S4 Carro (tren rodante soldado y ruedas) · S5 Carga: agente extintor y gas impulsor · S6 Identificación y precinto · S7 Embalaje · S8 Soporte (accesorio de montaje) · S0 Equipo terminado comprado (revendidos). En los ABC el S1 es el plano FL_REC (el mismo recipiente que se vende suelto).
Entra MRP | Sí = se compra (materia prima, componente, consumible, servicio, agente, gas, identificación, embalaje). No = se fabrica (se explota en su materia prima), viene dentro de un conjunto comprado o es un proceso. Revendidos: sólo S0 (y la tarjeta AGC si va a CABA). Cilindros: materia prima del recipiente, tapón, etiqueta y embalaje. Sustitutos: sólo el kit de identificación. Recargas: todo lo que se repone.
Códigos | ABC10-01… pieza del plano (posición 01) · ABC10-S1…S8 subconjuntos · K2 válvula HZ armada · C consumible del recipiente · V interno de válvula · A carga · I soporte · E embalaje · T cilindro suelto · MP-* materia prima · SUS-* sustituto · RK-*-A/B/C kits de recarga.
Peso | kg por unidad de medida. Peso total = Cant. × Peso unit. (fórmula). Subconjunto = suma de sus piezas. Componentes comprados sin ficha quedan sin peso (fila naranja).
Fuente P | Plano / modelo 3D (misma geometría que el plano FL_MAT / FL_REC)
Fuente C | Cálculo declarado con datos del plano, de la norma o de una fuente técnica (fórmula en Medida u Observaciones)
Fuente N | Norma IRAM o resolución (se cita el apartado; texto no transcripto por licencia)
Fuente L | Layout de planta FLAMA (FL_PI_04) cruzado con la cotización de chapa (Pacheco / Pradecon)
Fuente Q | Cotización o ficha técnica recibida del proveedor (ver 11_Validacion_MP)
Fuente I | Investigación de mercado FLAMA (planillas entregadas; ver 11_Validacion_MP)
Fuente V | Sin documento de respaldo (la fila queda en naranja con lo que falta en Observaciones)
Normas | IRAM 3517-2:2020 y las IRAM de producto citadas; resoluciones PBA y CABA. Los PDF de las normas tienen licencia monousuario: se citan apartados, no se transcribe texto.
Colores de estado
Sin color | Validado: especificación respaldada por plano, norma, cotización o proveedor nacional con el producto exacto (la falta de precio no cambia el color: ver 10_Proveedores)
Amarillo | Estimado: valor justificado con norma o fuente técnica citada, sin medición ni cotización propia (corregir con dato real)
Naranja | A validar: falta el dato, la cotización o la confirmación del proveedor
Rojo | No cumple o decisión pendiente: contradicción con la norma, con el plano o sin proveedor nacional
Hojas
02_Decisiones | Decisiones de diseño y abastecimiento con su fundamento
03_Resumen_Productos | Una fila por matafuego: agente, carga, gas, pesos, desvío contra catálogo, ítems en MRP
04_BOM_Matafuegos | BOM de los 17 matafuegos en tabla plana filtrable
05_BOM_Cilindros | BOM de los 8 cilindros sueltos FL_REC
06_BOM_Sustitutos | BOM unitario de los extintores sustitutos FL_SUS
07_BOM_Recargas | Kits de recarga por extintor y por caso (IRAM 3517-2:2020)
08_Quimica_Agentes | Química y densidades de los agentes (entrada de 09_Carga_N2)
09_Carga_N2 | Volumen libre, gas impulsor y control de llenado por modelo
10_Proveedores | Proveedores nacionales por ítem (principal y alternativa) y directorio
11_Validacion_MP | Respaldo documental y estado de cada materia prima y componente
12_Maestro_Consolidado_MP | Maestro consolidado: todo lo que lleva cada matafuego, cilindro, sustituto y kit de recarga, por unidad, más los insumos de cada proceso (base del archivo MRP_MATERIA_PRIMA)
13_Fuentes | Documentos y fuentes técnicas citadas
14_Comparacion_Mercado | Peso cargado de fabricantes con sello IRAM contra el modelo
15_Indice_Planos | Planos de conjunto, despiece, recipiente y sustituto de cada producto
BOM_FL_MAT_* / BOM_FL_REC_* | Una hoja por plano con el BOM multinivel plegable (links en 03_Resumen_Productos y 15_Indice_Planos)

## 02_Decisiones
Decisiones de diseño y abastecimiento que estructuran el BOM
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar | No cumple o decisión pendiente
N° | Tema | Decisión adoptada | Fundamento (norma / fuente) | Impacto en el BOM
1 | Fabricación propia | Se fabrican sólo los ABC (1 a 100 kg). BC, clase D, agua, AFFF, sales K, CO₂ y HCFC se compran terminados y se revenden. | Decisión FLAMA | Revendidos: BOM completo de referencia; en MRP sólo la fila S0 «Equipo terminado comprado» (más la tarjeta AGC si el destino es CABA).
2 | Alcance del MRP | El BOM se arma completo; la columna «Entra MRP» marca lo que se compra. Lo fabricado se explota en su materia prima; lo que viene dentro de un conjunto comprado (válvula HZ, rueda) no se pide aparte. | Decisión FLAMA | 12_Maestro_Consolidado_MP trae todo por producto con la marca Entra MRP. El MRP por año (MRP_MATERIA_PRIMA) va en otro archivo.
3 | Polvo ABC | DEMSA principal (DEM-60 / DEM-90 según modelo). Polvex / Sancibrao alternativa. | IRAM 3569 (composición declarada por el fabricante del polvo); licencia IRAM 3523 Drago: potencial de referencia con DEM-60/90; Polvex: sello IRAM 3569 no confirmado | Con la alternativa el potencial sale del ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542 / 3543).
4 | Densidad del polvo | Volumen libre con densidad empacada mínima 1,10 kg/dm³; llenado controlado con aparente mínima. | NOM-104-STPS-2001 (IRAM 3569 no fija densidad); criterio de aceptación: descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1) | 09_Carga_N2 y fila A2 (N₂) en amarillo hasta el ensayo de descarga.
5 | Soldadura | MAG 135 con Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) y alambre ER70S-6. | Decisión FLAMA. IRAM 3523 3.2.4.2 y 3550 3.2.2.2 nombran «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (probetas IRAM 609 y PH) | Consumos C1 y C2 calculados por longitud de cordón; planos con símbolo 135.
6 | Placas de refuerzo | 70 y 100 kg: dos placas 200 × 100 × 4,75 curvadas a Ø380, por dentro sobre la costura longitudinal, una en cada extremo a 100 mm de la boca; salen de las orillas de 4,75. | Proceso FLAMA de carros (corte, cilindrado y punteo) | Pieza en S1 (planos FL_MAT, FL_REC y FL_DES 70/100).
7 | Carro de rodantes | Accesorios soldados al recipiente antes de la PH: dos triángulos con V (chapa 4,75) con el caño del eje 1" / 1¼" × 2,0 apoyado, manija de caño 1" × 2,0 con lengüetas aplastadas 40 × 60, dos flejes del soporte de manga y pata delantera; eje, ruedas, arandelas y pasadores al montaje final. | Proceso FLAMA de carros v2 (puesto 8 y kit del 8.1, tabla de posiciones); IRAM 3550 6.1.1, 3.8.2, 3.12.3 y 4.8.2 | Medidas y posiciones del proceso; kit 2,8-3,7 kg (proceso: 2,9-3,8).
8 | Tapas de rodantes | Casquetes de 25, 50, 70 y 100 kg embutidos por Gockel Ingeniería (Wilde, Avellaneda). | IRAM 3550 3.2.1 / 4.1.3; proveedor de FLAMA | Ítem comprado (semielaborado); cotizar con certificado de material.
9 | Pintura | Tercerizada (Prymax manuales, pintor de carros rodantes). | Res. 349/07 art. 18: la cabina de pintura figura en el equipamiento del fabricante; la tercerización queda sujeta a la aceptación del Ministerio | C4 servicio por unidad.
10 | Granallado | Manuales en Airblast G-100 (Ø80-200). | Ficha del equipo | 1 kg (Ø76,2) fuera de rango: fila C3 en rojo hasta definir soporte o equipo.
11 | Proveedores | Sólo nacionales y cercanos o razonables para Avellaneda; principal + alternativa. | Decisión FLAMA | Columnas Proveedor principal / Alternativa y hoja 10_Proveedores.
12 | Inoxidables revendidos | Agua, AFFF 10 L y sales K: recipiente inoxidable soldado (no sin costura), TIG con Ar puro. | IRAM 3525 3.2.1 b) y 3.2.2 (≤ 1 longitudinal + 2 transversales, proceso automático, atmósfera inerte); IRAM 3517-2 9.4.21 (sales K en inoxidable); mercado: «recipiente inoxidable soldado, PH 100 %» | Referencia (revendidos). Proceso exacto (TIG / plasma / láser) no publicado por los fabricantes.
13 | Identificación | Estampilla IRAM, tarjeta AGC (2 módulos), faja de garantía y cuño DPS 15 × 7 según hoja 4. | Anexo R; Res. AGC 32/15; Res. 349/07 anexo IV; Res. 522/07 | Grupo S6.
14 | Sustitutos | Extintor del stock + faja amarilla ≤ 40 mm + tarjeta DPS «sustituto habilitado» + tarjeta AGC «Es sustituto». | IRAM 3517-2:2020 9.4.5; Res. 349/07 art. 32; Res. AGC 32/15 | 06_BOM_Sustitutos (unitario; el tamaño del parque se dimensiona aparte).

## 03_Resumen_Productos
Plano | Producto | Familia | Fabricación | Norma IRAM | Agente | Carga | UM | Gas impulsor | Gas (kg) | Peso vacío S1-S4 (kg) | Peso cargado (kg) | Peso de referencia (kg) | Desvío | Piezas del plano | Ítems BOM | Ítems que entran en MRP | Recipiente suelto | Hoja BOM | Tara de referencia (kg) = referencia - carga - gas | Desvío de tara (modelo vs referencia) | Fuente del peso de referencia
FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | manual | Propia | 3523 | Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico) | 1.05 | kg | N₂ | 0.0047 |  |  | 1.84 |  | 23 | 51 | 28 | FL_REC_ABC_1kg | ir » |  |  | Plano Fadesa «Extintor 1 kg Ø76 (válvula HZ) R1»
FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | manual | Propia | 3523 | Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico) | 2.55 | kg | N₂ | 0.0212 |  |  | 4.62 |  | 27 | 57 | 34 | FL_REC_ABC_2.5kg | ir » |  |  | Plano Fadesa «Extintor 2,5 kg válvula HZ R1»
FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | manual | Propia | 3523 | Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico) | 5.15 | kg | N₂ | 0.0251 |  |  | 8.4 |  | 27 | 57 | 34 | FL_REC_ABC_5kg | ir » |  |  | Plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1»
FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | manual | Propia | 3523 | Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico) | 10.15 | kg | N₂ | 0.0588 |  |  | 16.4 |  | 27 | 57 | 34 | FL_REC_ABC_10kg | ir » |  |  | Plano Fadesa «Extintor 10 kg HZ R1»
FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | inox | Revendido | 3525 | Agua | 10 | L | Aire comprimido | 0.0427 |  |  | 12.55 |  | 28 | 50 | 2 | - | ir » |  |  | Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | inox | Revendido | 3527 | Agua + espumígeno AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515) | 10 | L | Aire comprimido | 0.0427 |  |  | 12.6 |  | 28 | 51 | 2 | - | ir » |  |  | Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | rodante | Revendido | 3541 | Agua + espumígeno AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515) | 50 | L | Aire comprimido | 0.1265 |  |  | 100 |  | 37 | 55 | 2 | - | ir » |  |  | Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | manual | Revendido | 3523 | Polvo químico seco BC (bicarbonato) | 5.15 | kg | N₂ | 0.0077 |  |  | 8.5 |  | 27 | 50 | 2 | - | ir » |  |  | Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | inox | Revendido | 3694 | Acetato de potasio - DEMSA Kitchen (IRAM 3697) | 6.09 | L | N₂ | 0.0306 |  |  | 9.5 |  | 28 | 50 | 2 | - | ir » |  |  | Ficha técnica Melisam acetato 6 L
FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | co2 | Revendido | 3509 | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | 2 | kg | - (autopresurizado) |  |  |  | 9 |  | 24 | 44 | 2 | - | ir » |  |  | Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | co2 | Revendido | 3509 | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | 5 | kg | - (autopresurizado) |  |  |  | 20 |  | 26 | 46 | 2 | - | ir » |  |  | Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | manual | Revendido | 3504 | HCFC 123 / HFC 236fa (agente limpio) | 5 | kg | Argón | 0.0388 |  |  | 8.5 |  | 27 | 50 | 2 | - | ir » |  |  | Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | manual | Revendido | 3523 | Polvo para metales combustibles clase D | 9.15 | kg | N₂ | 0.0604 |  |  | 16.5 |  | 28 | 50 | 2 | - | ir » |  |  | Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | rodante | Propia | 3550 | Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico) | 25 | kg | N₂ | 0.2013 |  |  | 53.2 |  | 38 | 62 | 34 | FL_REC_ABC_25kg | ir » |  |  | Plano Fadesa «Extintor rodante 25 kg R1»
FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | rodante | Propia | 3550 | Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico) | 50 | kg | N₂ | 0.2819 |  |  | 94 |  | 37 | 61 | 34 | FL_REC_ABC_50kg | ir » |  |  | Plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1»
FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | rodante | Propia | 3550 | Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico) | 70 | kg | N₂ | 0.5581 |  |  | 140 |  | 38 | 62 | 34 | FL_REC_ABC_70kg | ir » |  |  | Ficha técnica Georgia ABC 90 70 kg
FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | rodante | Propia | 3550 | Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico) | 100 | kg | N₂ | 0.5189 |  |  | 187.6 |  | 38 | 62 | 34 | FL_REC_ABC_100kg | ir » |  |  | Plano Fadesa «Extintor rodante 100 kg R1»

## 04_BOM_Matafuegos
BOM de matafuegos terminados FL_MAT (tabla plana filtrable)
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Producto | Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
FL_MAT_ABC_1kg | 0 | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_ABC_1kg | Fabricación propia
FL_MAT_ABC_1kg | 1 | FL_REC_ABC_1kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_1kg
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 0.6072 |  | Caño c-c LF Ø76,2 e=1,25 (SAE 1010) | Ø76,2 × e1,25 × 263,4 de alto; desarrollo 235,5 × 263,4 | Fabricación | No |  |  | 5 Corte láser de caño (M15/M16) -> 9 encastre -> 10 bordoneado (los dos extremos) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | costura long. MAG
FL_MAT_ABC_1kg | 3 | MP-CANO | Caño Ø76,2 × 1,25 (tramo de barra de 6 m) | 0.0435 | barra | 14.288 |  | Caño acero SAE 1010 con costura | 255 mm por cuerpo; 23 cuerpos por barra (kg por barra) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | AL-1T cantiléver |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-02 | Cúpula | 1 | u | 0.0335 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9 | Ø76,2 × e0,9 × 12,1 de alto; disco Ø108 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_1kg | embutida
FL_MAT_ABC_1kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=0,9 × 114 (paso 111) | 0.111 | m | 0.805 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø108 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-03 | Fondo | 1 | u | 0.0662 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø76,2 × e1,25 × 22 de alto; disco Ø100 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | embutido
FL_MAT_ABC_1kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 106 (paso 103) | 0.103 | m | 1.04 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø100 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0358 |  | Acero SAE 1010 | Ø29 × 12,5 de alto, rosca M22x1,5, asiento Ø26 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_1kg | M22x1,5
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0146 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 14 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 13.3 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 0,95 min de arco (cordones 570 mm: long. 0 + circ. 479 + cuello 91, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,073 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h. OJO: Ø76,2 fuera del rango de la Airblast G-100 (Ø80-200): definir soporte o equipo
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,073 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_MAT_ABC_1kg | 1 | ABC1-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_1kg
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0117 |  | Latón forjado | 21 × 21 × 8,6 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0025 |  | Latón forjado | 19 × 19 × 3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.0935 |  | Latón forjado | 32,3 × 28 × 22,9 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_1kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-09 | Vástago | 1 | u | 0.0044 |  | Latón | 22,8 × 9 × 9 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | con junta tórica
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0018 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 19,9 × 9,8 × 9,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | cierre del vástago
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0023 |  | Acero inox. AISI 304 | 29 × 3,6 × 3,6 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0053 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 41,9 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | con precinto
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.025 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 67,1 × 27 × 11 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0501 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 91,7 × 60 × 31 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.023 |  | Tubo PVC rígido | Ø14,4 × 270,1 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-21 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.0007 |  | NBR 70 Shore A | Ø24 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | cambio c/recarga
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-K2 | Válvula HZ armada M-22 1 kg c/tubo de pesca plástico | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca M22x1,5 | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_1kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_ABC_1kg | 1 | ABC1-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_1kg
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-16 | Tobera | 1 | u | 0.0006 |  | Polipropileno | 12 × 12 × 10 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
FL_MAT_ABC_1kg | 1 | ABC1-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-A1 | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 1.05 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | nominal 1 kg; tolerancia 0 / +100 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 60: MAP 60 % (IRAM 3569: 57-63 %) = 0,63 kg MAP + 0,389 kg sulfato de amonio + 0,032 kg aditivos · potencial de referencia 1A-5B:C (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0047 | kg | 1 |  | N₂ | 3,7 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 0,27 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
FL_MAT_ABC_1kg | 1 | ABC1-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-17 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0097 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 168 × 137 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_1kg | IRAM 3534
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-18 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_1kg | Res. 522/07
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-19 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_1kg | numerada
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-20 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_1kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-22 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 17 × 20 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_1kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-23 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_1kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_ABC_1kg | 1 | ABC1-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-I7 | Soporte vehicular con cierre rápido (FL_ACC_02) | 1 | u | 0.631 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2,5 pintada | base 80 de ancho, 2 aros con hebilla | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_02
FL_MAT_ABC_1kg | 1 | ABC1-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 160 × 107 × 347 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | Sí | Astuprint | - | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0038 | u |  |  | Madera | 264 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0005 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 264 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0038 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.6 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (160 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_ABC_1kg | 2 | ABC1-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0152 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 264 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_ABC_2.5kg | 0 | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_ABC_2.5kg | Fabricación propia
FL_MAT_ABC_2.5kg | 1 | FL_REC_ABC_2.5kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.011 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 267,4 de alto; desarrollo 385,6 × 267,4 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | costura long. MAG
FL_MAT_ABC_2.5kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1220 × 2440 e=1,25 | 1 | u | 1.082 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 385,5 × 269,5 (aprovech. 94,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.1734 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 38,1 de alto; disco Ø179 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | embutida
FL_MAT_ABC_2.5kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 200 (paso 182) | 0.182 | m | 1.962 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø179 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-03 | Fondo | 1 | u | 0.1657 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 20,5 de alto; disco Ø148 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | embutido
FL_MAT_ABC_2.5kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 200 (paso 151) | 0.151 | m | 1.962 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø148 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0545 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | M30x1,5
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0292 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 28 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 27.1 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 1,94 min de arco (cordones 1.163 mm: long. 267 + circ. 779 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,138 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,138 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_MAT_ABC_2.5kg | 1 | ABC2.5-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_2.5kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | con junta tórica
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | cierre del vástago
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | con precinto
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0363 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 277,9 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-25 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | cambio c/recarga
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-K2 | Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8 | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca M30x1,5 | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_2.5kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_ABC_2.5kg | 1 | ABC2.5-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0394 |  | Latón | 19,4 × 18,8 × 18,8 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-17 | Manguera | 1 | u | 0.0368 |  | Caucho sintético | Ø16 × 238 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-18 | Tobera con portatobera | 1 | u | 0.0168 |  | Polipropileno | 73,5 × 19,9 × 19,9 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-19 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.0791 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 137,6 × 127,6 × 14,4 | Compra (estructura) | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_MAT_ABC_2.5kg | 1 | ABC2.5-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-A1 | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 2.55 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | nominal 2,5 kg; tolerancia 0 / +100 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 60: MAP 60 % (IRAM 3569: 57-63 %) = 1,53 kg MAP + 0,943 kg sulfato de amonio + 0,076 kg aditivos · potencial de referencia 3A-20B:C (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0212 | kg | 1 |  | N₂ | 16,9 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 1,23 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
FL_MAT_ABC_2.5kg | 1 | ABC2.5-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-20 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0149 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 234 × 152 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_2.5kg | IRAM 3534
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-21 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_2.5kg | Res. 522/07
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-22 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_2.5kg | numerada
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-23 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_2.5kg | sólo destino CABA
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-24 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_2.5kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-26 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_2.5kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-27 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_2.5kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_ABC_2.5kg | 1 | ABC2.5-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.264 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | Sí | Würth Argentina | - | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-I8 | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido) | 0 | u |  |  | - | - | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones |  | IRAM 3517-2 7.4 | N |  | Sólo si el pedido lo incluye
FL_MAT_ABC_2.5kg | 1 | ABC2.5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 229 × 158 × 379 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | Sí | Astuprint | - | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0111 | u |  |  | Madera | 90 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0013 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 90 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0111 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.738 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (229 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0444 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 90 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_ABC_5kg | 0 | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_ABC_5kg | Fabricación propia
FL_MAT_ABC_5kg | 1 | FL_REC_ABC_5kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.9541 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 327,3 de alto; desarrollo 475,6 × 327,3 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_5kg | costura long. MAG
FL_MAT_ABC_5kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1000 × 2000 e=1,6 | 1 | u | 2.092 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 330 × 474,5 (aprovech. 94 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.3608 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 53,2 de alto; disco Ø221 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_5kg | embutida
FL_MAT_ABC_5kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 250 (paso 224) | 0.224 | m | 3.14 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø221 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-03 | Fondo | 1 | u | 0.3173 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 26 de alto; disco Ø177 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | embutido
FL_MAT_ABC_5kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 200 (paso 180) | 0.18 | m | 2.512 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø177 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0589 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 15 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_5kg | M30x1,5
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0551 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 52 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 32.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 2,34 min de arco (cordones 1.405 mm: long. 327 + circ. 961 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,21 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,21 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_MAT_ABC_5kg | 1 | ABC5-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_5kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | con junta tórica
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | cierre del vástago
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | con precinto
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0462 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 353,6 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-25 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | cambio c/recarga
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-K2 | Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8 | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca M30x1,5 | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_5kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_ABC_5kg | 1 | ABC5-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0394 |  | Latón | 19,4 × 18,8 × 18,8 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-17 | Manguera | 1 | u | 0.0509 |  | Caucho sintético | Ø16 × 329 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-18 | Tobera con portatobera | 1 | u | 0.0168 |  | Polipropileno | 73,5 × 19,9 × 19,9 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-19 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.0945 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 166,6 × 156,6 × 14,4 | Compra (estructura) | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_MAT_ABC_5kg | 1 | ABC5-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-A1 | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 5.15 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | nominal 5 kg; tolerancia 0 / +300 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 60: MAP 60 % (IRAM 3569: 57-63 %) = 3,09 kg MAP + 1,906 kg sulfato de amonio + 0,154 kg aditivos · potencial de referencia 6A-40B:C (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · alternativa ABC 90: 10A-40B:C · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0251 | kg | 1 |  | N₂ | 20,1 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 1,45 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
FL_MAT_ABC_5kg | 1 | ABC5-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-20 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0175 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 289 × 144 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_5kg | IRAM 3534
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-21 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_5kg | Res. 522/07
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-22 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_5kg | numerada
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-23 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_5kg | sólo destino CABA
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-24 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_5kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-26 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 23 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_5kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-27 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_5kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_ABC_5kg | 1 | ABC5-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.29 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | Sí | Würth Argentina | - | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-I8 | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido) | 0 | u |  |  | - | - | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones |  | IRAM 3517-2 7.4 | N |  | Sólo si el pedido lo incluye
FL_MAT_ABC_5kg | 1 | ABC5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 244 × 187 × 455 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | Sí | Astuprint | - | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0139 | u |  |  | Madera | 72 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0017 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 72 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0139 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.767 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (244 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_ABC_5kg | 2 | ABC5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0556 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 72 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_ABC_10kg | 0 | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_ABC_10kg | Fabricación propia
FL_MAT_ABC_10kg | 1 | FL_REC_ABC_10kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 4.3636 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 493,1 de alto; desarrollo 563,9 × 493,1 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_10kg | costura long. MAG
FL_MAT_ABC_10kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1500 × 3000 e=2 | 1 | u | 4.71 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 495 × 563 (aprovech. 92,9 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-02 | Cúpula | 1 | u | 0.501 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø181,5 × e1,6 × 61,4 de alto; disco Ø258 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_10kg | embutida
FL_MAT_ABC_10kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 300 (paso 261) | 0.261 | m | 3.768 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø258 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-03 | Fondo | 1 | u | 0.5084 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 21,7 de alto; disco Ø205 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | embutido
FL_MAT_ABC_10kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=2 × 249 (paso 208) | 0.208 | m | 3.909 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø205 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0541 |  | Acero SAE 1010 | Ø36,8 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_10kg | M30x1,5
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0985 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 94 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 40.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 2,92 min de arco (cordones 1.749 mm: long. 493 + circ. 1.140 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,35 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,35 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_MAT_ABC_10kg | 1 | ABC10-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_10kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | con junta tórica
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | cierre del vástago
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | con precinto
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0688 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 526,9 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-25 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | cambio c/recarga
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-K2 | Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8 | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca M30x1,5 | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_10kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_ABC_10kg | 1 | ABC10-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0394 |  | Latón | 19,4 × 18,8 × 18,8 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-17 | Manguera | 1 | u | 0.08 |  | Caucho sintético | Ø16 × 518 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-18 | Tobera con portatobera | 1 | u | 0.0168 |  | Polipropileno | 73,5 × 19,9 × 19,9 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-19 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.1097 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 195,1 × 185,1 × 14,4 | Compra (estructura) | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_MAT_ABC_10kg | 1 | ABC10-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-A1 | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 10.15 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | nominal 10 kg; tolerancia 0 / +300 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 60: MAP 60 % (IRAM 3569: 57-63 %) = 6,09 kg MAP + 3,756 kg sulfato de amonio + 0,305 kg aditivos · potencial de referencia 6A-60B:C (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · alternativa ABC 90: 10A-60B:C · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0588 | kg | 1 |  | N₂ | 47,1 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 3,41 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
FL_MAT_ABC_10kg | 1 | ABC10-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-20 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0322 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 343 × 224 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_10kg | IRAM 3534
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-21 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_10kg | Res. 522/07
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-22 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_10kg | numerada
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-23 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_10kg | sólo destino CABA
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-24 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_10kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-26 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_10kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-27 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_10kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_ABC_10kg | 1 | ABC10-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.319 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | Sí | Würth Argentina | - | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-I8 | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido) | 0 | u |  |  | - | - | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones |  | IRAM 3517-2 7.4 | N |  | Sólo si el pedido lo incluye
FL_MAT_ABC_10kg | 1 | ABC10-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 258 × 215 × 628 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | Sí | Astuprint | - | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0312 | u |  |  | Madera | 32 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0037 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 32 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0312 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.796 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (258 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_ABC_10kg | 2 | ABC10-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.125 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 32 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_AGUA_10l | 0 | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3525 | P | FL_MAT_AGUA_10l | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
FL_MAT_AGUA_10l | 1 | AGUA10-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3525 | I | FL_MAT_AGUA_10l | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
FL_MAT_AGUA_10l | 1 | AGUA10-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.8173 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 482 de alto; desarrollo 594,4 × 482 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | costura long. TIG
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-02 | Cúpula | 1 | u | 0.2669 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 59,1 de alto; disco Ø238,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | embutida
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-03 | Fondo | 1 | u | 0.2299 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 20 de alto; disco Ø221,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | embutido
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0539 |  | Acero inox. AISI 304 | Ø37 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | M30x1,5
FL_MAT_AGUA_10l | 1 | AGUA10-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-2 MPa, sector verde en 0,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_AGUA_10l | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | con junta tórica
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | cierre del vástago
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | con precinto
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0433 |  | Tubo polipropileno | Ø21,3 × 515,5 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-16 | Filtro del tubo de pesca | 1 | u | 0.0015 |  | Polipropileno perforado | 25 × 24,3 × 24,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | área ≥ 10 × boquilla
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-26 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | cambio c/recarga
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_AGUA_10l | 1 | AGUA10-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-17 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0258 |  | Latón | 18 × 18 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-18 | Manguera | 1 | u | 0.0768 |  | Caucho sintético | Ø16 × 497 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-19 | Tobera de chorro pleno | 1 | u | 0.0219 |  | Polipropileno | 85 × 22 × 22 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-20 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.1324 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 197,3 × 193,6 × 18 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
FL_MAT_AGUA_10l | 1 | AGUA10-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-A1 | Agua | 10 | L | 1 |  | Agua | nominal 10 L; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | - | N
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-A2 | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.0427 | kg | 1 |  | Aire comprimido | 33 L normales para 0,8 MPa a 20 °C en 3,98 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | Batería en SP-1; punto de rocío ≤ -56,7 °C para gases limpios
FL_MAT_AGUA_10l | 1 | AGUA10-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-21 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0288 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 359 × 191 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3525 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_AGUA_10l | IRAM 3534
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-22 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_AGUA_10l | Res. 522/07
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-23 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_AGUA_10l | numerada
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-24 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_AGUA_10l | sólo destino CABA; sólo destino CABA
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-25 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_AGUA_10l | QR GTIN + serie
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-27 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_AGUA_10l | nuevo sin abrir
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-28 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_AGUA_10l | id. FLAMA y lote
FL_MAT_AGUA_10l | 1 | AGUA10-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.327 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
FL_MAT_AGUA_10l | 1 | AGUA10-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 258 × 224 × 614 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0312 | u |  |  | Madera | 32 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0037 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0312 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.797 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (258 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_AGUA_10l | 2 | AGUA10-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.125 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_AFFF_10l | 0 | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3527 | P | FL_MAT_AFFF_10l | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
FL_MAT_AFFF_10l | 1 | AFFF10-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3527 | I | FL_MAT_AFFF_10l | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
FL_MAT_AFFF_10l | 1 | AFFF10-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.8173 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 482 de alto; desarrollo 594,4 × 482 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | costura long. TIG
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-02 | Cúpula | 1 | u | 0.2669 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 59,1 de alto; disco Ø238,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | embutida
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-03 | Fondo | 1 | u | 0.2299 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 20 de alto; disco Ø221,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | embutido
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0539 |  | Acero inox. AISI 304 | Ø37 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | M30x1,5
FL_MAT_AFFF_10l | 1 | AFFF10-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-2 MPa, sector verde en 0,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_AFFF_10l | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | con junta tórica
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | cierre del vástago
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | con precinto
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0433 |  | Tubo polipropileno | Ø21,3 × 515,5 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-16 | Filtro del tubo de pesca | 1 | u | 0.0015 |  | Polipropileno perforado | 25 × 24,3 × 24,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | área ≥ 10 × boquilla
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-26 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | cambio c/recarga
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_AFFF_10l | 1 | AFFF10-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-17 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0258 |  | Latón | 18 × 18 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-18 | Manguera | 1 | u | 0.0549 |  | Caucho sintético | Ø16 × 355 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-19 | Lanza espumígena | 1 | u | 0.051 |  | Polipropileno | 210 × 32 × 32 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-20 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.132 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 196,8 × 193,6 × 18 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
FL_MAT_AFFF_10l | 1 | AFFF10-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-A1 | Agua potable (premezcla) | 9.7 | L | 1 |  | Agua | 97 % de 10 L; tolerancia ± 3 % | Red | No |  |  | SP-1 premezcla | IRAM 3517-2:2020 tabla 3 | N
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-A1b | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | 0.3 | L | 1.025 |  | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | nominal 0,3 L; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3515 | N
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-A2 | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.0427 | kg | 1 |  | Aire comprimido | 33 L normales para 0,8 MPa a 20 °C en 3,98 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | Batería en SP-1; punto de rocío ≤ -56,7 °C para gases limpios
FL_MAT_AFFF_10l | 1 | AFFF10-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-21 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0327 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 359 × 217 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3527 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_AFFF_10l | IRAM 3534
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-22 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_AFFF_10l | Res. 522/07
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-23 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_AFFF_10l | numerada
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-24 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_AFFF_10l | sólo destino CABA; sólo destino CABA
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-25 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_AFFF_10l | QR GTIN + serie
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-27 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_AFFF_10l | nuevo sin abrir
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-28 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_AFFF_10l | id. FLAMA y lote
FL_MAT_AFFF_10l | 1 | AFFF10-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.327 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
FL_MAT_AFFF_10l | 1 | AFFF10-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 268 × 224 × 614 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0312 | u |  |  | Madera | 32 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0037 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0312 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.817 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (268 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_AFFF_10l | 2 | AFFF10-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.125 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_AFFF_50l | 0 | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3541 | P | FL_MAT_AFFF_50l | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
FL_MAT_AFFF_50l | 1 | AFFF50-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3541 | I | FL_MAT_AFFF_50l | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
FL_MAT_AFFF_50l | 1 | AFFF50-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 16.0005 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 640 de alto; desarrollo 995,3 × 640 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | costura long. MAG
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-02 | Cúpula | 1 | u | 3.1376 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 109,9 de alto; disco Ø410,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | embutida
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-03 | Fondo | 1 | u | 3.3358 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 113 de alto; disco Ø423,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | embutido
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6084 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | RBSP 2 1/2"-11 h
FL_MAT_AFFF_50l | 1 | AFFF50-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-14 | Espiga roscada | 1 | u | 0.1296 |  | Latón forjado | 75 × 75 × 17,6 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-15 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.189 |  | Latón forjado | 83 × 83 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-16 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.9186 |  | Latón forjado | 68 × 67 × 44 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-17 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø47 esfera, rango 0-2 MPa, sector verde en 0,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_AFFF_50l | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-18 | Vástago | 1 | u | 0.0313 |  | Latón | 38,8 × 20 × 20 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | con junta tórica
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-19 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0094 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 35 × 27 × 27 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | cierre del vástago
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-20 | Palanca de accionamiento | 1 | u | 0.28 |  | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 142,8 × 44 × 37,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-21 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0187 |  | Acero inox. AISI 304 | 47 × 8 × 8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-22 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0061 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 54,4 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | con precinto
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-23 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.1985 |  | Tubo PVC rígido | Ø24 × 839,5 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-35 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.0025 |  | NBR 70 Shore A | Ø78 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | cambio c/recarga
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_AFFF_50l | 1 | AFFF50-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-24 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0612 |  | Latón | 24 × 24 × 16 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-25 | Manguera (tramo enrollado) | 1 | u | 1.8035 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 5.414 de largo desarrollado: lazo vertical de 3 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-26 | Manguera | 1 | u | 0.1681 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 505 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-28 | Válvula esférica | 1 | u | 0.3502 |  | Latón cromado | cuerpo Ø40 × 56 con hexágonos 46, paso total, rosca a la manga y a la tobera; palanca 105 con empuñadura (cerrada: atravesada al caño) | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-29 | Lanza espumígena | 1 | u | 0.1023 |  | Polipropileno | 382,9 × 77 × 74,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 1 | AFFF50-S4 | Carro (tren rodante soldado y ruedas) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3550 3.12 y 4.8 (ruedas ≥ Ø300 × 50) | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-05 | Pata delantera | 1 | u | 0.1186 |  | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | planchuela 80 × 60 × e3,2, de canto en el frente del fondo, atravesada; borde de abajo = línea del piso | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Proceso FLAMA de carros: 80 × 60 (25 y 50 kg) y 100 × 80 (70 y 100 kg), de la orilla de 3,2 de la hoja de 25 kg (sin compra); se suelda con filete de los dos lados en el tramo central
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-06 | Triángulos con V (2) | 1 | u | 0.2047 |  | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 2 triángulos con V de 90° hacia atrás, chapa e4,75, cateto vertical 80 de canto contra el cuerpo; separados 157 (± 78,5 en recta), borde de abajo a 20 de la costura del fondo; el caño apoya en la V | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra); un cordón de cada lado; el caño se suelda en los dos flancos de cada V, de las dos caras
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-07 | Caño del eje | 1 | u | 0.4872 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | caño 1¼" (Ø31,75) × 2 × 332 de largo, con marca de la mitad; apoyado en la V de los triángulos a 20 del cuerpo, no gira; adentro pasa el eje Ø25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1)
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-08 | Neumático macizo | 2 | u | 3.3361 |  | Caucho | Ø350 × 60 de ancho | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | llanta de chapa; IRAM 3550 4.8: Ø ≥ 300 y ancho ≥ 50
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-09 | Llanta con cubo | 2 | u | 2.6069 |  | Chapa acero SAE 1010 | Ø252 × 60 de ancho | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-10 | Eje de ruedas | 1 | u | 1.9345 |  | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | barra trefilada 1" (Ø25,4) × 488 de largo, con agujero Ø4,6 en cada punta para el pasador (montaje final) | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-11 | Arandelas de tope (4) | 1 | u | 0.0891 |  | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 4 × Ø40 × Ø26,4 × 4 (a cada lado de cada rueda) | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-12 | Pasadores del eje (2) | 1 | u | 0.0132 |  | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 2 pasadores partidos Ø4 × 40, uno en cada punta del eje, por fuera de la arandela | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-13 | Manija del carro | 1 | u | 1.685 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2,0, corte 1.560 (desarrollado del modelo 1.552); puntas aplastadas en lengüetas 40 × 60 × 4 soldadas a los costados, borde de abajo 200 bajo la costura de la cúpula; 2 curvas de 90° y 2 de 30° (doblez a 1.015 del piso), puño hacia atrás a 1.210 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); las puntas se aplastan en lengüetas de 40 × 60 que se sueldan a los costados del cuerpo (filete en los dos lados largos y abajo; sin orejas)
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-27 | Flejes del soporte de manga (2) | 1 | u | 0.8231 |  | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 2 flejes iguales 40 × 3,2 de 398 de corte, 4 dobleces de 90° (U abierta hacia afuera): base 174 por fuera, soldada al cuerpo por el centro, patas 104 (hasta delante de la última vuelta) y orejas 20 hacia los costados; superior a 40 bajo la costura de la cúpula, inferior a 40 sobre la del fondo; la manga pasa por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra)
FL_MAT_AFFF_50l | 1 | AFFF50-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-A1 | Agua potable (premezcla) | 48.5 | L | 1 |  | Agua | 97 % de 50 L; tolerancia ± 3 % | Red | No |  |  | SP-1 premezcla | IRAM 3517-2:2020 tabla 3 | N
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-A1b | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | 1.5 | L | 1.025 |  | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | nominal 1,5 L; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3515 | N
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-A2 | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.1265 | kg | 1 |  | Aire comprimido | 97,8 L normales para 0,8 MPa a 20 °C en 11,8 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | Batería en SP-1; punto de rocío ≤ -56,7 °C para gases limpios
FL_MAT_AFFF_50l | 1 | AFFF50-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-30 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0549 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 604 × 217 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3541 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_AFFF_50l | IRAM 3534
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-31 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_AFFF_50l | Res. 522/07
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-32 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_AFFF_50l | numerada
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-33 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_AFFF_50l | sólo destino CABA; sólo destino CABA
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-34 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_AFFF_50l | QR GTIN + serie
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-36 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0004 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 47 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_AFFF_50l | nuevo sin abrir
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-37 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_AFFF_50l | id. FLAMA y lote
FL_MAT_AFFF_50l | 1 | AFFF50-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.5 | u |  |  | Madera | 2 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.06 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 2 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_AFFF_50l | 2 | AFFF50-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.5 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_BC_5kg | 0 | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_BC_5kg | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
FL_MAT_BC_5kg | 1 | BC5-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Melisam | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3523 | I | FL_MAT_BC_5kg | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
FL_MAT_BC_5kg | 1 | BC5-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.9541 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 327,3 de alto; desarrollo 475,6 × 327,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | costura long. MAG
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.3608 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 53,2 de alto; disco Ø221 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | embutida
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-03 | Fondo | 1 | u | 0.3173 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 26 de alto; disco Ø177 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | embutido
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0589 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 15 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | M30x1,5
FL_MAT_BC_5kg | 1 | BC5-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_BC_5kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | con junta tórica
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | cierre del vástago
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | con precinto
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0462 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 353,6 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-25 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | cambio c/recarga
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_BC_5kg | 1 | BC5-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0394 |  | Latón | 19,4 × 18,8 × 18,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-17 | Manguera | 1 | u | 0.0509 |  | Caucho sintético | Ø16 × 329 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-18 | Tobera con portatobera | 1 | u | 0.0168 |  | Polipropileno | 73,5 × 19,9 × 19,9 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-19 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.0945 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 166,6 × 156,6 × 14,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
FL_MAT_BC_5kg | 1 | BC5-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-A1 | Polvo químico seco BC - BC sódico (NaHCO₃ ≥ 85,5 %) | 5.15 | kg | 1 |  | Polvo químico seco BC - BC sódico (NaHCO₃ ≥ 85,5 %) | nominal 5 kg; tolerancia 0 / +300 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3566 | N |  | potencial - · alternativa BC Púrpura K (KHCO₃ 92 ± 5 %): 40B · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0077 | kg | 1 |  | N₂ | 6,1 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 0,44 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide)
FL_MAT_BC_5kg | 1 | BC5-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-20 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0175 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 289 × 144 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_BC_5kg | IRAM 3534
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-21 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_BC_5kg | Res. 522/07
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-22 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_BC_5kg | numerada
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-23 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_BC_5kg | sólo destino CABA; sólo destino CABA
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-24 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_BC_5kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-26 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 23 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_BC_5kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-27 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_BC_5kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_BC_5kg | 1 | BC5-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.29 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-I8 | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido) | 0 | u |  |  | - | - | Compra | No |  |  |  | IRAM 3517-2 7.4 | N |  | Sólo si el pedido lo incluye
FL_MAT_BC_5kg | 1 | BC5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 244 × 187 × 455 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0139 | u |  |  | Madera | 72 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0017 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 72 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0139 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.767 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (244 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_BC_5kg | 2 | BC5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0556 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 72 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_SALESK_6l | 0 | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3694 | P | FL_MAT_SALESK_6l | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
FL_MAT_SALESK_6l | 1 | SALESK6-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3694 | I | FL_MAT_SALESK_6l | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
FL_MAT_SALESK_6l | 1 | SALESK6-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.1385 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 302 de alto; desarrollo 594,4 × 302 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | costura long. TIG
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-02 | Cúpula | 1 | u | 0.2669 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 59,1 de alto; disco Ø238,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | embutida
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-03 | Fondo | 1 | u | 0.2299 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 20 de alto; disco Ø221,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | embutido
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0539 |  | Acero inox. AISI 304 | Ø37 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | M30x1,5
FL_MAT_SALESK_6l | 1 | SALESK6-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-2 MPa, sector verde en 0,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_SALESK_6l | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | con junta tórica
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | cierre del vástago
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | con precinto
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0282 |  | Tubo polipropileno | Ø21,3 × 335,5 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-16 | Filtro del tubo de pesca | 1 | u | 0.0015 |  | Polipropileno perforado | 25 × 24,3 × 24,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | área ≥ 10 × boquilla
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-26 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | cambio c/recarga
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_SALESK_6l | 1 | SALESK6-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-17 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0258 |  | Latón | 18 × 18 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-18 | Manguera | 1 | u | 0.0208 |  | Caucho sintético | Ø16 × 135 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-19 | Lanza aplicadora clase K | 1 | u | 0.2688 |  | Acero inox. AISI 304 | 294,4 × 26 × 26 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-20 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.1362 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 200,2 × 193,6 × 18 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
FL_MAT_SALESK_6l | 1 | SALESK6-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-A1 | Acetato de potasio - DEMSA Kitchen - Acetato de potasio (DEMSA Kitchen, 1,300 g/ml, pH 8,5) | 6.09 | L | 1.3 |  | Acetato de potasio - DEMSA Kitchen - Acetato de potasio (DEMSA Kitchen, 1,300 g/ml, pH 8,5) | nominal 6 L; tolerancia 0 / +3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3697 | N |  | potencial 1A-K
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0306 | kg | 1 |  | N₂ | 24,5 L normales para 0,8 MPa a 20 °C en 2,96 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide)
FL_MAT_SALESK_6l | 1 | SALESK6-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-21 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0212 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 359 × 141 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3694 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_SALESK_6l | IRAM 3534
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-22 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_SALESK_6l | Res. 522/07
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-23 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_SALESK_6l | numerada
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-24 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_SALESK_6l | sólo destino CABA; sólo destino CABA
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-25 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_SALESK_6l | QR GTIN + serie
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-27 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_SALESK_6l | nuevo sin abrir
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-28 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_SALESK_6l | id. FLAMA y lote
FL_MAT_SALESK_6l | 1 | SALESK6-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.327 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
FL_MAT_SALESK_6l | 1 | SALESK6-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 259 × 224 × 434 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0208 | u |  |  | Madera | 48 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0025 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 48 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0208 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.799 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (259 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_SALESK_6l | 2 | SALESK6-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0833 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 48 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_CO2_2kg | 0 | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3509 | P | FL_MAT_CO2_2kg | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
FL_MAT_CO2_2kg | 1 | CO22-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Mozart S.R.L. | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3509 | I | FL_MAT_CO2_2kg | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
FL_MAT_CO2_2kg | 1 | CO22-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-01 | Cilindro sin costura | 1 | u | 5.7663 |  | Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=5,4 | Cilindro sin costura Ø114 × e5,4 × 411,2 de alto (cuello integral) | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | cuello integral
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-13 | Pie de apoyo | 1 | u | 0.066 |  | Polietileno AD | 114 × 114 × 31,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 1 | CO22-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-02 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0296 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-03 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0072 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-04 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.134 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-05 | Disco de seguridad | 1 | u | 0.0097 |  | Latón / disco de cobre | 14 × 12,1 × 9 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | rotura 18 a 21 MPa
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-06 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | con junta tórica
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-07 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | cierre del vástago
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-08 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-09 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | con precinto
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-10 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-11 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-12 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0408 |  | Tubo aluminio | Ø10 × 377 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-22 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | cambio c/recarga
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_CO2_2kg | 1 | CO22-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-14 | Brazo giratorio | 1 | u | 0.0479 |  | Tubo acero SAE 1010 | tubo Ø12 × 120 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-15 | Difusor (bocina) | 1 | u | 0.0564 |  | Polietileno AD | 170 × 70 × 70 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | aislante térmico y eléctrico
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-16 | Empuñadura | 1 | u | 0.0144 |  | Polipropileno | 43,1 × 43,1 × 30 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
FL_MAT_CO2_2kg | 1 | CO22-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-A1 | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | 2 | kg | 1 |  | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | nominal 2 kg; tolerancia 0 / -5 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 41170 | N
FL_MAT_CO2_2kg | 1 | CO22-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-17 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0262 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 215 × 290 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3509 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_CO2_2kg | IRAM 3534
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-18 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_CO2_2kg | Res. 522/07
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-19 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_CO2_2kg | numerada
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-20 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_CO2_2kg | sólo destino CABA; sólo destino CABA
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-21 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_CO2_2kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-23 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0003 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 32 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_CO2_2kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-24 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_CO2_2kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_CO2_2kg | 1 | CO22-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.26 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
FL_MAT_CO2_2kg | 1 | CO22-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 268 × 145 × 484 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0208 | u |  |  | Madera | 48 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0025 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 48 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0208 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.817 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (268 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_CO2_2kg | 2 | CO22-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0833 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 48 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_CO2_5kg | 0 | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3509 | P | FL_MAT_CO2_5kg | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
FL_MAT_CO2_5kg | 1 | CO25-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Mozart S.R.L. | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3509 | I | FL_MAT_CO2_5kg | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
FL_MAT_CO2_5kg | 1 | CO25-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-01 | Cilindro sin costura | 1 | u | 13.2591 |  | Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6 | Cilindro sin costura Ø140 × e6 × 681,4 de alto (cuello integral) | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | cuello integral
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-13 | Pie de apoyo | 1 | u | 0.1008 |  | Polietileno AD | 140 × 140 × 38,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 1 | CO25-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-02 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0296 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-03 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0072 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-04 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.134 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-05 | Disco de seguridad | 1 | u | 0.0097 |  | Latón / disco de cobre | 14 × 12,1 × 9 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | rotura 18 a 21 MPa
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-06 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | con junta tórica
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-07 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | cierre del vástago
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-08 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-09 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | con precinto
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-10 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-11 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-12 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0699 |  | Tubo aluminio | Ø10 × 646,6 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-24 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | cambio c/recarga
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_CO2_5kg | 1 | CO25-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-14 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0258 |  | Latón | 18 × 18 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-15 | Manguera | 1 | u | 0.044 |  | Manga alta presión c/malla acero | Ø16 × 285 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-16 | Difusor (bocina) | 1 | u | 0.0943 |  | Polietileno AD | 260 × 90 × 90 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | aislante térmico y eléctrico
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-17 | Empuñadura | 1 | u | 0.0201 |  | Polipropileno | 40 × 36 × 36 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-18 | Suncho soporte de difusor | 1 | u | 0.1231 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 160,7 × 143,6 × 18 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
FL_MAT_CO2_5kg | 1 | CO25-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-A1 | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | 5 | kg | 1 |  | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | nominal 5 kg; tolerancia 0 / -5 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 41170 | N
FL_MAT_CO2_5kg | 1 | CO25-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-19 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.026 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 264 × 234 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3509 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_CO2_5kg | IRAM 3534
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-20 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_CO2_5kg | Res. 522/07
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-21 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_CO2_5kg | numerada
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-22 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_CO2_5kg | sólo destino CABA; sólo destino CABA
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-23 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_CO2_5kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-25 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0003 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 32 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_CO2_5kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-26 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_CO2_5kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_CO2_5kg | 1 | CO25-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.283 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
FL_MAT_CO2_5kg | 1 | CO25-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 301 × 174 × 755 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0556 | u |  |  | Madera | 18 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0067 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 18 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0556 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.883 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (301 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_CO2_5kg | 2 | CO25-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.2222 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 18 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 0 | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3504 | P | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 1 | HCFCHFC5-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Melisam | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3504 | I | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 1 | HCFCHFC5-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.9541 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 327,3 de alto; desarrollo 475,6 × 327,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | costura long. MAG
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.3608 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 53,2 de alto; disco Ø221 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | embutida
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-03 | Fondo | 1 | u | 0.3173 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 26 de alto; disco Ø177 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | embutido
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0589 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 15 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | M30x1,5
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 1 | HCFCHFC5-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-2 MPa, sector verde en 0,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | con junta tórica
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | cierre del vástago
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | con precinto
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0462 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 353,6 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-25 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | EPDM (compatible con HCFC/HFC) | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | cambio c/recarga
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 1 | HCFCHFC5-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0394 |  | Latón | 19,4 × 18,8 × 18,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-17 | Manguera | 1 | u | 0.0509 |  | Caucho sintético | Ø16 × 329 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-18 | Tobera con portatobera | 1 | u | 0.0168 |  | Polipropileno | 73,5 × 19,9 × 19,9 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-19 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.0945 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 166,6 × 156,6 × 14,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 1 | HCFCHFC5-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-A1 | HCFC 123 / HFC 236fa - HCFC-123 (Mezcla B) > 93 % | 5 | kg | 1 |  | HCFC 123 / HFC 236fa - HCFC-123 (Mezcla B) > 93 % | nominal 5 kg; tolerancia 0 / -3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3526-1 | N |  | potencial -
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-A2 | Gas impulsor: Argón | 0.0388 | kg | 1 |  | Argón | 21,7 L normales para 0,8 MPa a 20 °C en 2,62 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | Batería en SP-1; punto de rocío ≤ -56,7 °C para gases limpios
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 1 | HCFCHFC5-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-20 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0184 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 289 × 152 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3504 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | IRAM 3534
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-21 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | Res. 522/07
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-22 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | numerada
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-23 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | sólo destino CABA; sólo destino CABA
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-24 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-26 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 23 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-27 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 1 | HCFCHFC5-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.29 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-I8 | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido) | 0 | u |  |  | - | - | Compra | No |  |  |  | IRAM 3517-2 7.4 | N |  | Sólo si el pedido lo incluye
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 1 | HCFCHFC5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 244 × 187 × 455 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0139 | u |  |  | Madera | 72 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0017 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 72 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0139 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.767 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (244 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | 2 | HCFCHFC5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0556 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 72 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_CLASED_9l | 0 | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_CLASED_9l | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
FL_MAT_CLASED_9l | 1 | CLASED9-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Melisam | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3523 | I | FL_MAT_CLASED_9l | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
FL_MAT_CLASED_9l | 1 | CLASED9-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 4.3636 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 493,1 de alto; desarrollo 563,9 × 493,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | costura long. MAG
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-02 | Cúpula | 1 | u | 0.501 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø181,5 × e1,6 × 61,4 de alto; disco Ø232,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | embutida
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-03 | Fondo | 1 | u | 0.5084 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 21,7 de alto; disco Ø209,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | embutido
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0541 |  | Acero SAE 1010 | Ø36,8 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | M30x1,5
FL_MAT_CLASED_9l | 1 | CLASED9-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_CLASED_9l | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | con junta tórica
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | cierre del vástago
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | con precinto
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0688 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 526,9 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-26 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | cambio c/recarga
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_CLASED_9l | 1 | CLASED9-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0258 |  | Latón | 18 × 18 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-17 | Manguera | 1 | u | 0.0297 |  | Caucho sintético | Ø16 × 192 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-18 | Lanza aplicadora flujo suave | 1 | u | 0.1201 |  | Tubo aluminio | 360 × 40 × 40 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-19 | Empuñadura | 1 | u | 0.0239 |  | Polipropileno | 90 × 28 × 28 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-20 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.1438 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 199,1 × 185,1 × 18 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
FL_MAT_CLASED_9l | 1 | CLASED9-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-A1 | Polvo para metales combustibles clase D - Clase D (NaCl > 90 %) | 9.15 | kg | 1 |  | Polvo para metales combustibles clase D - Clase D (NaCl > 90 %) | nominal 9 kg; tolerancia 0 / +300 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | sin norma IRAM de agente (DEMSA ISO 9001) | N |  | potencial -
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0604 | kg | 1 |  | N₂ | 48,3 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 3,5 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide)
FL_MAT_CLASED_9l | 1 | CLASED9-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-21 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0338 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 343 × 235 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_CLASED_9l | IRAM 3534
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-22 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_CLASED_9l | Res. 522/07
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-23 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_CLASED_9l | numerada
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-24 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_CLASED_9l | sólo destino CABA; sólo destino CABA
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-25 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_CLASED_9l | QR GTIN + serie
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-27 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_CLASED_9l | nuevo sin abrir
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-28 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_CLASED_9l | id. FLAMA y lote
FL_MAT_CLASED_9l | 1 | CLASED9-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.319 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
FL_MAT_CLASED_9l | 1 | CLASED9-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 272 × 215 × 628 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0312 | u |  |  | Madera | 32 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0037 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0312 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.824 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (272 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_MAT_CLASED_9l | 2 | CLASED9-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.125 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_MAT_ABC_25kg | 0 | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_MAT_ABC_25kg | Fabricación propia
FL_MAT_ABC_25kg | 1 | FL_REC_ABC_25kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 10.633 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 493 de alto; desarrollo 858,6 × 493 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_25kg | costura long. MAG
FL_MAT_ABC_25kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=3,2 | 1 | u | 12.558 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 490 × 858 (aprovech. 84,1 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-02 | Cúpula | 1 | u | 2.3872 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 94,4 de alto; disco Ø358,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | embutida
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-03 | Fondo | 1 | u | 2.4433 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 95 de alto; disco Ø362,5 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_25kg | embutido
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.1326 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 35 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | M30x1,5
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 0.3431 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 326 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 54.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 3,91 min de arco (cordones 2.347 mm: long. 493 + circ. 1.737 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,616 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_MAT_ABC_25kg | 1 | ABC25-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-14 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-15 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-16 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-17 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø47 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_25kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-18 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg | con junta tórica
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-19 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg | cierre del vástago
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-20 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-21 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg | con precinto
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-22 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-23 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-24 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.1563 |  | Tubo PVC rígido | Ø24 × 661,2 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-36 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg | cambio c/recarga
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-K2 | Válvula HZ armada de carro 25 kg c/traba, manija y resorte | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca M30x1,5 | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_25kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_ABC_25kg | 1 | ABC25-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-25 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0612 |  | Latón | 24 × 24 × 16 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-26 | Manguera (tramo enrollado) | 1 | u | 1.5005 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 4.504 de largo desarrollado: lazo vertical de 3 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-27 | Manguera | 1 | u | 0.1677 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 503 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-29 | Válvula esférica | 1 | u | 0.3502 |  | Latón cromado | cuerpo Ø40 × 56 con hexágonos 46, paso total, rosca a la manga y a la tobera; palanca 105 con empuñadura (cerrada: atravesada al caño) | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-30 | Tobera campana | 1 | u | 0.0797 |  | Polipropileno | 206,1 × 96,8 × 67,8 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 1 | ABC25-S4 | Carro (tren rodante soldado y ruedas) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3550 3.12 y 4.8 (ruedas ≥ Ø300 × 50) | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-05 | Pata delantera | 1 | u | 0.1186 |  | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | planchuela 80 × 60 × e3,2, de canto en el frente del fondo, atravesada; borde de abajo = línea del piso | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Proceso FLAMA de carros: 80 × 60 (25 y 50 kg) y 100 × 80 (70 y 100 kg), de la orilla de 3,2 de la hoja de 25 kg (sin compra); se suelda con filete de los dos lados en el tramo central
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-06 | Triángulos con V (2) | 1 | u | 0.1532 |  | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 2 triángulos con V de 90° hacia atrás, chapa e4,75, cateto vertical 70 de canto contra el cuerpo; separados 126 (± 63 en recta), borde de abajo a 20 de la costura del fondo; el caño apoya en la V | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra); un cordón de cada lado; el caño se suelda en los dos flancos de cada V, de las dos caras
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-07 | Caño del eje | 1 | u | 0.397 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2 × 344 de largo, con marca de la mitad; apoyado en la V de los triángulos a 20 del cuerpo, no gira; adentro pasa el eje Ø19,1 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1)
FL_MAT_ABC_25kg | 3 | MP-PORTAEJE | Caño SAE 1010 1" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.0573 | barra | 6.925 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 344 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo para la trocha del ancho de la hoja de especificaciones (kit 8.1), con marca de la mitad
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-08 | Neumático macizo | 2 | u | 2.0425 |  | Caucho | Ø300 × 50 de ancho | Compra | Sí | Ruedar | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_25kg | llanta de chapa; IRAM 3550 4.8: Ø ≥ 300 y ancho ≥ 50
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-09 | Llanta con cubo | 2 | u | 1.8574 |  | Chapa acero SAE 1010 | Ø216 × 50 de ancho | Incluido en rueda | No |  |  | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-10 | Eje de ruedas | 1 | u | 1.069 |  | Barra acero SAE 1045 Ø19.05 | barra trefilada 3/4" (Ø19,05) × 480 de largo, con agujero Ø4,6 en cada punta para el pasador (montaje final) | Fabricación | No |  |  | 8.1 corte de barra -> 8 soldadura de soportes |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_25kg | 3 | MP-EJE | Barra trefilada SAE 1045 3/4" (tramo de barra de 6 m) | 0.08 | barra | 13.425 |  | Barra trefilada SAE 1045 3/4" | 480 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Vladimirsky | Hierros Parrotta | Corte en sierra |  | C
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-11 | Arandelas de tope (4) | 1 | u | 0.1182 |  | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 4 × Ø40 × Ø20,1 × 4 (a cada lado de cada rueda) | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-12 | Pasadores del eje (2) | 1 | u | 0.0132 |  | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 2 pasadores partidos Ø4 × 40, uno en cada punta del eje, por fuera de la arandela | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-13 | Manija del carro | 1 | u | 1.7375 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2,0, corte 1.600 (desarrollado del modelo 1.597); puntas aplastadas en lengüetas 40 × 60 × 4 soldadas a los costados, borde de abajo 200 bajo la costura de la cúpula; 2 curvas de 90° y 2 de 30° (doblez a 890 del piso), puño hacia atrás a 1.085 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); las puntas se aplastan en lengüetas de 40 × 60 que se sueldan a los costados del cuerpo (filete en los dos lados largos y abajo; sin orejas)
FL_MAT_ABC_25kg | 3 | MP-CANO-CARRO | Caño SAE 1010 1" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.2667 | barra | 6.925 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1.600 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo de corte = desarrollo del modelo a 10 mm (kit del puesto 8.1), con las lengüetas a aplastar
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-28 | Flejes del soporte de manga (2) | 1 | u | 0.8392 |  | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 2 flejes iguales 40 × 3,2 de 406 de corte, 4 dobleces de 90° (U abierta hacia afuera): base 182 por fuera, soldada al cuerpo por el centro, patas 104 (hasta delante de la última vuelta) y orejas 20 hacia los costados; superior a 40 bajo la costura de la cúpula, inferior a 40 sobre la del fondo; la manga pasa por afuera de las patas y detrás de las orejas | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra)
FL_MAT_ABC_25kg | 1 | ABC25-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-A1 | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 25 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | nominal 25 kg; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 90: MAP 90 % (IRAM 3569: 85,5-94,5 %) = 22,5 kg MAP + 1,75 kg sulfato de amonio + 0,75 kg aditivos · potencial de referencia - (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.2013 | kg | 1 |  | N₂ | 161,1 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 11,67 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
FL_MAT_ABC_25kg | 1 | ABC25-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-31 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0332 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 375 × 210 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3550 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_25kg | IRAM 3534
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-32 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_25kg | Res. 522/07
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-33 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_25kg | numerada
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-34 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_25kg | sólo destino CABA
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-35 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_25kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-37 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0002 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 32 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_25kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-38 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_25kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_ABC_25kg | 1 | ABC25-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.5 | u |  |  | Madera | 2 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.06 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 2 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_ABC_25kg | 2 | ABC25-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.5 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_ABC_50kg | 0 | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_MAT_ABC_50kg | Fabricación propia
FL_MAT_ABC_50kg | 1 | FL_REC_ABC_50kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 16.0005 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 640 de alto; desarrollo 995,3 × 640 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_50kg | costura long. MAG
FL_MAT_ABC_50kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=3,2 | 1 | u | 18.845 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 640 × 994 (aprovech. 84,8 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-02 | Cúpula | 1 | u | 3.1376 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 109,9 de alto; disco Ø410,8 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | embutida
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-03 | Fondo | 1 | u | 3.3358 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 113 de alto; disco Ø423,5 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_50kg | embutido
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6084 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | RBSP 2 1/2"-11 h
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 0.4262 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 405 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 68.3 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 4,88 min de arco (cordones 2.927 mm: long. 640 + circ. 2.011 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,895 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_MAT_ABC_50kg | 1 | ABC50-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-14 | Espiga roscada | 1 | u | 0.1296 |  | Latón forjado | 75 × 75 × 17,6 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-15 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.189 |  | Latón forjado | 83 × 83 × 12 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-16 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.9186 |  | Latón forjado | 68 × 67 × 44 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-17 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø47 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_50kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-18 | Vástago | 1 | u | 0.0313 |  | Latón | 38,8 × 20 × 20 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg | con junta tórica
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-19 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0094 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 35 × 27 × 27 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg | cierre del vástago
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-20 | Palanca de accionamiento | 1 | u | 0.28 |  | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 142,8 × 44 × 37,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-21 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0187 |  | Acero inox. AISI 304 | 47 × 8 × 8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-22 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0061 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 54,4 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg | con precinto
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-23 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.1985 |  | Tubo PVC rígido | Ø24 × 839,5 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-35 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.0025 |  | NBR 70 Shore A | Ø78 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg | cambio c/recarga
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-K2 | Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca RBSP 2 1/2"-11 h | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_50kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_ABC_50kg | 1 | ABC50-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-24 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0612 |  | Latón | 24 × 24 × 16 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-25 | Manguera (tramo enrollado) | 1 | u | 1.8035 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 5.414 de largo desarrollado: lazo vertical de 3 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-26 | Manguera | 1 | u | 0.2286 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 686 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-28 | Válvula esférica | 1 | u | 0.3502 |  | Latón cromado | cuerpo Ø40 × 56 con hexágonos 46, paso total, rosca a la manga y a la tobera; palanca 105 con empuñadura (cerrada: atravesada al caño) | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-29 | Tobera campana | 1 | u | 0.0797 |  | Polipropileno | 205,4 × 80,7 × 68 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 1 | ABC50-S4 | Carro (tren rodante soldado y ruedas) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3550 3.12 y 4.8 (ruedas ≥ Ø300 × 50) | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-05 | Pata delantera | 1 | u | 0.1186 |  | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | planchuela 80 × 60 × e3,2, de canto en el frente del fondo, atravesada; borde de abajo = línea del piso | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Proceso FLAMA de carros: 80 × 60 (25 y 50 kg) y 100 × 80 (70 y 100 kg), de la orilla de 3,2 de la hoja de 25 kg (sin compra); se suelda con filete de los dos lados en el tramo central
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-06 | Triángulos con V (2) | 1 | u | 0.2047 |  | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 2 triángulos con V de 90° hacia atrás, chapa e4,75, cateto vertical 80 de canto contra el cuerpo; separados 157 (± 78,5 en recta), borde de abajo a 20 de la costura del fondo; el caño apoya en la V | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra); un cordón de cada lado; el caño se suelda en los dos flancos de cada V, de las dos caras
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-07 | Caño del eje | 1 | u | 0.5341 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | caño 1¼" (Ø31,75) × 2 × 364 de largo, con marca de la mitad; apoyado en la V de los triángulos a 20 del cuerpo, no gira; adentro pasa el eje Ø25,4 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1)
FL_MAT_ABC_50kg | 3 | MP-PORTAEJE | Caño SAE 1010 1¼" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.0607 | barra | 8.804 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | 364 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo para la trocha del ancho de la hoja de especificaciones (kit 8.1), con marca de la mitad
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-08 | Neumático macizo | 2 | u | 3.3361 |  | Caucho | Ø350 × 60 de ancho | Compra | Sí | Ruedar | Escanort S.A. | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_50kg | llanta de chapa; IRAM 3550 4.8: Ø ≥ 300 y ancho ≥ 50
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-09 | Llanta con cubo | 2 | u | 2.6069 |  | Chapa acero SAE 1010 | Ø252 × 60 de ancho | Incluido en rueda | No |  |  | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-10 | Eje de ruedas | 1 | u | 2.0618 |  | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | barra trefilada 1" (Ø25,4) × 520 de largo, con agujero Ø4,6 en cada punta para el pasador (montaje final) | Fabricación | No |  |  | 8.1 corte de barra -> 8 soldadura de soportes |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_50kg | 3 | MP-EJE | Barra trefilada SAE 1045 1" (tramo de barra de 6 m) | 0.0867 | barra | 23.866 |  | Barra trefilada SAE 1045 1" | 520 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Vladimirsky | Hierros Parrotta | Corte en sierra |  | C
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-11 | Arandelas de tope (4) | 1 | u | 0.0891 |  | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 4 × Ø40 × Ø26,4 × 4 (a cada lado de cada rueda) | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-12 | Pasadores del eje (2) | 1 | u | 0.0132 |  | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 2 pasadores partidos Ø4 × 40, uno en cada punta del eje, por fuera de la arandela | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-13 | Manija del carro | 1 | u | 1.5697 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2,0, corte 1.460 (desarrollado del modelo 1.452); puntas aplastadas en lengüetas 40 × 60 × 4 soldadas a los costados, borde de abajo 200 bajo la costura de la cúpula; 2 curvas de 90° y 2 de 30° (doblez a 965 del piso), puño hacia atrás a 1.160 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); las puntas se aplastan en lengüetas de 40 × 60 que se sueldan a los costados del cuerpo (filete en los dos lados largos y abajo; sin orejas)
FL_MAT_ABC_50kg | 3 | MP-CANO-CARRO | Caño SAE 1010 1" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.2433 | barra | 6.925 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1.460 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo de corte = desarrollo del modelo a 10 mm (kit del puesto 8.1), con las lengüetas a aplastar
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-27 | Flejes del soporte de manga (2) | 1 | u | 0.8231 |  | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 2 flejes iguales 40 × 3,2 de 398 de corte, 4 dobleces de 90° (U abierta hacia afuera): base 174 por fuera, soldada al cuerpo por el centro, patas 104 (hasta delante de la última vuelta) y orejas 20 hacia los costados; superior a 40 bajo la costura de la cúpula, inferior a 40 sobre la del fondo; la manga pasa por afuera de las patas y detrás de las orejas | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra)
FL_MAT_ABC_50kg | 1 | ABC50-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-A1 | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 50 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | nominal 50 kg; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 90: MAP 90 % (IRAM 3569: 85,5-94,5 %) = 45 kg MAP + 3,5 kg sulfato de amonio + 1,5 kg aditivos · potencial de referencia - (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.2819 | kg | 1 |  | N₂ | 225,6 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 16,35 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
FL_MAT_ABC_50kg | 1 | ABC50-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-30 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0524 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 604 × 207 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3550 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_50kg | IRAM 3534
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-31 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_50kg | Res. 522/07
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-32 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_50kg | numerada
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-33 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_50kg | sólo destino CABA
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-34 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_50kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-36 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0004 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 47 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_50kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-37 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_50kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_ABC_50kg | 1 | ABC50-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.5 | u |  |  | Madera | 2 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.06 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 2 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_ABC_50kg | 2 | ABC50-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.5 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_ABC_70kg | 0 | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_MAT_ABC_70kg | Fabricación propia
FL_MAT_ABC_70kg | 1 | FL_REC_ABC_70kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 30.6877 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 680 de alto; desarrollo 1.210,3 × 680 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_70kg | costura long. MAG
FL_MAT_ABC_70kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=4,75 | 1 | u | 38.802 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 680 × 1.212 (aprovech. 79,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-02 | Cúpula | 1 | u | 7.1038 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 137,3 de alto; disco Ø507,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | embutida
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-03 | Fondo | 1 | u | 7.4086 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 139,8 de alto; disco Ø518,1 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_70kg | embutido
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6198 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | RBSP 2 1/2"-11 h
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-05 | Placas de refuerzo (2) | 1 | u | 1.5106 |  | Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380 | 2 × 200 × 100 × 4,75 curvadas a Ø380, a 100 mm de cada boca | Fabricación | No |  |  | 2 Tira de orilla 200 × 900 -> 3 rolado a Ø380 -> corte con amoladora -> 4 punteo interior (4 esquinas) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros: por dentro sobre la costura longitudinal, una en cada extremo a 100 mm de la boca; salen de las orillas de 4,75 (sin compra)
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 1.0749 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 1.021 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 79.5 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 5,68 min de arco (cordones 3.407 mm: long. 680 + circ. 2.450 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 1,212 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_MAT_ABC_70kg | 1 | ABC70-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-15 | Espiga roscada | 1 | u | 0.1296 |  | Latón forjado | 75 × 75 × 17,6 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-16 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.189 |  | Latón forjado | 83 × 83 × 12 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-17 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.9186 |  | Latón forjado | 68 × 67 × 44 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-18 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø47 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_70kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-19 | Vástago | 1 | u | 0.0313 |  | Latón | 38,8 × 20 × 20 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg | con junta tórica
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-20 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0094 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 35 × 27 × 27 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg | cierre del vástago
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-21 | Palanca de accionamiento | 1 | u | 0.313 |  | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 168,8 × 44 × 40,9 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-22 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0187 |  | Acero inox. AISI 304 | 47 × 8 × 8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-23 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0061 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 54,4 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg | con precinto
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-24 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.2185 |  | Tubo PVC rígido | Ø24 × 924,3 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-36 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.0025 |  | NBR 70 Shore A | Ø78 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg | cambio c/recarga
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-K2 | Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca RBSP 2 1/2"-11 h | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_70kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_ABC_70kg | 1 | ABC70-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-25 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0612 |  | Latón | 24 × 24 × 16 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-26 | Manguera (tramo enrollado) | 1 | u | 1.4128 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 4.241 de largo desarrollado: lazo vertical de 2 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-27 | Manguera | 1 | u | 0.2539 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 762 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-29 | Válvula esférica | 1 | u | 0.3502 |  | Latón cromado | cuerpo Ø40 × 56 con hexágonos 46, paso total, rosca a la manga y a la tobera; palanca 105 con empuñadura (cerrada: atravesada al caño) | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-30 | Tobera campana | 1 | u | 0.0797 |  | Polipropileno | 204,6 × 74 × 68 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 1 | ABC70-S4 | Carro (tren rodante soldado y ruedas) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3550 3.12 y 4.8 (ruedas ≥ Ø300 × 50) | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-06 | Pata delantera | 1 | u | 0.1965 |  | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | planchuela 100 × 80 × e3,2, de canto en el frente del fondo, atravesada; borde de abajo = línea del piso | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros: 80 × 60 (25 y 50 kg) y 100 × 80 (70 y 100 kg), de la orilla de 3,2 de la hoja de 25 kg (sin compra); se suelda con filete de los dos lados en el tramo central
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-07 | Triángulos con V (2) | 1 | u | 0.297 |  | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 2 triángulos con V de 90° hacia atrás, chapa e4,75, cateto vertical 100 de canto contra el cuerpo; separados 203 (± 101,5 en recta), borde de abajo a 20 de la costura del fondo; el caño apoya en la V | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra); un cordón de cada lado; el caño se suelda en los dos flancos de cada V, de las dos caras
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-08 | Caño del eje | 1 | u | 0.5781 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | caño 1¼" (Ø31,75) × 2 × 394 de largo, con marca de la mitad; apoyado en la V de los triángulos a 20 del cuerpo, no gira; adentro pasa el eje Ø25,4 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1)
FL_MAT_ABC_70kg | 3 | MP-PORTAEJE | Caño SAE 1010 1¼" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.0657 | barra | 8.804 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | 394 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo para la trocha del ancho de la hoja de especificaciones (kit 8.1), con marca de la mitad
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-09 | Neumático macizo | 2 | u | 3.3361 |  | Caucho | Ø350 × 60 de ancho | Compra | Sí | Ruedar | Escanort S.A. | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_70kg | llanta de chapa; IRAM 3550 4.8: Ø ≥ 300 y ancho ≥ 50
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-10 | Llanta con cubo | 2 | u | 2.6069 |  | Chapa acero SAE 1010 | Ø252 × 60 de ancho | Incluido en rueda | No |  |  | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-11 | Eje de ruedas | 1 | u | 2.1811 |  | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | barra trefilada 1" (Ø25,4) × 550 de largo, con agujero Ø4,6 en cada punta para el pasador (montaje final) | Fabricación | No |  |  | 8.1 corte de barra -> 8 soldadura de soportes |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_70kg | 3 | MP-EJE | Barra trefilada SAE 1045 1" (tramo de barra de 6 m) | 0.0917 | barra | 23.866 |  | Barra trefilada SAE 1045 1" | 550 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Vladimirsky | Hierros Parrotta | Corte en sierra |  | C
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-12 | Arandelas de tope (4) | 1 | u | 0.0891 |  | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 4 × Ø40 × Ø26,4 × 4 (a cada lado de cada rueda) | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-13 | Pasadores del eje (2) | 1 | u | 0.0132 |  | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 2 pasadores partidos Ø4 × 40, uno en cada punta del eje, por fuera de la arandela | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-14 | Manija del carro | 1 | u | 1.5927 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2,0, corte 1.480 (desarrollado del modelo 1.472); puntas aplastadas en lengüetas 40 × 60 × 4 soldadas a los costados, borde de abajo 200 bajo la costura de la cúpula; 2 curvas de 90° y 2 de 30° (doblez a 975 del piso), puño hacia atrás a 1.170 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); las puntas se aplastan en lengüetas de 40 × 60 que se sueldan a los costados del cuerpo (filete en los dos lados largos y abajo; sin orejas)
FL_MAT_ABC_70kg | 3 | MP-CANO-CARRO | Caño SAE 1010 1" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.2467 | barra | 6.925 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1.480 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo de corte = desarrollo del modelo a 10 mm (kit del puesto 8.1), con las lengüetas a aplastar
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-28 | Flejes del soporte de manga (2) | 1 | u | 0.8774 |  | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 2 flejes iguales 40 × 3,2 de 425 de corte, 4 dobleces de 90° (U abierta hacia afuera): base 250 por fuera, soldada al cuerpo por el centro, patas 80 (hasta delante de la última vuelta) y orejas 20 hacia los costados; superior a 40 bajo la costura de la cúpula, inferior a 40 sobre la del fondo; la manga pasa por afuera de las patas y detrás de las orejas | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra)
FL_MAT_ABC_70kg | 1 | ABC70-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-A1 | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 70 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | nominal 70 kg; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 90: MAP 90 % (IRAM 3569: 85,5-94,5 %) = 63 kg MAP + 4,9 kg sulfato de amonio + 2,1 kg aditivos · potencial de referencia - (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.5581 | kg | 1 |  | N₂ | 446,7 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 32,36 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
FL_MAT_ABC_70kg | 1 | ABC70-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-31 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0661 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 736 × 214 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3550 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_70kg | IRAM 3534
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-32 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_70kg | Res. 522/07
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-33 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_70kg | numerada
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-34 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_70kg | sólo destino CABA
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-35 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_70kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-37 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0004 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 47 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_70kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-38 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_70kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_ABC_70kg | 1 | ABC70-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.5 | u |  |  | Madera | 2 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.06 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 2 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_ABC_70kg | 2 | ABC70-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.5 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_MAT_ABC_100kg | 0 | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_MAT_ABC_100kg | Fabricación propia
FL_MAT_ABC_100kg | 1 | FL_REC_ABC_100kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 40.6161 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 900 de alto; desarrollo 1.210,3 × 900 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_100kg | costura long. MAG
FL_MAT_ABC_100kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=4,75 | 1 | u | 51.355 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 900 × 1.212 (aprovech. 79,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-02 | Cúpula | 1 | u | 7.1038 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 137,3 de alto; disco Ø507,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | embutida
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-03 | Fondo | 1 | u | 7.4086 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 139,8 de alto; disco Ø518,1 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_100kg | embutido
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6198 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | RBSP 2 1/2"-11 h
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-05 | Placas de refuerzo (2) | 1 | u | 1.5106 |  | Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380 | 2 × 200 × 100 × 4,75 curvadas a Ø380, a 100 mm de cada boca | Fabricación | No |  |  | 2 Tira de orilla 200 × 900 -> 3 rolado a Ø380 -> corte con amoladora -> 4 punteo interior (4 esquinas) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros: por dentro sobre la costura longitudinal, una en cada extremo a 100 mm de la boca; salen de las orillas de 4,75 (sin compra)
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 1.0956 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 1.041 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 84.6 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 6,04 min de arco (cordones 3.627 mm: long. 900 + circ. 2.450 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 1,478 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_MAT_ABC_100kg | 1 | ABC100-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-15 | Espiga roscada | 1 | u | 0.1296 |  | Latón forjado | 75 × 75 × 17,6 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-16 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.189 |  | Latón forjado | 83 × 83 × 12 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-17 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.9186 |  | Latón forjado | 68 × 67 × 44 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-18 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø47 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_100kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-19 | Vástago | 1 | u | 0.0313 |  | Latón | 38,8 × 20 × 20 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg | con junta tórica
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-20 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0094 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 35 × 27 × 27 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg | cierre del vástago
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-21 | Palanca de accionamiento | 1 | u | 0.313 |  | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 168,8 × 44 × 40,9 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-22 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0187 |  | Acero inox. AISI 304 | 47 × 8 × 8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-23 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0061 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 54,4 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg | con precinto
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-24 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.2705 |  | Tubo PVC rígido | Ø24 × 1.144,3 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-36 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.0025 |  | NBR 70 Shore A | Ø78 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg | cambio c/recarga
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-K2 | Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca RBSP 2 1/2"-11 h | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_100kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
FL_MAT_ABC_100kg | 1 | ABC100-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-25 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0612 |  | Latón | 24 × 24 × 16 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-26 | Manguera (tramo enrollado) | 1 | u | 3.6666 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 11.007 de largo desarrollado: lazo vertical de 4 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-27 | Manguera | 1 | u | 0.3438 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 1.032 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-29 | Válvula esférica | 1 | u | 0.3502 |  | Latón cromado | cuerpo Ø40 × 56 con hexágonos 46, paso total, rosca a la manga y a la tobera; palanca 105 con empuñadura (cerrada: atravesada al caño) | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-30 | Tobera campana | 1 | u | 0.0797 |  | Polipropileno | 205,9 × 106,3 × 68 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 1 | ABC100-S4 | Carro (tren rodante soldado y ruedas) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3550 3.12 y 4.8 (ruedas ≥ Ø300 × 50) | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-06 | Pata delantera | 1 | u | 0.1983 |  | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | planchuela 100 × 80 × e3,2, de canto en el frente del fondo, atravesada; borde de abajo = línea del piso | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros: 80 × 60 (25 y 50 kg) y 100 × 80 (70 y 100 kg), de la orilla de 3,2 de la hoja de 25 kg (sin compra); se suelda con filete de los dos lados en el tramo central
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-07 | Triángulos con V (2) | 1 | u | 0.297 |  | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 2 triángulos con V de 90° hacia atrás, chapa e4,75, cateto vertical 100 de canto contra el cuerpo; separados 203 (± 101,5 en recta), borde de abajo a 20 de la costura del fondo; el caño apoya en la V | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra); un cordón de cada lado; el caño se suelda en los dos flancos de cada V, de las dos caras
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-08 | Caño del eje | 1 | u | 0.7249 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | caño 1¼" (Ø31,75) × 2 × 494 de largo, con marca de la mitad; apoyado en la V de los triángulos a 20 del cuerpo, no gira; adentro pasa el eje Ø25,4 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1)
FL_MAT_ABC_100kg | 3 | MP-PORTAEJE | Caño SAE 1010 1¼" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.0823 | barra | 8.804 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | 494 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo para la trocha del ancho de la hoja de especificaciones (kit 8.1), con marca de la mitad
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-09 | Neumático macizo | 2 | u | 4.3574 |  | Caucho | Ø400 × 60 de ancho | Compra | Sí | Escanort S.A. | Ruedar | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_100kg | llanta de chapa; IRAM 3550 4.8: Ø ≥ 300 y ancho ≥ 50
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-10 | Llanta con cubo | 2 | u | 2.9979 |  | Chapa acero SAE 1010 | Ø288 × 60 de ancho | Incluido en rueda | No |  |  | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-11 | Eje de ruedas | 1 | u | 2.5789 |  | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | barra trefilada 1" (Ø25,4) × 650 de largo, con agujero Ø4,6 en cada punta para el pasador (montaje final) | Fabricación | No |  |  | 8.1 corte de barra -> 8 soldadura de soportes |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_100kg | 3 | MP-EJE | Barra trefilada SAE 1045 1" (tramo de barra de 6 m) | 0.1083 | barra | 23.866 |  | Barra trefilada SAE 1045 1" | 650 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Vladimirsky | Hierros Parrotta | Corte en sierra |  | C
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-12 | Arandelas de tope (4) | 1 | u | 0.0891 |  | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 4 × Ø40 × Ø26,4 × 4 (a cada lado de cada rueda) | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-13 | Pasadores del eje (2) | 1 | u | 0.0132 |  | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 2 pasadores partidos Ø4 × 40, uno en cada punta del eje, por fuera de la arandela | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-14 | Manija del carro | 1 | u | 1.4658 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2,0, corte 1.370 (desarrollado del modelo 1.362); puntas aplastadas en lengüetas 40 × 60 × 4 soldadas a los costados, borde de abajo 200 bajo la costura de la cúpula; 2 curvas de 90° y 2 de 30° (doblez a 1.165 del piso), puño hacia atrás a 1.360 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); las puntas se aplastan en lengüetas de 40 × 60 que se sueldan a los costados del cuerpo (filete en los dos lados largos y abajo; sin orejas)
FL_MAT_ABC_100kg | 3 | MP-CANO-CARRO | Caño SAE 1010 1" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.2283 | barra | 6.925 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1.370 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo de corte = desarrollo del modelo a 10 mm (kit del puesto 8.1), con las lengüetas a aplastar
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-28 | Flejes del soporte de manga (3) | 1 | u | 1.8531 |  | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 3 flejes iguales 40 × 3,2 de 601 de corte, 4 dobleces de 90° (U abierta hacia afuera): base 328 por fuera, soldada al cuerpo por el centro, patas 129 (hasta delante de la última vuelta) y orejas 20 hacia los costados; superior a 40 bajo la costura de la cúpula, inferior a 40 sobre la del fondo; el del medio, con las orejas hacia adentro: la manga pasa por adentro de sus patas, el paquete se cierra y los 12 m quedan tensados sin pandearse; la manga pasa por afuera de las patas y detrás de las orejas | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra)
FL_MAT_ABC_100kg | 1 | ABC100-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-A1 | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 100 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | nominal 100 kg; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 90: MAP 90 % (IRAM 3569: 85,5-94,5 %) = 90 kg MAP + 7 kg sulfato de amonio + 3 kg aditivos · potencial de referencia - (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.5189 | kg | 1 |  | N₂ | 415,4 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 30,09 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
FL_MAT_ABC_100kg | 1 | ABC100-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-31 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0661 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 736 × 214 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3550 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_100kg | IRAM 3534
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-32 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_100kg | Res. 522/07
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-33 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_100kg | numerada
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-34 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_100kg | sólo destino CABA
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-35 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_100kg | QR GTIN + serie
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-37 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0004 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 47 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_100kg | nuevo sin abrir
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-38 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_100kg | id. FLAMA y lote
FL_MAT_ABC_100kg | 1 | ABC100-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 1 | u |  |  | Madera | 1 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.12 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 1 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_MAT_ABC_100kg | 2 | ABC100-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 1 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C

## 05_BOM_Cilindros
BOM de cilindros sueltos FL_REC
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Producto | Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
FL_REC_ABC_1kg | 0 | FL_REC_ABC_1kg | Cilindro (recipiente) ABC 1 kg - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_REC_ABC_1kg | Fabricación propia
FL_REC_ABC_1kg | 1 | ABC1-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_1kg
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 0.6072 |  | Caño c-c LF Ø76,2 e=1,25 (SAE 1010) | Ø76,2 × e1,25 × 263,4 de alto; desarrollo 235,5 × 263,4 | Fabricación | No |  |  | 5 Corte láser de caño (M15/M16) -> 9 encastre -> 10 bordoneado (los dos extremos) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | costura long. MAG
FL_REC_ABC_1kg | 3 | MP-CANO | Caño Ø76,2 × 1,25 (tramo de barra de 6 m) | 0.0435 | barra | 14.288 |  | Caño acero SAE 1010 con costura | 255 mm por cuerpo; 23 cuerpos por barra (kg por barra) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | AL-1T cantiléver |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-02 | Cúpula | 1 | u | 0.0335 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9 | Ø76,2 × e0,9 × 12,1 de alto; disco Ø108 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_1kg | embutida
FL_REC_ABC_1kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=0,9 × 114 (paso 111) | 0.111 | m | 0.805 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø108 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-03 | Fondo | 1 | u | 0.0662 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø76,2 × e1,25 × 22 de alto; disco Ø100 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | embutido
FL_REC_ABC_1kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 106 (paso 103) | 0.103 | m | 1.04 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø100 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0358 |  | Acero SAE 1010 | Ø29 × 12,5 de alto, rosca M22x1,5, asiento Ø26 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_1kg | M22x1,5
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0146 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 14 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 13.3 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 0,95 min de arco (cordones 570 mm: long. 0 + circ. 479 + cuello 91, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,073 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h. OJO: Ø76,2 fuera del rango de la Airblast G-100 (Ø80-200): definir soporte o equipo
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,073 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca M22x1,5 (plano FL_REC_ABC_1kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto de numerado de cúpula) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3523 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_1kg hoja 3
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3523 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_1kg hoja 3
FL_REC_ABC_1kg | 1 | ABC1-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 106 × 106 × 318 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0025 | u |  |  | Madera | 396 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0003 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 396 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0025 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.492 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (106 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0101 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 396 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_REC_ABC_1kg | 2 | ABC1-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0.0076 | u |  |  | Cartón | 4 capas → 3 separadores por pallet / 396 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61
FL_REC_ABC_2.5kg | 0 | FL_REC_ABC_2.5kg | Cilindro (recipiente) ABC 2,5 kg - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_REC_ABC_2.5kg | Fabricación propia
FL_REC_ABC_2.5kg | 1 | ABC2.5-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_2.5kg
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.011 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 267,4 de alto; desarrollo 385,6 × 267,4 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | costura long. MAG
FL_REC_ABC_2.5kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1220 × 2440 e=1,25 | 1 | u | 1.082 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 385,5 × 269,5 (aprovech. 94,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.1734 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 38,1 de alto; disco Ø179 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | embutida
FL_REC_ABC_2.5kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 200 (paso 182) | 0.182 | m | 1.962 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø179 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-03 | Fondo | 1 | u | 0.1657 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 20,5 de alto; disco Ø148 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | embutido
FL_REC_ABC_2.5kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 200 (paso 151) | 0.151 | m | 1.962 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø148 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0545 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | M30x1,5
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0292 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 28 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 27.1 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 1,94 min de arco (cordones 1.163 mm: long. 267 + circ. 779 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,138 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,138 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca M30x1,5 (plano FL_REC_ABC_2.5kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto de numerado de cúpula) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3523 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_2.5kg hoja 3
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3523 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_2.5kg hoja 3
FL_REC_ABC_2.5kg | 1 | ABC2.5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 154 × 154 × 334 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.006 | u |  |  | Madera | 168 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0007 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 168 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.006 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.588 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (154 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0238 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 168 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_REC_ABC_2.5kg | 2 | ABC2.5-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0.0179 | u |  |  | Cartón | 4 capas → 3 separadores por pallet / 168 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61
FL_REC_ABC_5kg | 0 | FL_REC_ABC_5kg | Cilindro (recipiente) ABC 5 kg - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_REC_ABC_5kg | Fabricación propia
FL_REC_ABC_5kg | 1 | ABC5-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_5kg
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.9541 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 327,3 de alto; desarrollo 475,6 × 327,3 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_5kg | costura long. MAG
FL_REC_ABC_5kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1000 × 2000 e=1,6 | 1 | u | 2.092 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 330 × 474,5 (aprovech. 94 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.3608 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 53,2 de alto; disco Ø221 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_5kg | embutida
FL_REC_ABC_5kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 250 (paso 224) | 0.224 | m | 3.14 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø221 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-03 | Fondo | 1 | u | 0.3173 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 26 de alto; disco Ø177 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | embutido
FL_REC_ABC_5kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 200 (paso 180) | 0.18 | m | 2.512 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø177 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0589 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 15 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_5kg | M30x1,5
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0551 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 52 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 32.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 2,34 min de arco (cordones 1.405 mm: long. 327 + circ. 961 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,21 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,21 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca M30x1,5 (plano FL_REC_ABC_5kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto de numerado de cúpula) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3523 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_5kg hoja 3
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3523 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_5kg hoja 3
FL_REC_ABC_5kg | 1 | ABC5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 183 × 183 × 410 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0111 | u |  |  | Madera | 90 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0013 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 90 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0111 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.646 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (183 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0444 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 90 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_REC_ABC_5kg | 2 | ABC5-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0.0222 | u |  |  | Cartón | 3 capas → 2 separadores por pallet / 90 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61
FL_REC_ABC_10kg | 0 | FL_REC_ABC_10kg | Cilindro (recipiente) ABC 10 kg - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_REC_ABC_10kg | Fabricación propia
FL_REC_ABC_10kg | 1 | ABC10-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_10kg
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 4.3636 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 493,1 de alto; desarrollo 563,9 × 493,1 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_10kg | costura long. MAG
FL_REC_ABC_10kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1500 × 3000 e=2 | 1 | u | 4.71 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 495 × 563 (aprovech. 92,9 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-02 | Cúpula | 1 | u | 0.501 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø181,5 × e1,6 × 61,4 de alto; disco Ø258 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_10kg | embutida
FL_REC_ABC_10kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 300 (paso 261) | 0.261 | m | 3.768 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø258 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-03 | Fondo | 1 | u | 0.5084 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 21,7 de alto; disco Ø205 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | embutido
FL_REC_ABC_10kg | 3 | MP-FLEJE | Fleje e=2 × 249 (paso 208) | 0.208 | m | 3.909 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø205 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0541 |  | Acero SAE 1010 | Ø36,8 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_10kg | M30x1,5
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0985 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 94 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 40.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 2,92 min de arco (cordones 1.749 mm: long. 493 + circ. 1.140 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,35 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,35 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca M30x1,5 (plano FL_REC_ABC_10kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto de numerado de cúpula) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3523 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_10kg hoja 3
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3523 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_10kg hoja 3
FL_REC_ABC_10kg | 1 | ABC10-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 212 × 212 × 582 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.025 | u |  |  | Madera | 40 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.003 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 40 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.025 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.703 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (212 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.1 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 40 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
FL_REC_ABC_10kg | 2 | ABC10-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0.025 | u |  |  | Cartón | 2 capas → 1 separadores por pallet / 40 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61
FL_REC_ABC_25kg | 0 | FL_REC_ABC_25kg | Cilindro (recipiente) ABC 25 kg rodante - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_REC_ABC_25kg | Fabricación propia
FL_REC_ABC_25kg | 1 | ABC25-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_25kg
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 10.633 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 493 de alto; desarrollo 858,6 × 493 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_25kg | costura long. MAG
FL_REC_ABC_25kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=3,2 | 1 | u | 12.558 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 490 × 858 (aprovech. 84,1 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-02 | Cúpula | 1 | u | 2.3872 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 94,4 de alto; disco Ø358,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | embutida
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-03 | Fondo | 1 | u | 2.4433 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 95 de alto; disco Ø362,5 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_25kg | embutido
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.1326 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 35 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | M30x1,5
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 0.3431 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 326 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 54.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 3,91 min de arco (cordones 2.347 mm: long. 493 + circ. 1.737 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,616 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca M30x1,5 (plano FL_REC_ABC_25kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto 11, después de la PH y el secado) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año, presión de ensayo; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3550 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_25kg hoja 3
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3550 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_25kg hoja 3
FL_REC_ABC_25kg | 1 | ABC25-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0833 | u |  |  | Madera | 12 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.01 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 12 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0833 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_REC_ABC_25kg | 2 | ABC25-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0 | u |  |  | Cartón | 1 capas → 0 separadores por pallet / 12 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61
FL_REC_ABC_50kg | 0 | FL_REC_ABC_50kg | Cilindro (recipiente) ABC 50 kg rodante - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_REC_ABC_50kg | Fabricación propia
FL_REC_ABC_50kg | 1 | ABC50-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_50kg
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 16.0005 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 640 de alto; desarrollo 995,3 × 640 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_50kg | costura long. MAG
FL_REC_ABC_50kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=3,2 | 1 | u | 18.845 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 640 × 994 (aprovech. 84,8 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-02 | Cúpula | 1 | u | 3.1376 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 109,9 de alto; disco Ø410,8 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | embutida
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-03 | Fondo | 1 | u | 3.3358 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 113 de alto; disco Ø423,5 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_50kg | embutido
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6084 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | RBSP 2 1/2"-11 h
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 0.4262 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 405 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 68.3 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 4,88 min de arco (cordones 2.927 mm: long. 640 + circ. 2.011 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,895 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca RBSP 2 1/2"-11 h (plano FL_REC_ABC_50kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto 11, después de la PH y el secado) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año, presión de ensayo; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3550 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_50kg hoja 3
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3550 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_50kg hoja 3
FL_REC_ABC_50kg | 1 | ABC50-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.1111 | u |  |  | Madera | 9 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0133 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 9 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.1111 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_REC_ABC_50kg | 2 | ABC50-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0 | u |  |  | Cartón | 1 capas → 0 separadores por pallet / 9 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61
FL_REC_ABC_70kg | 0 | FL_REC_ABC_70kg | Cilindro (recipiente) ABC 70 kg rodante - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_REC_ABC_70kg | Fabricación propia
FL_REC_ABC_70kg | 1 | ABC70-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_70kg
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 30.6877 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 680 de alto; desarrollo 1.210,3 × 680 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_70kg | costura long. MAG
FL_REC_ABC_70kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=4,75 | 1 | u | 38.802 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 680 × 1.212 (aprovech. 79,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-02 | Cúpula | 1 | u | 7.1038 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 137,3 de alto; disco Ø507,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | embutida
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-03 | Fondo | 1 | u | 7.4086 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 139,8 de alto; disco Ø518,1 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_70kg | embutido
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6198 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | RBSP 2 1/2"-11 h
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-05 | Placas de refuerzo (2) | 1 | u | 1.5106 |  | Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380 | 2 × 200 × 100 × 4,75 curvadas a Ø380, a 100 mm de cada boca | Fabricación | No |  |  | 2 Tira de orilla 200 × 900 -> 3 rolado a Ø380 -> corte con amoladora -> 4 punteo interior (4 esquinas) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros: por dentro sobre la costura longitudinal, una en cada extremo a 100 mm de la boca; salen de las orillas de 4,75 (sin compra)
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 1.0749 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 1.021 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 79.5 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 5,68 min de arco (cordones 3.407 mm: long. 680 + circ. 2.450 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 1,212 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca RBSP 2 1/2"-11 h (plano FL_REC_ABC_70kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto 11, después de la PH y el secado) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año, presión de ensayo; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3550 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_70kg hoja 3
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3550 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_70kg hoja 3
FL_REC_ABC_70kg | 1 | ABC70-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.1667 | u |  |  | Madera | 6 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.02 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 6 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.1667 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_REC_ABC_70kg | 2 | ABC70-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0 | u |  |  | Cartón | 1 capas → 0 separadores por pallet / 6 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61
FL_REC_ABC_100kg | 0 | FL_REC_ABC_100kg | Cilindro (recipiente) ABC 100 kg rodante - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_REC_ABC_100kg | Fabricación propia
FL_REC_ABC_100kg | 1 | ABC100-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_100kg
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 40.6161 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 900 de alto; desarrollo 1.210,3 × 900 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_100kg | costura long. MAG
FL_REC_ABC_100kg | 3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=4,75 | 1 | u | 51.355 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 900 × 1.212 (aprovech. 79,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-02 | Cúpula | 1 | u | 7.1038 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 137,3 de alto; disco Ø507,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | embutida
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-03 | Fondo | 1 | u | 7.4086 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 139,8 de alto; disco Ø518,1 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_100kg | embutido
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6198 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | RBSP 2 1/2"-11 h
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-05 | Placas de refuerzo (2) | 1 | u | 1.5106 |  | Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380 | 2 × 200 × 100 × 4,75 curvadas a Ø380, a 100 mm de cada boca | Fabricación | No |  |  | 2 Tira de orilla 200 × 900 -> 3 rolado a Ø380 -> corte con amoladora -> 4 punteo interior (4 esquinas) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros: por dentro sobre la costura longitudinal, una en cada extremo a 100 mm de la boca; salen de las orillas de 4,75 (sin compra)
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 1.0956 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 1.041 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 84.6 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 6,04 min de arco (cordones 3.627 mm: long. 900 + circ. 2.450 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 1,478 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca RBSP 2 1/2"-11 h (plano FL_REC_ABC_100kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto 11, después de la PH y el secado) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año, presión de ensayo; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3550 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_100kg hoja 3
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3550 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_100kg hoja 3
FL_REC_ABC_100kg | 1 | ABC100-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.1667 | u |  |  | Madera | 6 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.02 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 6 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.1667 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
FL_REC_ABC_100kg | 2 | ABC100-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0 | u |  |  | Cartón | 1 capas → 0 separadores por pallet / 6 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61

## 06_BOM_Sustitutos
BOM unitario de extintores sustitutos FL_SUS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Producto | Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
FL_SUS_ABC_1kg | 0 | FL_SUS_ABC_1kg | Extintor sustituto para Extintor ABC 1 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_1kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_ABC_1kg | 1 | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor base: Extintor ABC 1 kg (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (fabricación propia) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_1kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_ABC_1kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_ABC_1kg | 1 | SUS-ABC_1kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_ABC_1kg
FL_SUS_ABC_1kg | 2 | SUS-ABC_1kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 36 × 259 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_ABC_1kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_ABC_1kg | 2 | SUS-ABC_1kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_ABC_1kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_ABC_1kg | 2 | SUS-ABC_1kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_ABC_1kg | Sólo CABA
FL_SUS_ABC_1kg | 2 | SUS-ABC_1kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_ABC_1kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_ABC_2.5kg | 0 | FL_SUS_ABC_2.5kg | Extintor sustituto para Extintor ABC 2,5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_2.5kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_ABC_2.5kg | 1 | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor base: Extintor ABC 2,5 kg (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (fabricación propia) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_2.5kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_ABC_2.5kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_ABC_2.5kg | 1 | SUS-ABC_2.5kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_ABC_2.5kg
FL_SUS_ABC_2.5kg | 2 | SUS-ABC_2.5kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 30 × 410 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_ABC_2.5kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_ABC_2.5kg | 2 | SUS-ABC_2.5kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_ABC_2.5kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_ABC_2.5kg | 2 | SUS-ABC_2.5kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_ABC_2.5kg | Sólo CABA
FL_SUS_ABC_2.5kg | 2 | SUS-ABC_2.5kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_ABC_2.5kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_ABC_5kg | 0 | FL_SUS_ABC_5kg | Extintor sustituto para Extintor ABC 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_5kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_ABC_5kg | 1 | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor base: Extintor ABC 5 kg (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (fabricación propia) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_5kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_ABC_5kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_ABC_5kg | 1 | SUS-ABC_5kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_ABC_5kg
FL_SUS_ABC_5kg | 2 | SUS-ABC_5kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 501 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_ABC_5kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_ABC_5kg | 2 | SUS-ABC_5kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_ABC_5kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_ABC_5kg | 2 | SUS-ABC_5kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_ABC_5kg | Sólo CABA
FL_SUS_ABC_5kg | 2 | SUS-ABC_5kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_ABC_5kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_ABC_10kg | 0 | FL_SUS_ABC_10kg | Extintor sustituto para Extintor ABC 10 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_10kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_ABC_10kg | 1 | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor base: Extintor ABC 10 kg (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (fabricación propia) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_10kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_ABC_10kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_ABC_10kg | 1 | SUS-ABC_10kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_ABC_10kg
FL_SUS_ABC_10kg | 2 | SUS-ABC_10kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 590 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_ABC_10kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_ABC_10kg | 2 | SUS-ABC_10kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_ABC_10kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_ABC_10kg | 2 | SUS-ABC_10kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_ABC_10kg | Sólo CABA
FL_SUS_ABC_10kg | 2 | SUS-ABC_10kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_ABC_10kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_AGUA_10l | 0 | FL_SUS_AGUA_10l | Extintor sustituto para Extintor Agua 10 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_AGUA_10l | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_AGUA_10l | 1 | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor base: Extintor Agua 10 l (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (comprado terminado) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_AGUA_10l | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_AGUA_10l · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_AGUA_10l | 1 | SUS-AGUA_10l-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_AGUA_10l
FL_SUS_AGUA_10l | 2 | SUS-AGUA_10l-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 617 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_AGUA_10l | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_AGUA_10l | 2 | SUS-AGUA_10l-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_AGUA_10l | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_AGUA_10l | 2 | SUS-AGUA_10l-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_AGUA_10l | Sólo CABA
FL_SUS_AGUA_10l | 2 | SUS-AGUA_10l-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_AGUA_10l | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_AFFF_10l | 0 | FL_SUS_AFFF_10l | Extintor sustituto para Extintor AFFF 10 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_AFFF_10l | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_AFFF_10l | 1 | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor base: Extintor AFFF 10 l (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (comprado terminado) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_AFFF_10l | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_AFFF_10l · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_AFFF_10l | 1 | SUS-AFFF_10l-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_AFFF_10l
FL_SUS_AFFF_10l | 2 | SUS-AFFF_10l-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 617 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_AFFF_10l | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_AFFF_10l | 2 | SUS-AFFF_10l-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_AFFF_10l | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_AFFF_10l | 2 | SUS-AFFF_10l-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_AFFF_10l | Sólo CABA
FL_SUS_AFFF_10l | 2 | SUS-AFFF_10l-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_AFFF_10l | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_AFFF_50l | 0 | FL_SUS_AFFF_50l | Extintor sustituto para Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_AFFF_50l | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_AFFF_50l | 1 | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor base: Extintor AFFF 50 l sobre ruedas (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (comprado terminado) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_AFFF_50l | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_AFFF_50l · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_AFFF_50l | 1 | SUS-AFFF_50l-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_AFFF_50l
FL_SUS_AFFF_50l | 2 | SUS-AFFF_50l-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 1025 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_AFFF_50l | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_AFFF_50l | 2 | SUS-AFFF_50l-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_AFFF_50l | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_AFFF_50l | 2 | SUS-AFFF_50l-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_AFFF_50l | Sólo CABA
FL_SUS_AFFF_50l | 2 | SUS-AFFF_50l-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_AFFF_50l | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_BC_5kg | 0 | FL_SUS_BC_5kg | Extintor sustituto para Extintor BC 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_BC_5kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_BC_5kg | 1 | FL_MAT_BC_5kg | Extintor base: Extintor BC 5 kg (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (comprado terminado) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_BC_5kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_BC_5kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_BC_5kg | 1 | SUS-BC_5kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_BC_5kg
FL_SUS_BC_5kg | 2 | SUS-BC_5kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 501 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_BC_5kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_BC_5kg | 2 | SUS-BC_5kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_BC_5kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_BC_5kg | 2 | SUS-BC_5kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_BC_5kg | Sólo CABA
FL_SUS_BC_5kg | 2 | SUS-BC_5kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_BC_5kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_SALESK_6l | 0 | FL_SUS_SALESK_6l | Extintor sustituto para Extintor Sales K 6 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_SALESK_6l | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_SALESK_6l | 1 | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor base: Extintor Sales K 6 l (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (comprado terminado) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_SALESK_6l | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_SALESK_6l · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_SALESK_6l | 1 | SUS-SALESK_6l-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_SALESK_6l
FL_SUS_SALESK_6l | 2 | SUS-SALESK_6l-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 617 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_SALESK_6l | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_SALESK_6l | 2 | SUS-SALESK_6l-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_SALESK_6l | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_SALESK_6l | 2 | SUS-SALESK_6l-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_SALESK_6l | Sólo CABA
FL_SUS_SALESK_6l | 2 | SUS-SALESK_6l-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_SALESK_6l | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_CO2_2kg | 0 | FL_SUS_CO2_2kg | Extintor sustituto para Extintor CO₂ 2 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_CO2_2kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_CO2_2kg | 1 | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor base: Extintor CO₂ 2 kg (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (comprado terminado) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_CO2_2kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_CO2_2kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_CO2_2kg | 1 | SUS-CO2_2kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_CO2_2kg
FL_SUS_CO2_2kg | 2 | SUS-CO2_2kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 33 × 378 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_CO2_2kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_CO2_2kg | 2 | SUS-CO2_2kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_CO2_2kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_CO2_2kg | 2 | SUS-CO2_2kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_CO2_2kg | Sólo CABA
FL_SUS_CO2_2kg | 2 | SUS-CO2_2kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_CO2_2kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_CO2_5kg | 0 | FL_SUS_CO2_5kg | Extintor sustituto para Extintor CO₂ 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_CO2_5kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_CO2_5kg | 1 | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor base: Extintor CO₂ 5 kg (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (comprado terminado) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_CO2_5kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_CO2_5kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_CO2_5kg | 1 | SUS-CO2_5kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_CO2_5kg
FL_SUS_CO2_5kg | 2 | SUS-CO2_5kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 460 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_CO2_5kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_CO2_5kg | 2 | SUS-CO2_5kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_CO2_5kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_CO2_5kg | 2 | SUS-CO2_5kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_CO2_5kg | Sólo CABA
FL_SUS_CO2_5kg | 2 | SUS-CO2_5kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_CO2_5kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | 0 | FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | Extintor sustituto para Extintor HCFC/HFC 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | 1 | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor base: Extintor HCFC/HFC 5 kg (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (comprado terminado) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_HCFC-HFC_5kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | 1 | SUS-HCFC-HFC_5kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_HCFC-HFC_5kg
FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | 2 | SUS-HCFC-HFC_5kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 501 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | 2 | SUS-HCFC-HFC_5kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | 2 | SUS-HCFC-HFC_5kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | Sólo CABA
FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | 2 | SUS-HCFC-HFC_5kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_HCFC-HFC_5kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_CLASED_9l | 0 | FL_SUS_CLASED_9l | Extintor sustituto para Extintor Clase D 9 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_CLASED_9l | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_CLASED_9l | 1 | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor base: Extintor Clase D 9 l (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (comprado terminado) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_CLASED_9l | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_CLASED_9l · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_CLASED_9l | 1 | SUS-CLASED_9l-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_CLASED_9l
FL_SUS_CLASED_9l | 2 | SUS-CLASED_9l-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 590 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_CLASED_9l | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_CLASED_9l | 2 | SUS-CLASED_9l-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_CLASED_9l | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_CLASED_9l | 2 | SUS-CLASED_9l-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_CLASED_9l | Sólo CABA
FL_SUS_CLASED_9l | 2 | SUS-CLASED_9l-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_CLASED_9l | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_ABC_25kg | 0 | FL_SUS_ABC_25kg | Extintor sustituto para Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_25kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_ABC_25kg | 1 | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor base: Extintor ABC 25 kg sobre ruedas (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (fabricación propia) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_25kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_ABC_25kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_ABC_25kg | 1 | SUS-ABC_25kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_ABC_25kg
FL_SUS_ABC_25kg | 2 | SUS-ABC_25kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 889 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_ABC_25kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_ABC_25kg | 2 | SUS-ABC_25kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_ABC_25kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_ABC_25kg | 2 | SUS-ABC_25kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_ABC_25kg | Sólo CABA
FL_SUS_ABC_25kg | 2 | SUS-ABC_25kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_ABC_25kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_ABC_50kg | 0 | FL_SUS_ABC_50kg | Extintor sustituto para Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_50kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_ABC_50kg | 1 | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor base: Extintor ABC 50 kg sobre ruedas (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (fabricación propia) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_50kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_ABC_50kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_ABC_50kg | 1 | SUS-ABC_50kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_ABC_50kg
FL_SUS_ABC_50kg | 2 | SUS-ABC_50kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 1025 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_ABC_50kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_ABC_50kg | 2 | SUS-ABC_50kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_ABC_50kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_ABC_50kg | 2 | SUS-ABC_50kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_ABC_50kg | Sólo CABA
FL_SUS_ABC_50kg | 2 | SUS-ABC_50kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_ABC_50kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_ABC_70kg | 0 | FL_SUS_ABC_70kg | Extintor sustituto para Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_70kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_ABC_70kg | 1 | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor base: Extintor ABC 70 kg sobre ruedas (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (fabricación propia) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_70kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_ABC_70kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_ABC_70kg | 1 | SUS-ABC_70kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_ABC_70kg
FL_SUS_ABC_70kg | 2 | SUS-ABC_70kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 1245 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_ABC_70kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_ABC_70kg | 2 | SUS-ABC_70kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_ABC_70kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_ABC_70kg | 2 | SUS-ABC_70kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_ABC_70kg | Sólo CABA
FL_SUS_ABC_70kg | 2 | SUS-ABC_70kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_ABC_70kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)
FL_SUS_ABC_100kg | 0 | FL_SUS_ABC_100kg | Extintor sustituto para Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_100kg | Unitario: el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte
FL_SUS_ABC_100kg | 1 | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor base: Extintor ABC 100 kg sobre ruedas (mismo modelo) | 1 | u |  |  |  |  | Stock FLAMA (fabricación propia) | No |  |  |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 | N | FL_SUS_ABC_100kg | Igual clasificación y capacidad; mantenimiento vigente. BOM: hoja FL_MAT_ABC_100kg · No entra en MRP del kit: es demanda del producto FL_MAT (stock)
FL_SUS_ABC_100kg | 1 | SUS-ABC_100kg-K | Identificación de extintor sustituto | 1 | u |  |  |  |  | Compra | [5 empty] | N | FL_SUS_ABC_100kg
FL_SUS_ABC_100kg | 2 | SUS-ABC_100kg-01 | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) | 1 | u |  |  | Cinta vinílica autoadhesiva amarilla | 40 × 1245 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. |  | IRAM 3517-2:2020 9.4.5 b) | N | FL_SUS_ABC_100kg | Leyendas: extintor sustituto / reemplaza al equipo de este puesto en mantenimiento o recarga / FLAMA S.A. (datos y logo). Proveedor a cotizar
FL_SUS_ABC_100kg | 2 | SUS-ABC_100kg-02 | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» | 1 | u |  |  | Tarjeta oficial DPS (PBA) | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - |  | Res. 349/07 art. 32 | N | FL_SUS_ABC_100kg | Sólo PBA; reutilizable en cada revisión de carga; n° del extintor asentado en el libro de actas
FL_SUS_ABC_100kg | 2 | SUS-ABC_100kg-03 | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) | 1 | u |  |  | Etiqueta autoadhesiva AGC | formato oficial | Compra (organismo) | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - |  | Res. AGC 32/15 anexo II | N | FL_SUS_ABC_100kg | Sólo CABA
FL_SUS_ABC_100kg | 2 | SUS-ABC_100kg-04 | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) | 1 | u/préstamo |  |  | Papel | A5 duplicado | Compra | Sí | Astuprint | - |  |  | I | FL_SUS_ABC_100kg | Práctica de mercado relevada (Fullmat, Rodo, Eversafe)

## 07_BOM_Recargas
BOM de servicio de recarga y mantenimiento por extintor y por caso (IRAM 3517-2:2020)
• Polvo: un extintor ACCIONADO (aunque sea parcialmente) se recarga con polvo NUEVO; el polvo de ese extintor no se reutiliza (9.9.1.4). El polvo de un extintor que se abre SIN haber sido accionado (control interior, prueba hidráulica) puede volver al mismo equipo si se trata en el sistema cerrado de recuperación del recinto y pasa el control de 9.9.3 (4.4.1 y). Nunca se mezcla ABC con BC (9.9.1.6).
• Polvo de la versión anterior de la IRAM 3569 → reemplazo total obligatorio (9.9.4); el retirado es residuo.
• HCFC / gases limpios: el agente se trasvasa y RECUPERA en circuito cerrado, nunca se ventea (4.4.1 z). Se repone sólo la pérdida. El recuperado fuera de especificación va a regeneración por gestor habilitado.
• CO₂: carga por trasvase (4.4.1 l); recuperación recomendada en vaciados (9.4.18).
• Mermas de 3 % (polvo) y 2 % (HCFC): valores estimados (amarillo) a medir en planta con la balanza de RC-CQ.
• Entra MRP: todo lo que se repone; lo recuperado, los grabados y el aire comprimido de planta no se compran.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Código kit | Plano | Extintor | Caso | Ítem | Cant. | UM | Estado / origen | Referencia | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa
RK-ABC1-A | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 1.05 | kg | Nuevo 100 % | IRAM 3517-2:2020 9.9.1.4: el polvo de un extintor accionado no se reutiliza | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC1-A | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC1-A | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC1-A | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC1-A | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC1-A | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC1-A | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC1-A | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC1-A | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC1-A | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC1-A | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Gas impulsor: N₂ | 0.0047 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) recuperado | 1 | kg | Recuperado en sistema cerrado | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 y) sistema cerrado de recuperación con inspección; 9.9.3 control (puffer IRAM 3672, fusión IRAM 3569 en ABC) | No
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 0.05 | kg | Nuevo: reposición = carga objetivo − límite inferior de 0 / +100 g (cota superior) | IRAM 3517-2:2020 9.4.12 tabla 3 · anexo F; mismo tipo y marca (prohibido mezclar ABC con BC, 9.9.1.6) | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC1-B | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Gas impulsor: N₂ | 0.0047 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC1-C | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 1.05 | kg | Nuevo 100 %; el viejo va a residuos (RC-IR) | IRAM 3517-2:2020 9.9.4 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC1-C | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC1-C | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC1-C | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC1-C | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC1-C | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC1-C | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC1-C | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC1-C | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC1-C | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC1-C | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Gas impulsor: N₂ | 0.0047 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC1-I | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-ABC2.5-A | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 2.55 | kg | Nuevo 100 % | IRAM 3517-2:2020 9.9.1.4: el polvo de un extintor accionado no se reutiliza | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC2.5-A | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC2.5-A | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC2.5-A | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC2.5-A | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC2.5-A | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC2.5-A | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC2.5-A | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC2.5-A | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC2.5-A | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC2.5-A | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Gas impulsor: N₂ | 0.0212 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) recuperado | 2.5 | kg | Recuperado en sistema cerrado | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 y) sistema cerrado de recuperación con inspección; 9.9.3 control (puffer IRAM 3672, fusión IRAM 3569 en ABC) | No
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 0.05 | kg | Nuevo: reposición = carga objetivo − límite inferior de 0 / +100 g (cota superior) | IRAM 3517-2:2020 9.4.12 tabla 3 · anexo F; mismo tipo y marca (prohibido mezclar ABC con BC, 9.9.1.6) | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC2.5-B | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Gas impulsor: N₂ | 0.0212 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC2.5-C | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 2.55 | kg | Nuevo 100 %; el viejo va a residuos (RC-IR) | IRAM 3517-2:2020 9.9.4 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC2.5-C | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC2.5-C | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC2.5-C | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC2.5-C | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC2.5-C | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC2.5-C | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC2.5-C | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC2.5-C | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC2.5-C | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC2.5-C | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Gas impulsor: N₂ | 0.0212 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC2.5-I | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-ABC5-A | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 5.15 | kg | Nuevo 100 % | IRAM 3517-2:2020 9.9.1.4: el polvo de un extintor accionado no se reutiliza | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC5-A | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC5-A | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC5-A | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC5-A | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC5-A | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC5-A | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC5-A | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC5-A | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC5-A | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC5-A | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Gas impulsor: N₂ | 0.0251 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) recuperado | 5 | kg | Recuperado en sistema cerrado | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 y) sistema cerrado de recuperación con inspección; 9.9.3 control (puffer IRAM 3672, fusión IRAM 3569 en ABC) | No
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 0.15 | kg | Nuevo: reposición = carga objetivo − límite inferior de 0 / +300 g (cota superior) | IRAM 3517-2:2020 9.4.12 tabla 3 · anexo F; mismo tipo y marca (prohibido mezclar ABC con BC, 9.9.1.6) | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC5-B | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Gas impulsor: N₂ | 0.0251 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC5-C | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 5.15 | kg | Nuevo 100 %; el viejo va a residuos (RC-IR) | IRAM 3517-2:2020 9.9.4 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC5-C | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC5-C | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC5-C | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC5-C | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC5-C | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC5-C | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC5-C | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC5-C | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC5-C | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC5-C | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Gas impulsor: N₂ | 0.0251 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC5-I | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-ABC10-A | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 10.15 | kg | Nuevo 100 % | IRAM 3517-2:2020 9.9.1.4: el polvo de un extintor accionado no se reutiliza | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC10-A | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC10-A | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC10-A | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC10-A | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC10-A | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC10-A | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC10-A | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC10-A | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC10-A | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC10-A | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Gas impulsor: N₂ | 0.0588 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) recuperado | 10 | kg | Recuperado en sistema cerrado | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 y) sistema cerrado de recuperación con inspección; 9.9.3 control (puffer IRAM 3672, fusión IRAM 3569 en ABC) | No
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 0.15 | kg | Nuevo: reposición = carga objetivo − límite inferior de 0 / +300 g (cota superior) | IRAM 3517-2:2020 9.4.12 tabla 3 · anexo F; mismo tipo y marca (prohibido mezclar ABC con BC, 9.9.1.6) | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC10-B | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Gas impulsor: N₂ | 0.0588 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC10-C | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 10.15 | kg | Nuevo 100 %; el viejo va a residuos (RC-IR) | IRAM 3517-2:2020 9.9.4 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC10-C | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC10-C | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC10-C | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC10-C | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC10-C | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC10-C | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC10-C | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC10-C | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC10-C | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC10-C | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Gas impulsor: N₂ | 0.0588 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC10-I | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-AGUA10-A | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | A - Extintor descargado | Agua | 10 | L | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.9 tabla 6 | No
RK-AGUA10-A | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | A - Extintor descargado | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-AGUA10-A | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | A - Extintor descargado | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AGUA10-A | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | A - Extintor descargado | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AGUA10-A | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | A - Extintor descargado | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AGUA10-A | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-AGUA10-A | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AGUA10-A | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | A - Extintor descargado | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-AGUA10-A | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | A - Extintor descargado | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-AGUA10-A | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | A - Extintor descargado | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-AGUA10-A | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | A - Extintor descargado | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.0427 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | No
RK-AGUA10-B | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Agua | 10 | L | Nuevo (R: la carga líquida no se recupera; confirmar vida útil del concentrado con el fabricante) | IRAM 3517-2:2020 9.9 | No
RK-AGUA10-B | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-AGUA10-B | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AGUA10-B | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AGUA10-B | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AGUA10-B | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-AGUA10-B | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AGUA10-B | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-AGUA10-B | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-AGUA10-B | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-AGUA10-B | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.0427 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | No
RK-AGUA10-I | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | 0.3 | L | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.9 tabla 6 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Agua potable (premezcla) | 9.7 | L | Red | IRAM 3517-2:2020 9.9 tabla 6 | No
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-AFFF10-A | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | A - Extintor descargado | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.0427 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | No
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | 0.3 | L | Nuevo (R: la carga líquida no se recupera; confirmar vida útil del concentrado con el fabricante) | IRAM 3517-2:2020 9.9 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Agua potable (premezcla) | 9.7 | L | Red | IRAM 3517-2:2020 9.9 | No
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-AFFF10-B | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.0427 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | No
RK-AFFF10-I | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | 1.5 | L | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.9 tabla 6 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Agua potable (premezcla) | 48.5 | L | Red | IRAM 3517-2:2020 9.9 tabla 6 | No
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-AFFF50-A | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | A - Extintor descargado | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.1265 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | No
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | 1.5 | L | Nuevo (R: la carga líquida no se recupera; confirmar vida útil del concentrado con el fabricante) | IRAM 3517-2:2020 9.9 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Agua potable (premezcla) | 48.5 | L | Red | IRAM 3517-2:2020 9.9 | No
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-AFFF50-B | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.1265 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | No
RK-AFFF50-I | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-BC5-A | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Polvo químico seco BC (bicarbonato) | 5.15 | kg | Nuevo 100 % | IRAM 3517-2:2020 9.9.1.4: el polvo de un extintor accionado no se reutiliza | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | DEM S.A. (DEMSA)
RK-BC5-A | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-BC5-A | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-BC5-A | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-BC5-A | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-BC5-A | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-BC5-A | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-BC5-A | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-BC5-A | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-BC5-A | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-BC5-A | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Gas impulsor: N₂ | 0.0077 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco BC (bicarbonato) recuperado | 5 | kg | Recuperado en sistema cerrado | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 y) sistema cerrado de recuperación con inspección; 9.9.3 control (puffer IRAM 3672, fusión IRAM 3569 en ABC) | No
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco BC (bicarbonato) | 0.15 | kg | Nuevo: reposición = carga objetivo − límite inferior de 0 / +300 g (cota superior) | IRAM 3517-2:2020 9.4.12 tabla 3 · anexo F; mismo tipo y marca (prohibido mezclar ABC con BC, 9.9.1.6) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | DEM S.A. (DEMSA)
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-BC5-B | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Gas impulsor: N₂ | 0.0077 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-BC5-C | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Polvo químico seco BC (bicarbonato) | 5.15 | kg | Nuevo 100 %; el viejo va a residuos (RC-IR) | IRAM 3517-2:2020 9.9.4 | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | DEM S.A. (DEMSA)
RK-BC5-C | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-BC5-C | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-BC5-C | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-BC5-C | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-BC5-C | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-BC5-C | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-BC5-C | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-BC5-C | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-BC5-C | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-BC5-C | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Gas impulsor: N₂ | 0.0077 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-BC5-I | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-SALESK6-A | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | A - Extintor descargado | Acetato de potasio - DEMSA Kitchen (IRAM 3697) | 6.09 | L | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.9 tabla 6 | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | DEM S.A. (DEMSA)
RK-SALESK6-A | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | A - Extintor descargado | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-SALESK6-A | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | A - Extintor descargado | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-SALESK6-A | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | A - Extintor descargado | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-SALESK6-A | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | A - Extintor descargado | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-SALESK6-A | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-SALESK6-A | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-SALESK6-A | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | A - Extintor descargado | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-SALESK6-A | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | A - Extintor descargado | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-SALESK6-A | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | A - Extintor descargado | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-SALESK6-A | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | A - Extintor descargado | Gas impulsor: N₂ | 0.0306 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-SALESK6-B | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Acetato de potasio - DEMSA Kitchen (IRAM 3697) | 6.09 | L | Nuevo (R: la carga líquida no se recupera; confirmar vida útil del concentrado con el fabricante) | IRAM 3517-2:2020 9.9 | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | DEM S.A. (DEMSA)
RK-SALESK6-B | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-SALESK6-B | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-SALESK6-B | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-SALESK6-B | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-SALESK6-B | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-SALESK6-B | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-SALESK6-B | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-SALESK6-B | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-SALESK6-B | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-SALESK6-B | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | B - Mantenimiento (PH cada 2 años en inoxidables y AFFF) | Gas impulsor: N₂ | 0.0306 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-SALESK6-I | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-CO22-A | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | A - Extintor descargado | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | 2 | kg | Nuevo (trasvase de batería o tanque criogénico) | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 l) trasvasador; 9.9.1.11 calidad del CO₂ | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-CO22-A | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | A - Extintor descargado | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-CO22-A | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | A - Extintor descargado | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CO22-A | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | A - Extintor descargado | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CO22-A | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | A - Extintor descargado | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CO22-A | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-CO22-A | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CO22-A | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | A - Extintor descargado | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-CO22-A | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | A - Extintor descargado | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-CO22-A | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | A - Extintor descargado | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-CO22-B | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Dióxido de carbono (IRAM 41170) recuperado | 2 | kg | Recuperación en circuito cerrado recomendada | IRAM 3517-2:2020 9.4.18 | No
RK-CO22-B | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Disco de seguridad | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.17 dispositivos | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-CO22-B | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-CO22-B | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CO22-B | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CO22-B | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CO22-B | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-CO22-B | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CO22-B | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-CO22-B | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-CO22-B | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-CO22-I | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-CO25-A | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | A - Extintor descargado | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | 5 | kg | Nuevo (trasvase de batería o tanque criogénico) | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 l) trasvasador; 9.9.1.11 calidad del CO₂ | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-CO25-A | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | A - Extintor descargado | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-CO25-A | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | A - Extintor descargado | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CO25-A | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | A - Extintor descargado | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CO25-A | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | A - Extintor descargado | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CO25-A | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-CO25-A | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CO25-A | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | A - Extintor descargado | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-CO25-A | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | A - Extintor descargado | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-CO25-A | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | A - Extintor descargado | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-CO25-B | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Dióxido de carbono (IRAM 41170) recuperado | 5 | kg | Recuperación en circuito cerrado recomendada | IRAM 3517-2:2020 9.4.18 | No
RK-CO25-B | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Disco de seguridad | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.17 dispositivos | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-CO25-B | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-CO25-B | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CO25-B | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CO25-B | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CO25-B | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-CO25-B | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CO25-B | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-CO25-B | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-CO25-B | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (PH cada 5 años) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-CO25-I | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-HCFCHFC5-A | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | A - Extintor descargado | HCFC 123 / HFC 236fa (agente limpio) | 5 | kg | Nuevo o reciclado certificado | IRAM 3517-2:2020 9.9 tabla 6 · IRAM 3526 | Sí | - | -
RK-HCFCHFC5-A | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | A - Extintor descargado | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-HCFCHFC5-A | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | A - Extintor descargado | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-HCFCHFC5-A | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | A - Extintor descargado | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-HCFCHFC5-A | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | A - Extintor descargado | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-HCFCHFC5-A | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-HCFCHFC5-A | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | A - Extintor descargado | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-HCFCHFC5-A | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | A - Extintor descargado | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-HCFCHFC5-A | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | A - Extintor descargado | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-HCFCHFC5-A | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | A - Extintor descargado | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-HCFCHFC5-A | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | A - Extintor descargado | Gas impulsor: Argón | 0.0388 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | HCFC 123 / HFC 236fa (agente limpio) recuperado | 4.85 | kg | Recuperado en circuito cerrado (no se ventea) | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 z) recuperación de gases limpios en sistema cerrado | No
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | HCFC 123 / HFC 236fa (agente limpio) | 0.15 | kg | Nuevo o reciclado: reposición = carga objetivo − límite inferior de 0 / -3 % (cota superior) | El agente fuera de especificación va a regeneración o destrucción por gestor habilitado · 9.4.12 tabla 3 | Sí | - | -
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-HCFCHFC5-B | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | B - Mantenimiento con vaciado (control interior, PH) | Gas impulsor: Argón | 0.0388 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-HCFCHFC5-I | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-CLASED9-A | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Polvo para metales combustibles clase D | 9.15 | kg | Nuevo 100 % | IRAM 3517-2:2020 9.9.1.4: el polvo de un extintor accionado no se reutiliza | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | -
RK-CLASED9-A | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-CLASED9-A | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CLASED9-A | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CLASED9-A | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CLASED9-A | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-CLASED9-A | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CLASED9-A | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-CLASED9-A | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-CLASED9-A | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-CLASED9-A | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Gas impulsor: N₂ | 0.0604 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo para metales combustibles clase D recuperado | 9 | kg | Recuperado en sistema cerrado | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 y) sistema cerrado de recuperación con inspección; 9.9.3 control (puffer IRAM 3672, fusión IRAM 3569 en ABC) | No
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo para metales combustibles clase D | 0.15 | kg | Nuevo: reposición = carga objetivo − límite inferior de 0 / +300 g (cota superior) | IRAM 3517-2:2020 9.4.12 tabla 3 · anexo F; mismo tipo y marca (prohibido mezclar ABC con BC, 9.9.1.6) | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | -
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-CLASED9-B | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Gas impulsor: N₂ | 0.0604 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-CLASED9-C | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Polvo para metales combustibles clase D | 9.15 | kg | Nuevo 100 %; el viejo va a residuos (RC-IR) | IRAM 3517-2:2020 9.9.4 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | -
RK-CLASED9-C | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-CLASED9-C | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CLASED9-C | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-CLASED9-C | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CLASED9-C | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-CLASED9-C | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-CLASED9-C | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-CLASED9-C | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-CLASED9-C | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-CLASED9-C | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Gas impulsor: N₂ | 0.0604 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-CLASED9-I | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-ABC25-A | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 25 | kg | Nuevo 100 % | IRAM 3517-2:2020 9.9.1.4: el polvo de un extintor accionado no se reutiliza | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC25-A | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC25-A | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC25-A | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC25-A | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC25-A | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC25-A | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC25-A | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC25-A | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC25-A | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC25-A | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Gas impulsor: N₂ | 0.2013 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) recuperado | 24.25 | kg | Recuperado en sistema cerrado | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 y) sistema cerrado de recuperación con inspección; 9.9.3 control (puffer IRAM 3672, fusión IRAM 3569 en ABC) | No
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 0.75 | kg | Nuevo: reposición = carga objetivo − límite inferior de ± 3 % (cota superior) | IRAM 3517-2:2020 9.4.12 tabla 3 · anexo F; mismo tipo y marca (prohibido mezclar ABC con BC, 9.9.1.6) | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC25-B | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Gas impulsor: N₂ | 0.2013 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC25-C | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 25 | kg | Nuevo 100 %; el viejo va a residuos (RC-IR) | IRAM 3517-2:2020 9.9.4 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC25-C | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC25-C | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC25-C | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC25-C | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC25-C | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC25-C | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC25-C | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC25-C | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC25-C | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC25-C | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Gas impulsor: N₂ | 0.2013 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC25-I | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-ABC50-A | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 50 | kg | Nuevo 100 % | IRAM 3517-2:2020 9.9.1.4: el polvo de un extintor accionado no se reutiliza | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC50-A | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC50-A | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC50-A | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC50-A | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC50-A | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC50-A | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC50-A | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC50-A | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC50-A | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC50-A | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Gas impulsor: N₂ | 0.2819 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) recuperado | 48.5 | kg | Recuperado en sistema cerrado | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 y) sistema cerrado de recuperación con inspección; 9.9.3 control (puffer IRAM 3672, fusión IRAM 3569 en ABC) | No
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 1.5 | kg | Nuevo: reposición = carga objetivo − límite inferior de ± 3 % (cota superior) | IRAM 3517-2:2020 9.4.12 tabla 3 · anexo F; mismo tipo y marca (prohibido mezclar ABC con BC, 9.9.1.6) | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC50-B | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Gas impulsor: N₂ | 0.2819 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC50-C | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 50 | kg | Nuevo 100 %; el viejo va a residuos (RC-IR) | IRAM 3517-2:2020 9.9.4 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC50-C | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC50-C | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC50-C | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC50-C | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC50-C | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC50-C | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC50-C | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC50-C | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC50-C | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC50-C | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Gas impulsor: N₂ | 0.2819 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC50-I | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-ABC70-A | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 70 | kg | Nuevo 100 % | IRAM 3517-2:2020 9.9.1.4: el polvo de un extintor accionado no se reutiliza | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC70-A | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC70-A | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC70-A | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC70-A | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC70-A | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC70-A | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC70-A | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC70-A | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC70-A | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC70-A | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Gas impulsor: N₂ | 0.5581 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) recuperado | 67.9 | kg | Recuperado en sistema cerrado | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 y) sistema cerrado de recuperación con inspección; 9.9.3 control (puffer IRAM 3672, fusión IRAM 3569 en ABC) | No
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 2.1 | kg | Nuevo: reposición = carga objetivo − límite inferior de ± 3 % (cota superior) | IRAM 3517-2:2020 9.4.12 tabla 3 · anexo F; mismo tipo y marca (prohibido mezclar ABC con BC, 9.9.1.6) | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC70-B | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Gas impulsor: N₂ | 0.5581 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC70-C | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 70 | kg | Nuevo 100 %; el viejo va a residuos (RC-IR) | IRAM 3517-2:2020 9.9.4 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC70-C | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC70-C | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC70-C | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC70-C | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC70-C | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC70-C | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC70-C | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC70-C | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC70-C | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC70-C | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Gas impulsor: N₂ | 0.5581 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC70-I | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.
RK-ABC100-A | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 100 | kg | Nuevo 100 % | IRAM 3517-2:2020 9.9.1.4: el polvo de un extintor accionado no se reutiliza | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC100-A | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC100-A | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC100-A | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC100-A | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC100-A | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC100-A | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC100-A | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC100-A | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC100-A | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC100-A | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | A - Extintor descargado (uso o descarga parcial) | Gas impulsor: N₂ | 0.5189 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) recuperado | 97 | kg | Recuperado en sistema cerrado | IRAM 3517-2:2020 4.4.1 y) sistema cerrado de recuperación con inspección; 9.9.3 control (puffer IRAM 3672, fusión IRAM 3569 en ABC) | No
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 3 | kg | Nuevo: reposición = carga objetivo − límite inferior de ± 3 % (cota superior) | IRAM 3517-2:2020 9.4.12 tabla 3 · anexo F; mismo tipo y marca (prohibido mezclar ABC con BC, 9.9.1.6) | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC100-B | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | B - Mantenimiento con apertura sin descarga (control interior, PH) | Gas impulsor: N₂ | 0.5189 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC100-C | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 100 | kg | Nuevo 100 %; el viejo va a residuos (RC-IR) | IRAM 3517-2:2020 9.9.4 | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao
RK-ABC100-C | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L.
RK-ABC100-C | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Marbete (anillo, color del año) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.6 · anexo E | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC100-C | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | 1 | u | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.14 · relevado Suyai/Firegram | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A.
RK-ABC100-C | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | 1 | u | Nuevo (venta en PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. OPDS 522/07 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC100-C | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | 1 | u | Nuevo (destino CABA) | IRAM 3517-2:2020 Ord. 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | -
RK-ABC100-C | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | 1 | u | Nuevo (PBA) | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 21 | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | -
RK-ABC100-C | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Grabado de la fecha del servicio en el tubo de pesca (lápiz vibratorio; en polvo, marcador indeleble) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 28 | No
RK-ABC100-C | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Si hubo PH: oblea de vencimiento de PH + «PH» y fecha grabados en el tubo de pesca (CO₂: fecha y logo estampados en la ojiva) | 1 | u | Proceso | IRAM 3517-2:2020 Res. 349/07 art. 29 · IRAM 3517-2 | No
RK-ABC100-C | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Junta tórica de asiento del cuello | 1 | u | Nuevo (R: cambio sistemático) |  | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias
RK-ABC100-C | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | C - Cambio obligatorio de polvo (versión anterior de la IRAM 3569) | Gas impulsor: N₂ | 0.5189 | kg | Nuevo | IRAM 3517-2:2020 9.4.9 tabla 2 | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat
RK-ABC100-I | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | Según inspección (consumo estadístico a definir) | Manómetro / manguera / tobera / kit de válvula | - | u | Recambio sólo si falla | IRAM 3517-2:2020 9.4.11 (cada manguera vuelve a su extintor) | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Yukon / MatafuegosYa S.R.L.

## 08_Quimica_Agentes
Química de los agentes extintores - datos de entrada (celdas celestes)
Si cambia la formulación (% de MAP, tipo de bicarbonato, concentración del acetato o del AFFF) cambia la densidad, y con ella el volumen que ocupa la carga, el volumen libre, el N₂ y si el recipiente alcanza. Cambie la densidad acá y mire 09_Carga_N2.
Clave | Agente | Composición | Mecanismo de extinción | ¿Saponifica? | Gas impulsor | ρ aparente mín (kg/dm³) | ρ aparente típica (kg/dm³) | ρ aparente máx (kg/dm³) | Masa molar gas (kg/mol) | Fuente ρ aparente | ρ empacada mín (kg/dm³) | Fuente ρ empacada
ABC | Polvo ABC (fosfato monoamónico) con Sello IRAM 3569 - DEMSA | MAP 40-90 % según grado (nominal ± 5 %) + sulfato de amonio 5-55 % + mica, sílice y silicona | Captura de radicales; en clase A el MAP funde (≈177-190 °C) y cubre las brasas con una capa vítrea: el potencial A depende del grado (licencias IRAM 3523: 5 kg DEM-60 = 6A, DEM-90 = 10A) | No. Ácido (pH 6-7,5 al 1 % según DEMSA; 4-5 otras fichas): no saponifica, no apto clase K; con BC reacciona (CO₂ + apelmazamiento) | N₂ | 0.85 | 0.9 | 0.98 | 0.028 | DEMSA HDS ABC: densidad aparente > 0,85 (piso garantizado) · típica 0,90 (ficha IZ; Corponor 0,85-0,98) · IRAM 3569 no fija densidad: exigirla en la orden de compra | 1.1 | NOM-104-STPS-2001 (México): polvo ABC, densidad empacada ≥ 1,10 g/cm³ (aparente ≥ 0,82). IRAM 3569 no fija densidad: exigir el valor en la OC y verificar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
BC | Polvo BC sódico con Sello IRAM 3566 - DEMSA | NaHCO₃ ≥ 85,5 % (85,5-94,5) + estearatos, sílice, silicona (Púrpura K: KHCO₃ 92 ± 5 %) | Captura de radicales y descomposición endotérmica (CO₂ + H₂O) | Leve: alcalino (pH 8-9), saponifica superficialmente aceites; no reemplaza clase K | N₂ | 0.85 | 0.9 | 1 | 0.028 | DEMSA HDS Púrpura K: > 0,85 · Buckeye estándar 0,90 · Purple K aireado 0,88 | 0.9 | Revendido: lo carga el fabricante (se usa la típica)
D | Polvo clase D (cloruro de sodio) - DEMSA | NaCl > 90 % + aditivos siliconados | Forma costra sobre el metal fundido y lo aísla del aire | No (pH 6-7,5) | N₂ | 0.85 | 1 | 1.2 | 0.028 | DEMSA HDS polvo D: > 0,85 · típica R (pedir valor garantizado) | 1 | Revendido: lo carga el fabricante (se usa la típica)
HCFC | HCFC Mezcla B (HCFC-123 base) | HCFC-123 > 93 % + mezcla de gases < 7 % | Enfriamiento y captura de radicales; no deja residuo | No | Argón | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 0.04 | Halotron I HDS: 1,48 kg/L a 25 °C; 655 kPa a 20 °C (IRAM 3526-1: pedir ficha local) | 1.48 | Líquido: densidad del agente
AGUA | Agua | Agua potable | Enfriamiento | No | Aire comprimido | 1 | 1 | 1 | 0.029 | Catálogo de referencia: aire comprimido | 1 | Líquido: densidad del agente
AFFF | Agua + espumígeno AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515) | 97 % agua + 3 % concentrado (1,025 g/cm³) | Película acuosa que sella vapores + enfriamiento | No | Aire comprimido | 1 | 1 | 1 | 0.029 | DEMSA 203 MN: concentrado 1,025 g/cm³ → premezcla ≈ 1,001 | 1 | Líquido: densidad del agente
K | Acetato de potasio - DEMSA Kitchen (IRAM 3697) | Sales orgánicas de potasio + aditivos en agua | SAPONIFICACIÓN y enfriamiento: el agente alcalino reacciona con los ácidos grasos del aceite caliente y forma una espuma jabonosa que sella la superficie y evita la reignición | Sí: mecanismo principal (pH 8,5) | N₂ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.028 | DEMSA Kitchen: 1,300 g/ml a 20 °C, pH 8,5; agente certificado en las licencias IRAM 3694 de Drago y Georgia/Fadesa | 1.3 | Líquido: densidad del agente
Criterio de aceptación del volumen libre: descarga continua ≥ 85 % de la masa de agente en el ensayo de tipo (IRAM 3523 4.9.1). Reemplaza al antiguo «volumen libre mínimo» supuesto.
Grado del polvo ABC: la masa la fija la norma; el % de MAP fija el potencial A (licencias IRAM 3523 Drago y Georgia/Fadesa)
Grado | MAP nominal % | Banda IRAM % | Relleno | 1 kg | 2,5 kg | 5 kg | 10 kg | Hoja técnica
ABC 40 | 40 | 36 - 44 | sulfato de amonio + 3 % aditivos | sin licencia relevada | sin licencia relevada | sin licencia relevada | sin licencia relevada | DEMSA ABC 40 (Rev 02, 2019)
ABC 55 | 55 | 52,25 - 57,75 | sulfato de amonio + 3 % aditivos | sin licencia relevada | sin licencia relevada | sin licencia relevada | sin licencia relevada | DEMSA ABC 55 (Rev 02, 2019)
ABC 60 | 60 | 57 - 63 | sulfato de amonio + 3 % aditivos | 1A-5B:C | 3A-20B:C | 6A-40B:C | 6A-60B:C | DEMSA catálogo (ABC 60)
ABC 75 | 75 | 71,25 - 78,75 | sulfato de amonio + 3 % aditivos | sin licencia relevada | sin licencia relevada | sin licencia relevada | sin licencia relevada | DEMSA catálogo (ABC 75)
ABC 90 | 90 | 85,5 - 94,5 | sulfato de amonio + 3 % aditivos | - | 3A-20B:C | 10A-40B:C | 10A-60B:C | DEMSA ABC 90 (Rev 02, 2019)
Agente y grado adoptado por modelo (DEMSA principal; Polvex / Sancibrao alternativa)
Plano | Agente / grado | Norma agente | Gas | Potencial | Alternativa
FL_MAT_ABC_1kg | ABC 60 | IRAM 3569 | N₂ seco | 1A-5B:C
FL_MAT_ABC_2.5kg | ABC 60 | IRAM 3569 | N₂ seco | 3A-20B:C
FL_MAT_ABC_5kg | ABC 60 | IRAM 3569 | N₂ seco | 6A-40B:C | ABC 90: 10A-40B:C
FL_MAT_ABC_10kg | ABC 60 | IRAM 3569 | N₂ seco | 6A-60B:C | ABC 90: 10A-60B:C
FL_MAT_AGUA_10l | Agua potable | - | Aire comprimido | 1A
FL_MAT_AFFF_10l | Premezcla AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515) | IRAM 3515 | Aire comprimido | 3A-10B
FL_MAT_AFFF_50l | Premezcla AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515) | IRAM 3515 | Aire comprimido | -
FL_MAT_BC_5kg | BC sódico (NaHCO₃ ≥ 85,5 %) | IRAM 3566 | N₂ seco | - | BC Púrpura K (KHCO₃ 92 ± 5 %): 40B
FL_MAT_SALESK_6l | Acetato de potasio (DEMSA Kitchen, 1,300 g/ml, pH 8,5) | IRAM 3697 | N₂ seco | 1A-K
FL_MAT_CO2_2kg | CO₂ ≥ 99,5 % | IRAM 41170 | autopresurizado | -
FL_MAT_CO2_5kg | CO₂ ≥ 99,5 % | IRAM 41170 | autopresurizado | -
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | HCFC-123 (Mezcla B) > 93 % | IRAM 3526-1 | Argón | -
FL_MAT_CLASED_9l | Clase D (NaCl > 90 %) | sin norma IRAM de agente (DEMSA ISO 9001) | N₂ seco | -
FL_MAT_ABC_25kg | ABC 90 | IRAM 3569 | N₂ seco | -
FL_MAT_ABC_50kg | ABC 90 | IRAM 3569 | N₂ seco | -
FL_MAT_ABC_70kg | ABC 90 | IRAM 3569 | N₂ seco | -
FL_MAT_ABC_100kg | ABC 90 | IRAM 3569 | N₂ seco | -

## 09_Carga_N2
Carga de agente y gas impulsor por extintor (fórmulas ligadas a 08_Quimica_Agentes) - la capacidad es la MASA de agente (IRAM 3523 2.2); el gas es la masa que da Ps a 20 °C en el volumen libre
• Carga: nominal con la tolerancia de IRAM 3517-2:2020 tabla 3 / IRAM 3523 tabla II; si la tolerancia es sólo positiva se carga al centro de la banda.
• Volumen que ocupa el polvo en servicio = masa / densidad EMPACADA (asentada después del vibrado de la carga). ABC: ≥ 1,10 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001; IRAM 3569 no la fija) - valor ESTIMADO (amarillo): exigirlo en la OC y confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1).
• Llenado: con la densidad aparente mínima (polvo suelto) se controla si el polvo entra sin vibrar; si no, la carga T01 debe vibrar el recipiente.
• Gas: m = (Ps + 0,101 MPa) × V libre / (8,314 × 293,15 K) × M. N₂ seco en polvos, argón en HCFC, aire comprimido en agua, AFFF y acetato (IRAM 3517-2 tabla 2).
Plano | Clave agente | Carga objetivo | UM | Tolerancia | V recipiente (dm³) | Ps (MPa) | Gas | ρ aparente mín (suelta) | ρ empacada mín (asentada) | V agente asentado (dm³) | V libre (dm³) | V libre (%) | Gas impulsor (g) | V agente suelto con ρ aparente mín (dm³) | Control | Observaciones
FL_MAT_ABC_1kg | ABC | 1.05 | kg | 0 / +100 g | 1.18 | 1.4 | N₂ | [8 empty] | ρ empacada estimada (NOM-104): confirmar con descarga ≥ 85 % en el ensayo de tipo
FL_MAT_ABC_2.5kg | ABC | 2.55 | kg | 0 / +100 g | 3.5 | 1.4 | N₂ | [8 empty] | ρ empacada estimada (NOM-104): confirmar con descarga ≥ 85 % en el ensayo de tipo
FL_MAT_ABC_5kg | ABC | 5.15 | kg | 0 / +300 g | 6 | 1.4 | N₂ | [8 empty] | ρ empacada estimada (NOM-104): confirmar con descarga ≥ 85 % en el ensayo de tipo
FL_MAT_ABC_10kg | ABC | 10.15 | kg | 0 / +300 g | 12.5 | 1.4 | N₂ | [8 empty] | ρ empacada estimada (NOM-104): confirmar con descarga ≥ 85 % en el ensayo de tipo
FL_MAT_AGUA_10l | AGUA | 10 | L | ± 3 % | 13.98 | 0.8 | Aire comprimido | [8 empty] | Revendido: carga y gas del fabricante (referencia)
FL_MAT_AFFF_10l | AFFF | 10 | L | ± 3 % | 13.98 | 0.8 | Aire comprimido | [8 empty] | Revendido: carga y gas del fabricante (referencia)
FL_MAT_AFFF_50l | AFFF | 50 | L | ± 3 % | 61.8 | 0.8 | Aire comprimido | [8 empty] | Revendido: carga y gas del fabricante (referencia)
FL_MAT_BC_5kg | BC | 5.15 | kg | 0 / +300 g | 6 | 1.4 | N₂ | [8 empty] | Revendido: carga y gas del fabricante (referencia)
FL_MAT_SALESK_6l | K | 6.09 | L | 0 / +3 % | 8.96 | 0.8 | N₂ | [8 empty] | Revendido: carga y gas del fabricante (referencia)
FL_MAT_CO2_2kg | CO2 | 2 | kg | 0 / -5 % | 2.96 | 15 | - (autopresurizado) | [7 empty] | OK | Grado de llenado 0,676 kg/dm³ (máx. 0,75 kg/dm³, IRAM 2533 / ADR P200)
FL_MAT_CO2_5kg | CO2 | 5 | kg | 0 / -5 % | 7.92 | 15 | - (autopresurizado) | [7 empty] | OK | Grado de llenado 0,631 kg/dm³ (máx. 0,75 kg/dm³, IRAM 2533 / ADR P200)
FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | HCFC | 5 | kg | 0 / -3 % | 6 | 0.8 | Argón | [8 empty] | Revendido: carga y gas del fabricante (referencia)
FL_MAT_CLASED_9l | D | 9.15 | kg | 0 / +300 g | 12.5 | 1.4 | N₂ | [8 empty] | Revendido: carga y gas del fabricante (referencia) · Capacidad en dm³ en el catálogo; IRAM 3523 la define en kg: definir 9 o 10 kg
FL_MAT_ABC_25kg | ABC | 25 | kg | ± 3 % | 34.4 | 1.4 | N₂ | [8 empty] | ρ empacada estimada (NOM-104): confirmar con descarga ≥ 85 % en el ensayo de tipo
FL_MAT_ABC_50kg | ABC | 50 | kg | ± 3 % | 61.8 | 1.4 | N₂ | [8 empty] | ρ empacada estimada (NOM-104): confirmar con descarga ≥ 85 % en el ensayo de tipo
FL_MAT_ABC_70kg | ABC | 70 | kg | ± 3 % | 96 | 1.4 | N₂ | [8 empty] | ρ empacada estimada (NOM-104): confirmar con descarga ≥ 85 % en el ensayo de tipo
FL_MAT_ABC_100kg | ABC | 100 | kg | ± 3 % | 121 | 1.4 | N₂ | [8 empty] | ρ empacada estimada (NOM-104): confirmar con descarga ≥ 85 % en el ensayo de tipo

## 10_Proveedores
Proveedores nacionales por ítem de compra (principal y alternativa) - criterio: argentinos, cercanos o razonables para Avellaneda, que vendan exactamente lo que pide el plano y cumplan la norma
Distancias por ruta desde Avellaneda, aproximadas. Precios: los de la planilla de materias primas de FLAMA (MP-xx) y las cotizaciones recibidas (ver 11_Validacion_MP).
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Ítem | Descripción | Producto exacto que se pide | Proveedor principal | Domicilio | Distancia | Contacto | Alternativa | Domicilio alternativa | Distancia alt. | Precio / cotización de referencia | Certificación / norma del principal | Respaldo | Estado | Observaciones
MP-HOJA-LAF | Chapa LAF del cuerpo 2,5 / 5 / 10 kg | Recorte LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25/1,6/2,0 a medida de la hoja de corte | Pradecon S.A. | Garín, Escobar (PBA) | ≈ 55 km (aprox.) |  | Pacheco Chapas | El Talar, Tigre (PBA) | ≈ 40 km (aprox.) | Planilla MP-02/03/04: USD 1,29 / 1,33 / 1,28 por kg (Pradecon) | Bobinas de origen Ternium | Q-PRADECON (173170 / 173195) | Cotizado | Exigir certificado de colada en la OC
MP-HOJA-LAC | Chapa LAC del cuerpo rodantes | Recorte LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 / 4,75, σf ≥ 265 MPa | Pradecon S.A. | Garín, Escobar (PBA) | ≈ 55 km (aprox.) |  | Pacheco Chapas | El Talar, Tigre (PBA) | ≈ 40 km (aprox.) | Planilla MP-11/12: USD 1,10 / 1,09 por kg (Pradecon) | Bobinas de origen Ternium | Q-PRADECON (173170 / 173195) | Cotizado | σf ≥ 265 MPa en el certificado (IRAM 3550 4.1.3.1)
MP-FLEJE | Fleje LAF de cúpula y fondo 1 a 10 kg | Bobina flejada LAF e=0,9/1,25/1,6/2,0, ancho del plano | Pacheco Chapas | El Talar, Tigre (PBA) | ≈ 40 km (aprox.) |  | Pradecon S.A. | Garín, Escobar (PBA) | ≈ 55 km (aprox.) | Planilla MP-05 a 10 y 13: USD 1,19-1,26 por kg | Origen Ternium; certificado de colada a pedido | Q-PACHECO (PR-42021 / PR-42024) | Cotizado | Pacheco flejes ≥ 1,25; Pradecon fleje 0,9 (1 kg)
MP-CANO | Caño del cuerpo 1 kg | Caño c/costura ERW SAE 1010 Ø76,2 × 1,25, barra 6 m | Metalpri / Prilux | Nueva Pompeya, CABA | ≈ 8 km (aprox.) |  | Comercial MID | Don Torcuato, Tigre (PBA) | ≈ 40 km (aprox.) | Planilla MP-01 (Metalprisa) | - | Q-METALPRI (mail 09/09/2026) | Cotizado | MID cotizó 2½" × 2,6 (más pesado): alternativa con reserva; confirmar costura por resistencia (IRAM 3523 3.2.4.2 b)
MP-CUELLO | Cuello roscado de manuales | Asiento roscado SAE 1020 M22 (1 kg) / M30 × 1,5 (2,5-10 kg), mecanizado bajo plano | Eli-Met | Albariño 2047, Mataderos, CABA | ≈ 15 km (aprox.) |  |  |  |  | Planilla MP-18/19: sin cotizar (Eli-Met cotizó la cupla M30 de carros) | - | Planilla MP-20/21 (cupla M30 $5.261; cupla 2½" $13.479 + IVA; 35-40 días) | A cotizar | Segundo tornero CNC a relevar
MP-CUPLA | Cupla soldable de rodantes | Cupla SAE 1020 M30 × 1,5 (25/50 kg) / RBSP 2½" (70/100 kg) | Eli-Met | Albariño 2047, Mataderos, CABA | ≈ 15 km (aprox.) |  |  |  |  | Planilla MP-20/21: $5.261 / $13.479 c/u + IVA | - | Planilla MP-20/21 (cupla M30 $5.261; cupla 2½" $13.479 + IVA; 35-40 días) | Cotizado | 35-40 días
TAPA-ROD-G | Tapas (cúpula y fondo) 70 / 100 kg | Casquete embutido toriesférico Ø390 × 4,75 LAC (15", 70 y 100 kg) | Gockel Ingeniería S.R.L. | San Carlos 755, Wilde, Avellaneda | ≈ 5 km (aprox.) | 011-7713-5110 · gockelingenieria@gmail.com |  |  |  | Sin cotizar (la planilla MP-17 lo daba importado) | Matrices de corte, punzonado, plegado y embutido en frío y en caliente | Proveedor de FLAMA · gockelingenieria.com.ar | A cotizar | Embutido con matriz propia de Gockel (Wilde); cotizar con certificado de material de la chapa
TAPA-ROD-C | Tapas (cúpula y fondo) 25 / 50 kg | Casquete embutido Ø276 / Ø320 × 3,2 LAC | Gockel Ingeniería S.R.L. | San Carlos 755, Wilde, Avellaneda | ≈ 5 km (aprox.) | 011-7713-5110 · gockelingenieria@gmail.com |  |  |  | Sin cotizar (la planilla MP-15/16 lo daba importado) | Matrices de corte, punzonado, plegado y embutido en frío y en caliente | Proveedor de FLAMA · gockelingenieria.com.ar | A cotizar | Embutido con matriz propia de Gockel (Wilde); cotizar con certificado de material de la chapa
C1 | Alambre MAG | ER70S-6 (AWS A5.18) Ø0,9 manuales / Ø1,2 rodantes, carrete 15 kg | Conarco (ESAB Argentina) | Venta por distribuidores de soldadura | a confirmar |  |  |  |  | Planilla MP-23/24: sin cotizar | AWS A5.18 ER70S-6 | Planilla MP-23/24 (sin cotizar) | A cotizar | Comprar al distribuidor de soldadura de zona sur
C2 | Gas de protección MAG | Arcal 21 / ARCAL Speed: Ar + 8 % CO₂ (EN ISO 14175 M20-ArC-8) | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Tte. Cnel. Guiffra 799, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | 0810-222-5272 | Gogniat | GBA (gogniat.com.ar) | a confirmar | Planilla MP-25: $8.800/m³ + $1.000/m³ acarreo (batería 11 × 50 L) | ARCAL 21 / ARCAL Speed EN ISO 14175 M20-ArC-8; N₂ ≥ 99,8 % | Q-ARCAL · Q-N2 · planilla MP-25 ($8.800/m³ + acarreo) y MP-34 ($1.800/m³ + acarreo) | Cotizado | Decisión FLAMA: MAG 135; acreditar con el certificador (IRAM 3523 3.2.4.2 c)
C3 | Granalla de acero | S330 / S390 esférica alto C (SAE J444 / ISO 11124-3), bolsa 25 kg | CyM Materiales | GBA (cymba@cym.com.ar) | a confirmar | cymba@cym.com.ar | Roca Ingeniería | San Justo, La Matanza (PBA) | ≈ 20 km (aprox.) | Planilla MP-28: $2.000/kg | SAE J444 / ISO 11124-3 | Planilla MP-28 ($2.000/kg) | Cotizado
C4M | Pintura de manuales (servicio) | Pintura en polvo poliéster al horno, rojo 03-1-050, por cilindro | Prymax | Según presupuesto S00469 | a confirmar |  | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Según cotización | a confirmar | Q-PRYMAX (S00469, por unidad) | Pedir informe de niebla salina IRAM 121 | Q-PRYMAX (S00469) | Cotizado | Tercerización sujeta a aceptación del Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
C4R | Pintura de rodantes (servicio) | Preparación por quemado + pintura en polvo rojo 03-1-050, por carro | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Según cotización | a confirmar |  | Prymax | Según presupuesto S00469 | a confirmar | Q-CARROS (por carro) | Pedir informe de niebla salina IRAM 121 (3550 4.5: 240 h) | Q-CARROS | Cotizado | Tercerización sujeta a aceptación del Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
VALV-1 | Válvula 1 kg | Válvula HZ M-22 con tubo de pesca plástico | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Boulogne Sur Mer 1813, Villa Maipú, San Martín (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) | 11 4405-3382 | Mozart S.R.L. | Ucrania 1564, Valentín Alsina, Lanús (PBA) | ≈ 9 km (aprox.) | Planilla MP-42: $4.200 c/u | Polvo «según IRAM 3569» (sello no confirmado); válvulas HZ | Q-AGENTES (lista de precios) | Cotizado | Mozart fabrica válvulas (licencias IRAM 3509 / 3565): cotizar
VALV-M30 | Válvula 2,5 a 10 kg | Válvula HZ M-30 × 1,5 con resorte y tubo 7/8 | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Boulogne Sur Mer 1813, Villa Maipú, San Martín (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) | 11 4405-3382 | Mozart S.R.L. | Ucrania 1564, Valentín Alsina, Lanús (PBA) | ≈ 9 km (aprox.) | Planilla MP-43: $6.800 c/u | Polvo «según IRAM 3569» (sello no confirmado); válvulas HZ | Q-AGENTES (lista de precios) | Cotizado
VALV-CARRO | Válvula de carro | Válvula HZ de carro 25 kg (traba, manija, resorte) / 50-70-100 kg | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Boulogne Sur Mer 1813, Villa Maipú, San Martín (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) | 11 4405-3382 | Mozart S.R.L. | Ucrania 1564, Valentín Alsina, Lanús (PBA) | ≈ 9 km (aprox.) | Planilla MP-44: $7.500 c/u | Polvo «según IRAM 3569» (sello no confirmado); válvulas HZ | Q-AGENTES (lista de precios) | Cotizado
MANOMETRO | Manómetro | Manómetro con sello IRAM 3533, 1,4 MPa (rosca de la válvula) | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Estomba 954, CABA | ≈ 12 km (aprox.) | 4555-5100 | Matafuegos Iglesias | Av. Entre Ríos 1127, CABA | ≈ 7 km (aprox.) | Planilla MP-45: sin cotizar | Vástagos, manómetros, etiquetas, mangueras, toberas y válvulas | Registro de proveedores PJN · Q-YUKON (equipos) | A validar | Ambos venden manómetros sueltos: confirmar sello IRAM 3533 en la cotización
REP-VALV | Repuestos de válvula | Manijas, eje, pasador, disco de seguridad de la válvula HZ | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Boulogne Sur Mer 1813, Villa Maipú, San Martín (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) | 11 4405-3382 | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Estomba 954, CABA | ≈ 12 km (aprox.) | Q-AGENTES (válvula armada) | Polvo «según IRAM 3569» (sello no confirmado); válvulas HZ | Q-AGENTES (lista de precios) | A cotizar | Vienen con la válvula armada; sueltos sólo para recarga
DESC-MAN | Manga y tobera de manuales | Manguera EPDM/NBR trenzada ≥ 350 mm con racor + tobera (PH 2 × Ps) | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Estomba 954, CABA | ≈ 12 km (aprox.) | 4555-5100 | Matafuegos Iglesias | Av. Entre Ríos 1127, CABA | ≈ 7 km (aprox.) | Planilla MP-48: sin cotizar | Vástagos, manómetros, etiquetas, mangueras, toberas y válvulas | Registro de proveedores PJN · Q-YUKON (equipos) | A cotizar | Pedir ensayo de PH de la manga (IRAM 3523 4.2)
DESC-ROD | Manga, lanza y válvula de rodantes | Manguera armada 5 / 12 m + lanza o válvula esférica + tobera campana | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Estomba 954, CABA | ≈ 12 km (aprox.) | 4555-5100 | Matafuegos Iglesias | Av. Entre Ríos 1127, CABA | ≈ 7 km (aprox.) | Planilla MP-49: sin cotizar | Vástagos, manómetros, etiquetas, mangueras, toberas y válvulas | Registro de proveedores PJN · Q-YUKON (equipos) | A cotizar
ORING | Junta tórica | O-ring NBR 70 Shore A, medida del cuello | Argensold | Av. J. M. de Rosas 698, Lomas del Mirador (PBA) | ≈ 20 km (aprox.) | 4699-3788 | Matafuegos Iglesias | Av. Entre Ríos 1127, CABA | ≈ 7 km (aprox.) | Planilla MP-50: sin cotizar | O-rings AS-568 en NBR | Web o-ring.com.ar (producto verificado) | A cotizar
RUEDA-300 | Rueda Ø300 (carro 25 kg) | Rueda de chapa y goma Ø300 × 50, buje liso para eje 3/4" | Ruedar | Gral. Paunero 557, Ciudad Madero, La Matanza (PBA) | ≈ 20 km (aprox.) | 4442-4752 |  |  |  | Planilla MP-54: sin cotizar | Goma maciza vulcanizada: Ø300 × 60 (M-1509, buje 20, 250 kg); Ø350 × 60 (buje 20/25/28, 150 kg) | Catálogo web ruedar.com.ar (sin cotización) | A validar | Proceso de carros final (8.1): Ø300 × 50, agujero 3/4"
RUEDA-350 | Rueda Ø350 (carro 50 kg) | Rueda de chapa y goma Ø350 × 60, buje liso para eje 1" | Ruedar | Gral. Paunero 557, Ciudad Madero, La Matanza (PBA) | ≈ 20 km (aprox.) | 4442-4752 | Escanort S.A. | San Martín 1930, Florida, Vicente López (PBA) | ≈ 22 km (aprox.) | Planilla MP-54: sin cotizar | Goma maciza vulcanizada: Ø300 × 60 (M-1509, buje 20, 250 kg); Ø350 × 60 (buje 20/25/28, 150 kg) | Catálogo web ruedar.com.ar (sin cotización) | A cotizar | Proceso de carros final (8.1): Ø350 × 60, agujero 1"
RUEDA-400 | Rueda Ø400 (carros 70 / 100 kg) | Rueda de chapa y goma Ø400 × 60, buje liso para eje 1" | Escanort S.A. | San Martín 1930, Florida, Vicente López (PBA) | ≈ 22 km (aprox.) | 4795-0943 | Ruedar | Gral. Paunero 557, Ciudad Madero, La Matanza (PBA) | ≈ 20 km (aprox.) | Sin cotizar | Ø400 × 100 neumática, rodamiento para eje 25, 200 kg (no maciza) | Web escanort.com.ar | A cotizar | Proceso de carros final (8.1): Ø400 × 60, agujero 1"
MP-EJE | Eje de ruedas | Barra trefilada SAE 1045 3/4" (25 kg, barra 4 m) o 1" (50 a 100 kg, barra 6 m) | Vladimirsky | - | a confirmar |  | Hierros Parrotta | Av. Debenedetti 2851, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | Sin cotizar | Barras de 4 m hasta Ø20 y de 6 m de 21 a 30 mm; demora a confirmar | Proceso de carros final (8.1) | A cotizar | Proceso de carros final (8.1): corte 490 / 510 / 590; va al montaje final con ruedas, arandelas y pasadores
MP-CANO-CARRO | Caño de la manija del carro | Caño SAE 1010 1" × 2,0, barra 6 m | Metalpri / Prilux | Nueva Pompeya, CABA | ≈ 8 km (aprox.) |  | Comercial MID | Don Torcuato, Tigre (PBA) | ≈ 40 km (aprox.) | Sin cotizar (mismo proveedor que el caño del 1 kg) | - | Q-METALPRI (mail 09/09/2026) | A cotizar | Corte 1440 / 1520 / 1590 (proceso, kit 8.1)
MP-PORTAEJE | Caño del eje del carro | Caño SAE 1010 1¼" × 2,0 (1" × 2,0 en 25 kg), barra 6 m | Metalpri / Prilux | Nueva Pompeya, CABA | ≈ 8 km (aprox.) |  | Comercial MID | Don Torcuato, Tigre (PBA) | ≈ 40 km (aprox.) | Sin cotizar (mismo proveedor que el caño de la manija) | - | Q-METALPRI (mail 09/09/2026) | A cotizar | Largo 354 / 354 / 434 con marca de la mitad (proceso, kit 8.1)
ARANDELA-TOPE | Arandela de tope del eje de carro | Arandela SAE 1010 Ø40 × 4 (Ø int. eje + 1) | Hierros Parrotta | Av. Debenedetti 2851, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) |  |  |  |  | Sin cotizar | - | Q-PARROTTA (00413329) | A cotizar | Montaje final, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
PASADOR-EJE | Pasador del eje de carro | Pasador partido acero Ø4 × 40 | Hierros Parrotta | Av. Debenedetti 2851, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) |  |  |  |  | Sin cotizar | - | Q-PARROTTA (00413329) | A cotizar | Montaje final, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
POLVO-ABC | Polvo ABC | Polvo ABC con Sello IRAM 3569, grado del modelo (DEM-60 / DEM-90), bolsa 25 kg | DEM S.A. (DEMSA) | Ruta 9 km 79, Campana (PBA) | ≈ 85 km (aprox.) |  | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Boulogne Sur Mer 1813, Villa Maipú, San Martín (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) | Lista Q-AGENTES (Sancibrao ABC 55/75/90) | Sello IRAM 3569 (ABC) y BVQI | L-DEMSA · L-DRAGO (potencial con DEM-60/90) | Cotizado | DEMSA: sello IRAM 3569 y potencial de referencia (licencia Drago). Polvex: sello no confirmado; con ese polvo el potencial sale del ensayo de tipo de FLAMA
N2 | Nitrógeno seco | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm, batería 11 × 50 L 200 bar | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Tte. Cnel. Guiffra 799, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | 0810-222-5272 | Gogniat | GBA (gogniat.com.ar) | a confirmar | Planilla MP-34: $1.800/m³ + $1.000/m³ acarreo | ARCAL 21 / ARCAL Speed EN ISO 14175 M20-ArC-8; N₂ ≥ 99,8 % | Q-ARCAL · Q-N2 · planilla MP-25 ($8.800/m³ + acarreo) y MP-34 ($1.800/m³ + acarreo) | Cotizado
ETIQUETA | Etiqueta del extintor | Vinilo autoadhesivo laminado UV, panel 108° + alas (hoja 4 del plano) | Astuprint | Tte. Cnel. Guiffra 970, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) |  | Multilabel Argentina S.A. | Planta: Rodríguez Peña 1616 (GBA) | a confirmar | Planilla MP-56: sin cotizar | Vinilo / PP con laminado UV | Web (sin cotización) | A cotizar
ETIQ-SERIE | Etiqueta de serie GS1 | Poliéster autoadhesivo 45 × 25 con QR GS1 (GTIN 779) | Astuprint | Tte. Cnel. Guiffra 970, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) |  | GS1 Argentina | CABA | ≈ 10 km (aprox.) | Sin cotizar | Vinilo / PP con laminado UV | Web (sin cotización) | A cotizar | GS1 asigna los códigos; la imprenta imprime
FAJA | Faja de garantía | Vinilo destructible rayado rojo-blanco 30 × 40 | Astuprint | Tte. Cnel. Guiffra 970, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) |  | Multilabel Argentina S.A. | Planta: Rodríguez Peña 1616 (GBA) | a confirmar | Sin cotizar | Vinilo / PP con laminado UV | Web (sin cotización) | A cotizar
FAJA-SUS | Faja amarilla de sustituto | Vinilo autoadhesivo amarillo, alto ≤ 40 mm, 3 leyendas | Astuprint | Tte. Cnel. Guiffra 970, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) |  | Multilabel Argentina S.A. | Planta: Rodríguez Peña 1616 (GBA) | a confirmar | Sin cotizar | Vinilo / PP con laminado UV | Web (sin cotización) | A cotizar | IRAM 3517-2:2020 9.4.5
PRECINTO | Precinto de fábrica | Precinto plástico numerado de color con «FLAMA» | SonFuertes (vía Papelera Damián) | GBA | a confirmar |  | Precinter S.R.L. | Vera 518, Villa Crespo, CABA | ≈ 10 km (aprox.) | Planilla MP-51: sin cotizar | Numeración correlativa, color a pedido | Web (sin cotización) | A cotizar
OBLEA-PBA | Oblea PBA | Oblea oficial Ø46 (Res. 522/07) | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | La Plata (PBA) | ≈ 55 km (aprox.) |  |  |  |  | Arancel oficial | Res. 522/07 · Res. 349/07 | N-349 | Cotizado | Se adquiere al organismo
ESTAMPILLA | Estampilla IRAM | Estampilla de conformidad (Anexo R) | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | Perú 552/556, CABA | ≈ 6 km (aprox.) |  |  |  |  | Arancel de la licencia | Anexo R (DC-PG-129) | N-3523 | Cotizado | Se adquiere al organismo
TARJETA-AGC | Tarjeta AGC | Tarjeta de dos módulos (papel con QR + etiqueta AGC) | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | CABA | ≈ 6 km (aprox.) |  |  |  |  | Arancel oficial | Ord. 40.473 · Res. AGC 32/15 | N-AGC | Cotizado | Sólo destino CABA
TARJETA-DPS | Tarjeta DPS | Tarjeta oficial DPS (Res. 349/07 art. 21 / 32) | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | La Plata (PBA) | ≈ 55 km (aprox.) |  |  |  |  | Arancel oficial | Res. 522/07 · Res. 349/07 | N-349 | Cotizado | Sólo PBA
SOPORTE | Soporte de pared / vehicular | Soporte de chapa SAE 1010 pintado según FL_ACC_01 / 02 | Maxiseguridad | Vélez Sarsfield 5263, Munro (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) | 4756-3979 | CM Representaciones | GBA | a confirmar | Planilla MP-52: sin cotizar | Soportes de chapa para 1 kg, de pared y de piso | Web catalogo.maxiseguridad.com.ar (producto verificado) | A cotizar
TORNILLERIA | Tornillo y tarugo | Tornillo M8 + tarugo nylon Ø10 | Würth Argentina | Sucursales GBA | a confirmar |  |  |  |  | Sin cotizar | - | Web (sin cotización) | A cotizar
CAJA | Caja de cartón corrugado | Caja a medida del modelo (medida del plano), simple o doble | Maxipack | Aldecoa 953, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | 5281-8000 | Cartocan | La Rioja 1642, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | Planilla MP-59: $1.500 por caja 2,5-10 kg (evaluación económica) | Corrugado simple / doble | Web (sin cotización) | A cotizar | Ambos en Avellaneda
FUNDA | Funda y esquineros de rodantes | Funda de PE + esquineros de cartón | MV Embalajes | Zona Oeste (PBA) | a confirmar | 7520-0870 · ventas@mvembalajes.com.ar | Embalpack | Nicasio Oroño 2444, CABA | ≈ 10 km (aprox.) | Planilla MP-64: sin cotizar | Film stretch y cinta de embalaje | Web mvembalajes.com (producto verificado) | A cotizar
PALLET | Pallet | Pallet de madera 1200 × 1000 (IRAM 10016) | IndusPallets | Las Higueritas 548, Lanús Este (PBA) | ≈ 8 km (aprox.) | 4220-9600 |  |  |  | Planilla MP-60: sin cotizar | 1200 × 1000 (IRAM 10016) | Web (sin cotización) | A cotizar
FILM | Film stretch | Film LLDPE 23 µm × 500 mm, pre-estirable 250 % | MV Embalajes | Zona Oeste (PBA) | a confirmar | 7520-0870 · ventas@mvembalajes.com.ar | Embalpack | Nicasio Oroño 2444, CABA | ≈ 10 km (aprox.) | Planilla MP-63: sin cotizar | Film stretch y cinta de embalaje | Web mvembalajes.com (producto verificado) | A cotizar
CINTA | Cinta de embalaje | Cinta PP 48 mm × 100 m, adhesivo acrílico | MV Embalajes | Zona Oeste (PBA) | a confirmar | 7520-0870 · ventas@mvembalajes.com.ar | Embalpack | Nicasio Oroño 2444, CABA | ≈ 10 km (aprox.) | Sin cotizar | Film stretch y cinta de embalaje | Web mvembalajes.com (producto verificado) | A cotizar
ESQUINERO | Esquineros de cartón | Esquinero 50 × 50 × 1200 | Maxipack | Aldecoa 953, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | 5281-8000 | Cartocan | La Rioja 1642, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | Planilla MP-64: sin cotizar | Corrugado simple / doble | Web (sin cotización) | A cotizar
SEPARADOR | Separador de capa | Plancha de cartón 1200 × 1000 | Maxipack | Aldecoa 953, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | 5281-8000 | Cartocan | La Rioja 1642, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | Planilla MP-61: sin cotizar | Corrugado simple / doble | Web (sin cotización) | A cotizar
ETIQ-PALLET | Etiqueta de pallet | Papel térmico 100 × 150 | Astuprint | Tte. Cnel. Guiffra 970, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) |  | Multilabel Argentina S.A. | Planta: Rodríguez Peña 1616 (GBA) | a confirmar | Sin cotizar | Vinilo / PP con laminado UV | Web (sin cotización) | A cotizar
IMPRESOS | Impresos (instructivo, protocolo, remito) | Impresión offset A5 | Astuprint | Tte. Cnel. Guiffra 970, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) |  |  |  |  | Sin cotizar | Vinilo / PP con laminado UV | Web (sin cotización) | A cotizar
TAPON | Tapón protector de rosca | Tapón PE para M22 / M30 / RBSP 2½" | Sin proveedor nacional identificado | [6 empty] | Planilla MP-62: inyectora local sin identificar |  |  | No cumple / a definir | Sin proveedor nacional identificado
EQ-CO2 | Extintor de CO₂ terminado | Extintor CO₂ con sello IRAM 3509 (cilindro IRAM 2533) | Mozart S.R.L. | Ucrania 1564, Valentín Alsina, Lanús (PBA) | ≈ 9 km (aprox.) | 4218-3690 · info@mozartsrl.com.ar | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Gral. Manuel A. Rodríguez 2838, CABA | ≈ 15 km (aprox.) | Sin cotizar | Licencias IRAM de extintores y cilindros (2525/2526/2533, 3509, 3565) | Web (sin cotización) | A cotizar | Mozart: licencias de cilindros y extintores de CO₂
EQ-AGUA | Extintor de agua terminado | Extintor de agua 10 L inoxidable con sello IRAM 3525 | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Gral. Manuel A. Rodríguez 2838, CABA | ≈ 15 km (aprox.) | 4585-4400 · ventas@matafuegosgeorgia.com | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Saladillo 1884, Castelar (PBA) | ≈ 30 km (aprox.) | Sin cotizar | Sello IRAM en sus extintores (fichas técnicas F1) | Fichas técnicas (sin cotización de repuestos) | A cotizar | Drago: licencia IRAM 3525
EQ-AFFF | Extintor AFFF terminado | Extintor AFFF con sello IRAM 3527 (manual) / 3541 (rodante) | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Gral. Manuel A. Rodríguez 2838, CABA | ≈ 15 km (aprox.) | 4585-4400 · ventas@matafuegosgeorgia.com | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Saladillo 1884, Castelar (PBA) | ≈ 30 km (aprox.) | Sin cotizar | Sello IRAM en sus extintores (fichas técnicas F1) | Fichas técnicas (sin cotización de repuestos) | A cotizar | Drago: licencia IRAM 3527 (10 L)
EQ-K | Extintor clase K terminado | Extintor de acetato de potasio con sello IRAM 3694 | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Gral. Manuel A. Rodríguez 2838, CABA | ≈ 15 km (aprox.) | 4585-4400 · ventas@matafuegosgeorgia.com | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Saladillo 1884, Castelar (PBA) | ≈ 30 km (aprox.) | Sin cotizar | Sello IRAM en sus extintores (fichas técnicas F1) | Fichas técnicas (sin cotización de repuestos) | A cotizar | Licencias 3694 de Drago y Georgia/Fadesa
EQ-HCFC | Extintor HCFC / HFC terminado | Extintor de agente limpio con sello IRAM 3504 | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Gral. Manuel A. Rodríguez 2838, CABA | ≈ 15 km (aprox.) | 4585-4400 · ventas@matafuegosgeorgia.com | Melisam | Los Ceibos 428, San Isidro (PBA) | ≈ 30 km (aprox.) | Sin cotizar | Sello IRAM en sus extintores (fichas técnicas F1) | Fichas técnicas (sin cotización de repuestos) | A cotizar | Drago también tiene licencia 3504
EQ-BC | Extintor BC terminado | Extintor de polvo BC con sello IRAM 3523 | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Gral. Manuel A. Rodríguez 2838, CABA | ≈ 15 km (aprox.) | 4585-4400 · ventas@matafuegosgeorgia.com | Melisam | Los Ceibos 428, San Isidro (PBA) | ≈ 30 km (aprox.) | Sin cotizar | Sello IRAM en sus extintores (fichas técnicas F1) | Fichas técnicas (sin cotización de repuestos) | A cotizar
EQ-D | Extintor clase D terminado | Extintor de polvo clase D | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Gral. Manuel A. Rodríguez 2838, CABA | ≈ 15 km (aprox.) | 4585-4400 · ventas@matafuegosgeorgia.com | Melisam | Los Ceibos 428, San Isidro (PBA) | ≈ 30 km (aprox.) | Sin cotizar | Sello IRAM en sus extintores (fichas técnicas F1) | Fichas técnicas (sin cotización de repuestos) | A validar | Georgia: ficha de clase D 5 kg (otra capacidad: confirmar 9 L)
REC-BC | Polvo BC para recarga | Polvo BC bicarbonato de sodio con sello IRAM 3566, bolsa 25 kg | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Boulogne Sur Mer 1813, Villa Maipú, San Martín (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) | 11 4405-3382 | DEM S.A. (DEMSA) | Ruta 9 km 79, Campana (PBA) | ≈ 85 km (aprox.) | Planilla MP-35: $2.505/kg (Polvex) | Polvo «según IRAM 3569» (sello no confirmado); válvulas HZ | Q-AGENTES (lista de precios) | Cotizado | Confirmar sello IRAM 3566 en la bolsa
REC-D | Polvo clase D para recarga | Polvo NaCl para metales combustibles | DEM S.A. (DEMSA) | Ruta 9 km 79, Campana (PBA) | ≈ 85 km (aprox.) |  |  |  |  | Planilla MP-36: sin cotizar | Sello IRAM 3569 (ABC) y BVQI | L-DEMSA · L-DRAGO (potencial con DEM-60/90) | A validar | DEMSA tiene hoja de seguridad de polvo D
REC-HCFC | Agente limpio para recarga | HCFC-123 (Mezcla B) / HFC-236fa, IRAM 3526-1 | Sin proveedor nacional identificado | [6 empty] | Planilla MP-38: proveedor a definir |  |  | No cumple / a definir | Sin proveedor nacional identificado
REC-CO2 | CO₂ para recarga | CO₂ líquido grado industrial, cilindro con sifón 25-30 kg | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Tte. Cnel. Guiffra 799, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | 0810-222-5272 | Gogniat | GBA (gogniat.com.ar) | a confirmar | Planilla MP-37: pedido a Air Liquide, sin respuesta | ARCAL 21 / ARCAL Speed EN ISO 14175 M20-ArC-8; N₂ ≥ 99,8 % | Q-ARCAL · Q-N2 · planilla MP-25 ($8.800/m³ + acarreo) y MP-34 ($1.800/m³ + acarreo) | A cotizar
REC-AFFF | Concentrado AFFF para recarga | AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515), bidón 20 L | DEM S.A. (DEMSA) | Ruta 9 km 79, Campana (PBA) | ≈ 85 km (aprox.) |  | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Boulogne Sur Mer 1813, Villa Maipú, San Martín (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) | Planilla MP-40: AFFF 3 % USD 7,32/L | Sello IRAM 3569 (ABC) y BVQI | L-DEMSA · L-DRAGO (potencial con DEM-60/90) | Cotizado
REC-K | Acetato de potasio para recarga | Solución de acetato de potasio IRAM 3697 (Kitchen / Gastro K) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Boulogne Sur Mer 1813, Villa Maipú, San Martín (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) | 11 4405-3382 | DEM S.A. (DEMSA) | Ruta 9 km 79, Campana (PBA) | ≈ 85 km (aprox.) | Planilla MP-41: $4.468/L (bidón 10/20/30 L) | Polvo «según IRAM 3569» (sello no confirmado); válvulas HZ | Q-AGENTES (lista de precios) | Cotizado
ARGON | Argón de presurización | Argón comprimido, cilindro 50 L 200 bar | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Tte. Cnel. Guiffra 799, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | 0810-222-5272 | Gogniat | GBA (gogniat.com.ar) | a confirmar | Planilla MP-39: sin cotizar | ARCAL 21 / ARCAL Speed EN ISO 14175 M20-ArC-8; N₂ ≥ 99,8 % | Q-ARCAL · Q-N2 · planilla MP-25 ($8.800/m³ + acarreo) y MP-34 ($1.800/m³ + acarreo) | A cotizar
MARBETE | Marbete de mantenimiento | Anillo de color del año (IRAM 3517-2 9.4.14, fig. 9) | Astuprint | Tte. Cnel. Guiffra 970, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) |  | Multilabel Argentina S.A. | Planta: Rodríguez Peña 1616 (GBA) | a confirmar | Planilla MP-57: sin cotizar | Vinilo / PP con laminado UV | Web (sin cotización) | A cotizar
Directorio de proveedores
Id | Razón social | Rubro | Domicilio | Distancia | Contacto | Certificación / producto | Respaldo
PACHECO | Pacheco Chapas | Chapa y fleje LAF/LAC | El Talar, Tigre (PBA) | ≈ 40 km (aprox.) |  | Origen Ternium; certificado de colada a pedido | Q-PACHECO (PR-42021 / PR-42024)
PRADECON | Pradecon S.A. | Chapa y bobina flejada LAF/LAC | Garín, Escobar (PBA) | ≈ 55 km (aprox.) |  | Bobinas de origen Ternium | Q-PRADECON (173170 / 173195)
PARROTTA | Hierros Parrotta | Chapa, hierros y redondos | Av. Debenedetti 2851, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) |  | - | Q-PARROTTA (00413329)
VLADIMIRSKY | Vladimirsky | Barra trefilada SAE 1045 | - | a confirmar |  | Barras de 4 m hasta Ø20 y de 6 m de 21 a 30 mm; demora a confirmar | Proceso de carros final (8.1)
METALPRI | Metalpri / Prilux | Caño con costura | Nueva Pompeya, CABA | ≈ 8 km (aprox.) |  | - | Q-METALPRI (mail 09/09/2026)
MID | Comercial MID | Caños | Don Torcuato, Tigre (PBA) | ≈ 40 km (aprox.) |  | - | Q-MID (27626)
CASEROS | Aceros Inoxidables Caseros | Barras | Caseros, Tres de Febrero (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) |  | - | Planilla MP-22 ($15.000/kg + IVA, barras de 6 m)
GOCKEL | Gockel Ingeniería S.R.L. | Matricería propia y estampado / embutido hasta 100 t | San Carlos 755, Wilde, Avellaneda | ≈ 5 km (aprox.) | 011-7713-5110 · gockelingenieria@gmail.com | Matrices de corte, punzonado, plegado y embutido en frío y en caliente | Proveedor de FLAMA · gockelingenieria.com.ar
ELIMET | Eli-Met | Mecanizado CNC bajo plano | Albariño 2047, Mataderos, CABA | ≈ 15 km (aprox.) |  | - | Planilla MP-20/21 (cupla M30 $5.261; cupla 2½" $13.479 + IVA; 35-40 días)
CONARCO | Conarco (ESAB Argentina) | Alambre macizo para MAG | Venta por distribuidores de soldadura | a confirmar |  | AWS A5.18 ER70S-6 | Planilla MP-23/24 (sin cotizar)
AIRLIQ | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gases industriales | Tte. Cnel. Guiffra 799, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | 0810-222-5272 | ARCAL 21 / ARCAL Speed EN ISO 14175 M20-ArC-8; N₂ ≥ 99,8 % | Q-ARCAL · Q-N2 · planilla MP-25 ($8.800/m³ + acarreo) y MP-34 ($1.800/m³ + acarreo)
GOGNIAT | Gogniat | Gases industriales | GBA (gogniat.com.ar) | a confirmar |  | Mezclas Ar/CO₂ para MAG (publica 75/25 y 80/20; confirmar 92/8) | Web gogniat.com.ar
CYM | CyM Materiales | Granalla de acero | GBA (cymba@cym.com.ar) | a confirmar | cymba@cym.com.ar | SAE J444 / ISO 11124-3 | Planilla MP-28 ($2.000/kg)
ROCA | Roca Ingeniería | Granalla y equipos de granallado | San Justo, La Matanza (PBA) | ≈ 20 km (aprox.) |  | SAE J444 | Web (sin cotización)
PRYMAX | Prymax | Pintura en polvo al horno (servicio) | Según presupuesto S00469 | a confirmar |  | Pedir informe de niebla salina IRAM 121 | Q-PRYMAX (S00469)
PINTCARROS | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Pintura de rodantes (servicio) | Según cotización | a confirmar |  | Pedir informe de niebla salina IRAM 121 (3550 4.5: 240 h) | Q-CARROS
DEMSA | DEM S.A. (DEMSA) | Agentes extintores | Ruta 9 km 79, Campana (PBA) | ≈ 85 km (aprox.) |  | Sello IRAM 3569 (ABC) y BVQI | L-DEMSA · L-DRAGO (potencial con DEM-60/90)
POLVEX | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Agentes y válvulas HZ (distribuidor) | Boulogne Sur Mer 1813, Villa Maipú, San Martín (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) | 11 4405-3382 | Polvo «según IRAM 3569» (sello no confirmado); válvulas HZ | Q-AGENTES (lista de precios)
MOZART | Mozart S.R.L. | Fabricante de extintores, válvulas y repuestos | Ucrania 1564, Valentín Alsina, Lanús (PBA) | ≈ 9 km (aprox.) | 4218-3690 · info@mozartsrl.com.ar | Licencias IRAM de extintores y cilindros (2525/2526/2533, 3509, 3565) | Web (sin cotización)
GEORGIA | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Fabricante de extintores y repuestos | Gral. Manuel A. Rodríguez 2838, CABA | ≈ 15 km (aprox.) | 4585-4400 · ventas@matafuegosgeorgia.com | Sello IRAM en sus extintores (fichas técnicas F1) | Fichas técnicas (sin cotización de repuestos)
DRAGO | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Fabricante de extintores | Saladillo 1884, Castelar (PBA) | ≈ 30 km (aprox.) |  | Licencias IRAM 3523, 3525, 3527, 3694, 3504, 3509 | L-DRAGO (licencias)
MELISAM | Melisam | Fabricante de extintores | Los Ceibos 428, San Isidro (PBA) | ≈ 30 km (aprox.) | 4766-6100 | Sello IRAM en sus extintores | Fichas técnicas F2
RUEDAR | Ruedar | Fábrica de ruedas industriales | Gral. Paunero 557, Ciudad Madero, La Matanza (PBA) | ≈ 20 km (aprox.) | 4442-4752 | Goma maciza vulcanizada: Ø300 × 60 (M-1509, buje 20, 250 kg); Ø350 × 60 (buje 20/25/28, 150 kg) | Catálogo web ruedar.com.ar (sin cotización)
ESCANORT | Escanort S.A. | Escaleras, carros y ruedas | San Martín 1930, Florida, Vicente López (PBA) | ≈ 22 km (aprox.) | 4795-0943 | Ø400 × 100 neumática, rodamiento para eje 25, 200 kg (no maciza) | Web escanort.com.ar
ASTUPRINT | Astuprint | Etiquetas autoadhesivas industriales | Tte. Cnel. Guiffra 970, Piñeyro, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) |  | Vinilo / PP con laminado UV | Web (sin cotización)
MULTILABEL | Multilabel Argentina S.A. | Impresión de etiquetas autoadhesivas | Planta: Rodríguez Peña 1616 (GBA) | a confirmar | 4664-7899 | - | Web multilabel.com (producto verificado)
SONFUERTES | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precintos plásticos numerados y film | GBA | a confirmar |  | Numeración correlativa, color a pedido | Web (sin cotización)
PRECINTER | Precinter S.R.L. | Fábrica de precintos de seguridad | Vera 518, Villa Crespo, CABA | ≈ 10 km (aprox.) |  | Precintos de nylon numerados, de color y grabados | Web precinter.com.ar (producto verificado)
MAXIPACK | Maxipack | Cajas de cartón corrugado a medida | Aldecoa 953, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | 5281-8000 | Corrugado simple / doble | Web (sin cotización)
CARTOCAN | Cartocan | Cajas de cartón corrugado | La Rioja 1642, Avellaneda | ≈ 3 km (aprox.) | 4208-0997 | - | Web (sin cotización)
INDUSPALLETS | IndusPallets | Pallets de madera | Las Higueritas 548, Lanús Este (PBA) | ≈ 8 km (aprox.) | 4220-9600 | 1200 × 1000 (IRAM 10016) | Web (sin cotización)
MVEMB | MV Embalajes | Fabricación de film stretch y cintas de embalaje | Zona Oeste (PBA) | a confirmar | 7520-0870 · ventas@mvembalajes.com.ar | Film stretch y cinta de embalaje | Web mvembalajes.com (producto verificado)
EMBALPACK | Embalpack | Film stretch y embalaje | Nicasio Oroño 2444, CABA | ≈ 10 km (aprox.) | 4581-7775 | - | Web embalpack.com.ar (producto verificado)
ARGENSOLD | Argensold | Fábrica de O-rings y sellos | Av. J. M. de Rosas 698, Lomas del Mirador (PBA) | ≈ 20 km (aprox.) | 4699-3788 | O-rings AS-568 en NBR | Web o-ring.com.ar (producto verificado)
WURTH | Würth Argentina | Bulonería, tarugos y O-rings | Sucursales GBA | a confirmar |  | - | Web (sin cotización)
MAXISEG | Maxiseguridad | Soportes y accesorios de extintores | Vélez Sarsfield 5263, Munro (PBA) | ≈ 25 km (aprox.) | 4756-3979 | Soportes de chapa para 1 kg, de pared y de piso | Web catalogo.maxiseguridad.com.ar (producto verificado)
CMREP | CM Representaciones | Repuestos para semirremolques | GBA | a confirmar |  | Soporte de chapa para matafuego de 10 kg (vehicular) | Web cmrepresentaciones.com.ar
GS1 | GS1 Argentina | Códigos GTIN 779 | CABA | ≈ 10 km (aprox.) |  | Estándar GS1 | Web
IRAM | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | Estampilla de conformidad | Perú 552/556, CABA | ≈ 6 km (aprox.) |  | Anexo R (DC-PG-129) | N-3523
DPS | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | Oblea y tarjetas DPS | La Plata (PBA) | ≈ 55 km (aprox.) |  | Res. 522/07 · Res. 349/07 | N-349
AGC | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | Tarjeta AGC | CABA | ≈ 6 km (aprox.) |  | Ord. 40.473 · Res. AGC 32/15 | N-AGC
YUKON | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Agentes y repuestos de matafuegos | Estomba 954, CABA | ≈ 12 km (aprox.) | 4555-5100 | Vástagos, manómetros, etiquetas, mangueras, toberas y válvulas | Registro de proveedores PJN · Q-YUKON (equipos)
IGLESIAS | Matafuegos Iglesias | Repuestos y accesorios de matafuegos | Av. Entre Ríos 1127, CABA | ≈ 7 km (aprox.) | 15-5308-5666 | Manómetros, mangueras, O-rings, trabas, precintos, vástagos y válvulas | Web matafuegosiglesias.com (producto verificado)

## 11_Validacion_MP
Validación documental de materias primas, consumibles y componentes
Rubro | Ítem | Especificación adoptada en el BOM | Requisito normativo | Respaldo (ver tabla de documentos) | Estado | Acción para cerrar
Acero | Chapa del cuerpo 2,5 / 5 / 10 kg | LAF e = 1,25 / 1,6 / 2,0 (Ternium); calidad IRAM-IAS U 500-05 | IRAM 3523 3.2.1 a): acero al C U 500-04/-05/-506, e ≥ 0,71, recubrimiento exterior | Q-PACHECO · Q-PRADECON · Q-PARROTTA · R-FADESA · I-FLAMA | VALIDADA CON CONDICIÓN | Formato y espesor: cotizados. La calidad U 500-05 no figura en ningún documento (Pacheco: «Requiere certificado: NO»). Pedir en la OC el certificado de calidad de la colada (Ternium).
Acero | Fleje para cúpula y fondo 1 a 10 kg | LAF e = 0,9 / 1,25 / 1,6 / 2,0 en bobina flejada | IRAM 3523 3.2.1 a) | Q-PACHECO · Q-PRADECON | VALIDADA CON CONDICIÓN | Ídem chapa: exigir certificado de colada.
Acero | Cuerpo 1 kg | Caño c-c LF Ø76,2 × 1,25, barra 6 m | IRAM 3523 3.2.1 a) y 3.2.4.2 (costura automática: resistencia eléctrica) | Q-METALPRI · I-FLAMA | VALIDADA CON CONDICIÓN | Confirmar con Metalpri que la costura es por resistencia eléctrica (ERW) y pedir certificado de material.
Acero | Chapa del cuerpo rodantes | LAC e = 3,2 (25 y 50 kg) / 4,75 (70 y 100 kg); IRAM-IAS U 500-04 | IRAM 3550 3.2.1; 4.1.3.1 fórmula; 4.1.3.2 mínimos 2,9 / 4,5 mm | Q-PACHECO · Q-PRADECON · R-FADESA | VALIDADA CON CONDICIÓN | 4,75 cumple el mínimo de 4,5 (Ø > 320). 50 kg con 3,2 (igual que Fadesa G689) cumple la fórmula sólo con σf ≥ 265 MPa: exigirlo en el certificado o pasar a 4,0. Recortes 70 / 100 kg: 680 / 900 × 1212 (Ø390, proceso de carros) coinciden con el plano FL_REC.
Semielaborado | Tapas (cúpula y fondo) de rodantes 25 / 50 / 70 / 100 kg | Casquete embutido Ø276 / Ø320 × 3,2 y Ø390 × 4,75 (15", el mismo para 70 y 100 kg), embutido tercerizado en Gockel Ingeniería (Wilde, Avellaneda) | IRAM 3550 3.2.1 / 4.1.3 | Proveedor de FLAMA (Gockel) | VALIDADA CON CONDICIÓN | Cotizar con matriz por diámetro y certificado de material de la chapa (σf ≥ 265 MPa).
Semielaborado | Cuello roscado de manuales | Asiento mecanizado SAE 1020 M22 / M30 × 1,5 (Eli-Met) | IRAM 3523 4.1.2 (Ø int. ≥ 19); roscas IRAM 5058 / 5063 | I-FLAMA · R-FADESA | A VALIDAR | Sin cotización (planilla MP-18/19): pedir a Eli-Met con material y calibre de rosca.
Semielaborado | Cupla soldable de rodantes | Cupla M30 × 1,5 (25/50 kg) / RBSP 2½" (70/100 kg), Eli-Met | IRAM 3550 4.1.5 | Planilla MP-20/21 | VALIDADA | Cotizada: $5.261 / $13.479 c/u + IVA, 35-40 días.
Semielaborado | Placas de refuerzo 70 / 100 kg | 2 placas 200 × 100 × 4,75 curvadas a Ø380, por dentro sobre la costura longitudinal, a 100 mm de cada boca | — | Proceso FLAMA de carros (corte, cilindrado y punteo) | VALIDADA | Salen de las orillas de 4,75 (sin compra).
Consumible | Alambre de soldadura | ER70S-6 Ø0,9 / 1,2 (AWS A5.18); consumo = depositado / 0,95 | IRAM 3523 3.2.4.2 / 3550 4.1.2 | I-FLAMA · Q-GETWELD · T2 (ESAB) | ESTIMADA | Rendimiento 0,95 de fuente técnica (ESAB 90-97 %): medir en la prueba de soldadura del equipo.
Consumible | Gas de protección | Arcal 21 / ARCAL Speed: Ar + 8 % CO₂ (M20) para MAG 135; 14 L/min × tiempo de arco (cordón / 600 mm/min) | IRAM 3523 3.2.4.2 c) y 3550 3.2.2.2 c): «atmósfera inerte» | Q-ARCAL · Q-GETWELD · T1 | VALIDADA CON CONDICIÓN | Decisión FLAMA: MAG. Acreditar con el certificador (IRAM / BV) en el ensayo de tipo (probetas IRAM 609 y PH). Caudal y velocidad: fuentes técnicas, medir.
Consumible | Granalla | S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) — sólo manuales; rodantes por quemado; 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h = 0,08 kg/u | DOC-01 (Sa 2½ ISO 8501-1) | I-FLAMA · T3 (The Fabricator) | ESTIMADA | Consumo por regla HP / 2 lb/h de la G-100: medir. El 1 kg (Ø76,2) está fuera del rango de la G-100 (Ø80-200).
Servicio | Pintura | Servicio tercerizado de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050, por unidad | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11; niebla salina IRAM 121 (3550 4.5: 240 h) | Q-PRYMAX · Q-CARROS · N-349 | VALIDADA CON CONDICIÓN | Res. 349/07 art. 18 d) lista cabina y equipo de pintura en el equipamiento del fabricante; la tercerización (Prymax / pintor de carros) queda sujeta a la aceptación del Ministerio de Ambiente PBA (autoridad de aplicación) en la inscripción. Exigir informe de niebla salina IRAM 121 del pintor.
Agente | Polvo ABC | Polvo con Sello IRAM 3569 del grado elegido; composición = la declarada por su fabricante | IRAM 3569 (tabla de requisitos); IRAM 3523 7.13 e) | N-3569 · L-DEMSA · L-DRAGO · Q-AGENTES | VALIDADA CON CONDICIÓN | Con DEM-60 / DEM-90 hay potencial de referencia (licencia Drago). La lista cotizada es Sancibrao ABC 55 / 75 / 90: con ese polvo el potencial sale del ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542 / 3543). La bolsa debe declarar el % mínimo de fosfato monoamónico (Res. 349/07 art. 38 k).
Gas | Nitrógeno de presurización | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm | IRAM 3523 3.10 (N₂ seco); IRAM 3517-2 tabla 2 | Q-N2 · I-FLAMA | VALIDADA | —
Componente | Válvula | Válvula HZ armada (M-22 1 kg; M-30 2,5-10 kg; carro 25 kg; carro 50-100 kg) | IRAM 3523 3.3 / IRAM 3550 3.4 | Q-AGENTES · R-FADESA | VALIDADA CON CONDICIÓN | Confirmar con el proveedor qué trae el kit (lista: resorte y tubo de pesca; vástago y junta se asumen incluidos).
Componente | Manómetro | Manómetro con sello IRAM 3533 | IRAM 3523 4.5 | I-FLAMA | A VALIDAR | Sin cotización ni ficha: cotizar a Georgia (venta mayorista) o Mozart (Valentín Alsina).
Componente | Manga y tobera | Manga de caucho + tobera | IRAM 3523 4.2 (≥ 350 mm; PH 2 × Ps) | I-FLAMA | A VALIDAR | Sin cotización: cotizar con ensayo de PH de la manga.
Componente | Carro de rodantes | Accesorios soldados al recipiente: 2 triángulos con V y caño del eje 1" / 1¼" × 2,0, manija de caño 1" × 2,0 con lengüetas 40 × 60, 2 flejes del soporte de manga y pata delantera; eje SAE 1045 Ø20 / Ø25, 4 arandelas, 2 pasadores y ruedas compradas al montaje final | IRAM 3550 6.1.1, 3.12 y 4.8 (ruedas ≥ Ø300 × 50) | Proceso FLAMA de carros · Catálogo Ruedar / Escanort | A VALIDAR | Medidas de los accesorios = proceso FLAMA de carros v2 (kit 2,9-3,8 kg). Ruedas: Ruedar Ø300 (buje 20 = eje del 25 kg) y Ø350 × 60 (buje 25, 150 kg); Ø400 maciza sin proveedor nacional hallado (Escanort Ø400 neumática).
Referencia | Recipiente inoxidable de revendidos (agua, AFFF 10 L, sales K) | Chapa inoxidable 304 soldada, TIG con Ar puro | IRAM 3525 3.2.1 b) e ≥ 0,63; 3.2.2 ≤ 1 long. + 2 transv., automático, atmósfera inerte; IRAM 3517-2 9.4.21 | T5 · mercado (recipientes soldados, PH 100 %) | ESTIMADA | Soldado (no sin costura) confirmado por norma y mercado; proceso exacto no publicado por los fabricantes.
Identificación | Etiqueta, oblea, estampilla, tarjeta, precinto, faja | Según hoja 4 de cada plano FL_MAT | IRAM 3534; Anexo R; Res. 522/07; Ord. 40.473; IRAM 3517-2 9.4.13 | N-3517 · fotos de mercado | VALIDADA CON CONDICIÓN | Formato respaldado; proveedor de etiquetas a cotizar.
Embalaje | Caja y pallet | Caja a medida del modelo; pallet 1200 × 1000 | — | Plano (medidas) · planilla MP-59/60 | A VALIDAR | Cotizar a Maxipack / Cartocan (Avellaneda) e IndusPallets (Lanús).
Embalaje | Film stretch | LLDPE 23 µm × 500 mm, 0,12 kg por pallet | — | Fichas de film · pre-estirado 250 % | ESTIMADA | Cálculo 40 m aplicados / 3,5 × 0,5 m × 23 µm × 0,92: medir en la envolvedora EDOS PS5.
Documentos citados
Id | Documento | Qué respalda
Q-PACHECO | Cotización Pacheco Chapas PR-42021 y PR-42024 (09/09/2026) | LAF 1,25 / 1,6 / 2,0 en rollos (fleje 200-300) y recortes 385×270, 330×475, 495×563; LAC 3,2 recortes 490×858 y 640×994; LAC 4,75 recortes 1212×680 y 1212×900. Formulario: «Requiere certificado: NO».
Q-PRADECON | Presupuestos Pradecon 173170 y 173195 (28/09/2026) + mail de ventas | Bobina flejada LAF 0,90 / 1,25 / 1,60 / 2,00 (C20-C14) y LAC 3,20 y 4,75; bobinas de origen Ternium; las normas del material remiten a la web de Pradecon (ficha no adjunta).
Q-PARROTTA | Presupuesto Hierros Parrotta 00413329 (28/09/2026) | Chapa doble decapada N° 20/18/16/14 (0,9/1,2/1,6/2,0) y LAC 1/8" y 3/16" en hojas.
Q-POLIMETAL | Cotización Polimetal (10/09/2026, descartada) | Recortes a medida 270×385×1,2; 330×475×1,6; 495×563×2; 490×858×3,2; 640×994×3,2; 680/900×1212×4,8.
Q-METALPRI | Mail Metalpri / Prilux (09/09/2026) | Caño c-c LF Ø76,2 × 0,90 y × 1,25 mm, barra de 6 m.
Q-MID | Cotización Comercial MID 27626 (08/09/2026) | Caño NGO BIS STD 2½" 76 × 2,6 mm.
Q-N2 | Air Liquide, ficha técnica Nitrógeno V2.3 (2026) | Pureza ≥ 99,8 %; H₂O ≤ 40 ppm; O₂ ≤ 100 ppm.
Q-ARCAL | Air Liquide, ficha técnica ARCAL Speed V1.5 (2025) | Ar + 8 % CO₂ (± 0,8), EN ISO 14175 M20-ArC-8, para soldadura MAG de aceros al carbono.
Q-GETWELD | Cotización Getweld equipos de soldadura (18/09/2026) | MIG con 90 % Ar + 10 % CO₂ sobre SAE 1010 de 1,2-2,0 mm; velocidad 0-1500 mm/min.
Q-AGENTES | Lista de precios de agentes y válvulas (2026) | Polvo ABC 55 / 75 / 90 (Sancibrao), BC Polvexi, acetato de potasio Gastro K, AFFF 3 % y 6 %; válvulas HZ: M-22 1 kg c/tubo de pesca plástico, M-30 c/resorte y tubo 7/8 (2,5-5-10 kg), carro 25 kg c/traba, manija y resorte, carro 50-70-100 kg.
Q-PRYMAX | Presupuesto Prymax S00469 (18/09/2026) | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo, por unidad: cilindros de 1 / 2,5 / 5 / 10 kg.
Q-CARROS | Cotización servicio de pintura de carros (mensaje) | Carro 25 / 50 / 70 / 100 kg por unidad.
Q-YUKON | Fichas Yukon M-000200 (PH) y M-000150 (presurización) | PH hasta 30 MPa con lectura de deformación; presurización con N₂ seco.
I-FLAMA | Investigación de mercado FLAMA (Investigación mercado - maquinarias y MP.xlsx; Materias Primas.xlsx) | Chapa LAF/LAC SAE 1010 de Ternium; tubo Ø76 para 1 kg; tapas de rodantes y cuello roscado tercerizados (Eli-Met); carro de rodantes comprado armado (reemplazado por el tren soldado del proceso de carros); alambre ER70S-6 AWS A5.18; granalla S330/S390 ISO 11124-3 / SAE J444; N₂ ≥ 99,9 % rocío < -40 °C; manómetro IRAM 3533; pintura de rodantes tercerizada por quemado (sin granalla).
R-FADESA | Planos Fadesa / Cautio SRL (2015-2017) | Material indicado «Acero IRAM 3523» / «Acero IRAM 3550»; recipientes 2,5-10 kg (G731-G733), 25 kg (G690), 50 kg (G689); válvula HZ en manuales; espesores 1,25 / 1,6 / 2,0 / 3,2.
L-DEMSA | DEMSA: catálogo y hojas técnicas / HDS ABC 40-90, BC, Kitchen, AFFF | Polvo ABC con Sello IRAM 3569 y BVQI; MAP nominal ± 5 %; relleno sulfato de amonio; densidad aparente > 0,85.
L-DRAGO | Licencia IRAM 3523 Drago/Norbco (anexo I) | Potencial por polvo: 1 kg DEM-60 1A-5B; 2,5 kg DEM-60 3A-20B; 5 kg DEM-60 6A-40B, DEM-90 10A-40B; 10 kg DEM-60 6A-60B, DEM-90 10A-60B (otros polvos: Pyrochem).
N-3569 | IRAM 3569:1996 (polvos ABC) | La norma no fija el % de fosfato: la composición la declara el fabricante del polvo, con tolerancia ± 10 % relativa (componentes < 50 %) o ± 5 % (> 50 %), y debe ser la del polvo calificado en el ensayo de potencial; color grisáceo (3.2); humedad ≤ 0,25 g/100 g; higroscopicidad ≤ 3.
N-3523 | IRAM 3523:1983 | 3.2.1 a) material; 3.2.4 costuras y procesos; 3.3 válvula; 3.10 N₂ seco; 4.1 recipiente; 4.2 manga; 4.5 manómetro; 5.1 marcado; 5.3 pintura.
N-3550 | IRAM 3550:1981 | 3.2.1 material; 3.2.2 costuras; 3.11 pintura; 3.12 tren de rodaje; 4.1.2 soldadura; 4.1.3 espesor; 4.5 niebla salina.
N-349 | Res. 349/07 PBA (mod. 717/07) | Art. 18 equipamiento mínimo del fabricante (cabina de pintura, niebla salina, etc.); art. 26 vida útil 20 años (CO₂ 30); art. 28-29 grabados en recarga y PH; art. 32 sustituto habilitado; art. 38 etiqueta de la bolsa de polvo con % mínimo de MAP; anexo IV cuño DPS 15 × 7.
N-AGC | Res. AGC 32/15 (CABA) anexos I y II | Tarjeta de dos módulos (papel con QR + etiqueta AGC); datos obligatorios (incluye vida útil); «Es sustituto».
N-3517 | IRAM 3517-2:2020 | 5.3 dotación de reserva (del cliente); 9.4.5 extintores sustitutos (faja amarilla ≤ 40 mm); tabla 2 gas impulsor; 9.4.13 precinto.

## 12_Maestro_Consolidado_MP
Maestro consolidado de materias primas e insumos: todo lo que se COMPRA para cada producto (matafuegos, cilindros, kits de sustituto y kits de recarga), por unidad
Sólo ítems con Entra MRP = Sí. Lo que se fabrica figura por su materia prima; lo que viene dentro de un conjunto comprado (válvula HZ, rueda) y las piezas internas de los revendidos no se compran y quedan sólo en las hojas BOM_ de cada producto. Destino: CABA / PBA = el MRP aplica la proporción de destino del año. Al final: insumos de cada proceso que no van por unidad.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
[6 empty] | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Matafuego FL_MAT | Cilindro FL_REC | Cilindro FL_REC | Cilindro FL_REC | Cilindro FL_REC | Cilindro FL_REC | Cilindro FL_REC | Cilindro FL_REC | Cilindro FL_REC | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de sustituto FL_SUS | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK | Kit de recarga RK
Rubro | Ítem | UM | Destino | Proveedor principal | Proceso / operación | MAT ABC_1kg | MAT ABC_2.5kg | MAT ABC_5kg | MAT ABC_10kg | MAT AGUA_10l | MAT AFFF_10l | MAT AFFF_50l | MAT BC_5kg | MAT SALESK_6l | MAT CO2_2kg | MAT CO2_5kg | MAT HCFC-HFC_5kg | MAT CLASED_9l | MAT ABC_25kg | MAT ABC_50kg | MAT ABC_70kg | MAT ABC_100kg | REC ABC_1kg | REC ABC_2.5kg | REC ABC_5kg | REC ABC_10kg | REC ABC_25kg | REC ABC_50kg | REC ABC_70kg | REC ABC_100kg | SUS ABC_1kg | SUS ABC_2.5kg | SUS ABC_5kg | SUS ABC_10kg | SUS AGUA_10l | SUS AFFF_10l | SUS AFFF_50l | SUS BC_5kg | SUS SALESK_6l | SUS CO2_2kg | SUS CO2_5kg | SUS HCFC-HFC_5kg | SUS CLASED_9l | SUS ABC_25kg | SUS ABC_50kg | SUS ABC_70kg | SUS ABC_100kg | RK-ABC1-A | RK-ABC1-B | RK-ABC1-C | RK-ABC1-I | RK-ABC2.5-A | RK-ABC2.5-B | RK-ABC2.5-C | RK-ABC2.5-I | RK-ABC5-A | RK-ABC5-B | RK-ABC5-C | RK-ABC5-I | RK-ABC10-A | RK-ABC10-B | RK-ABC10-C | RK-ABC10-I | RK-AGUA10-A | RK-AGUA10-B | RK-AGUA10-I | RK-AFFF10-A | RK-AFFF10-B | RK-AFFF10-I | RK-AFFF50-A | RK-AFFF50-B | RK-AFFF50-I | RK-BC5-A | RK-BC5-B | RK-BC5-C | RK-BC5-I | RK-SALESK6-A | RK-SALESK6-B | RK-SALESK6-I | RK-CO22-A | RK-CO22-B | RK-CO22-I | RK-CO25-A | RK-CO25-B | RK-CO25-I | RK-HCFCHFC5-A | RK-HCFCHFC5-B | RK-HCFCHFC5-I | RK-CLASED9-A | RK-CLASED9-B | RK-CLASED9-C | RK-CLASED9-I | RK-ABC25-A | RK-ABC25-B | RK-ABC25-C | RK-ABC25-I | RK-ABC50-A | RK-ABC50-B | RK-ABC50-C | RK-ABC50-I | RK-ABC70-A | RK-ABC70-B | RK-ABC70-C | RK-ABC70-I | RK-ABC100-A | RK-ABC100-B | RK-ABC100-C | RK-ABC100-I
Materia prima | Barra trefilada SAE 1045 1" | barra 6 m | Todos | Vladimirsky | Corte en sierra | [14 empty] | 0.0867 | 0.0917 | 0.1083
Materia prima | Barra trefilada SAE 1045 3/4" | barra 6 m | Todos | Vladimirsky | Corte en sierra | [13 empty] | 0.08
Materia prima | Caño SAE 1010 1" × 2,0 | barra 6 m | Todos | Metalpri / Prilux | Corte en sierra | [13 empty] | 0.324 | 0.2433 | 0.2467 | 0.2283
Materia prima | Caño SAE 1010 1¼" × 2,0 | barra 6 m | Todos | Metalpri / Prilux | Corte en sierra | [14 empty] | 0.0607 | 0.0657 | 0.0823
Materia prima | Caño Ø76,2 × 1,25 | barra 6 m | Todos | Metalpri / Prilux | AL-1T cantiléver | 0.0435 | [16 empty] | 0.0435
Materia prima | Chapa LAC 1500 × 3000 e=3,2 | kg | Todos | Pradecon S.A. | AL-1H paquetes de hojas | [13 empty] | 12.558 | 18.845 | [6 empty] | 12.558 | 18.845
Materia prima | Chapa LAC 1500 × 3000 e=4,75 | kg | Todos | Pradecon S.A. | AL-1H paquetes de hojas | [15 empty] | 38.802 | 51.355 | [6 empty] | 38.802 | 51.355
Materia prima | Chapa LAF 1000 × 2000 e=1,6 | kg | Todos | Pradecon S.A. | AL-1H paquetes de hojas |  |  | 2.092 | [16 empty] | 2.092
Materia prima | Chapa LAF 1220 × 2440 e=1,25 | kg | Todos | Pradecon S.A. | AL-1H paquetes de hojas |  | 1.082 | [16 empty] | 1.082
Materia prima | Chapa LAF 1500 × 3000 e=2 | kg | Todos | Pradecon S.A. | AL-1H paquetes de hojas |  |  |  | 4.71 | [16 empty] | 4.71
Materia prima | Fleje e=0,9 × 114 | m | Todos | Pacheco Chapas | AL-1F porta-flejes | 0.111 | [16 empty] | 0.111
Materia prima | Fleje e=1,25 × 106 | m | Todos | Pacheco Chapas | AL-1F porta-flejes | 0.103 | [16 empty] | 0.103
Materia prima | Fleje e=1,25 × 200 | m | Todos | Pacheco Chapas | AL-1F porta-flejes |  | 0.333 | [16 empty] | 0.333
Materia prima | Fleje e=1,6 × 200 | m | Todos | Pacheco Chapas | AL-1F porta-flejes |  |  | 0.18 | [16 empty] | 0.18
Materia prima | Fleje e=1,6 × 250 | m | Todos | Pacheco Chapas | AL-1F porta-flejes |  |  | 0.224 | [16 empty] | 0.224
Materia prima | Fleje e=1,6 × 300 | m | Todos | Pacheco Chapas | AL-1F porta-flejes |  |  |  | 0.261 | [16 empty] | 0.261
Materia prima | Fleje e=2 × 249 | m | Todos | Pacheco Chapas | AL-1F porta-flejes |  |  |  | 0.208 | [16 empty] | 0.208
Semielaborado comprado | Cuello roscado — Ø29 × 12,5 de alto, rosca M22x1,5, asiento Ø26 | u | Todos | Eli-Met | Compra -> 8 soldadura de cuello | 1 | [16 empty] | 1
Semielaborado comprado | Cuello roscado — Ø36,8 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | u | Todos | Eli-Met | Compra -> 8 soldadura de cuello |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
Semielaborado comprado | Cuello roscado — Ø37 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | u | Todos | Eli-Met | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | 1 | [16 empty] | 1
Semielaborado comprado | Cuello roscado — Ø37 × 15 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | u | Todos | Eli-Met | Compra -> 8 soldadura de cuello |  |  | 1 | [16 empty] | 1
Semielaborado comprado | Cuello roscado — Ø37 × 35 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | u | Todos | Eli-Met | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Semielaborado comprado | Cuello roscado — Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | u | Todos | Eli-Met | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
Semielaborado comprado | Cúpula — Ø276,5 × e3,2 × 94,4 de alto; disco Ø358,3 | u | Todos | Gockel Ingeniería S.R.L. | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Semielaborado comprado | Cúpula — Ø320 × e3,2 × 109,9 de alto; disco Ø410,8 | u | Todos | Gockel Ingeniería S.R.L. | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Semielaborado comprado | Cúpula — Ø390 × e4,75 × 137,3 de alto; disco Ø507,3 | u | Todos | Gockel Ingeniería S.R.L. | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) | [15 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Semielaborado comprado | Fondo — Ø276,5 × e3,2 × 95 de alto; disco Ø362,5 | u | Todos | Gockel Ingeniería S.R.L. | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Semielaborado comprado | Fondo — Ø320 × e3,2 × 113 de alto; disco Ø423,5 | u | Todos | Gockel Ingeniería S.R.L. | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Semielaborado comprado | Fondo — Ø390 × e4,75 × 139,8 de alto; disco Ø518,1 | u | Todos | Gockel Ingeniería S.R.L. | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial | [15 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Componente comprado | Arandelas de tope (4) — 4 × Ø40 × Ø20,1 × 4 (a cada lado de cada rueda) | u | Todos | Hierros Parrotta | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje | [13 empty] | 1
Componente comprado | Arandelas de tope (4) — 4 × Ø40 × Ø26,4 × 4 (a cada lado de cada rueda) | u | Todos | Hierros Parrotta | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje | [14 empty] | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) — 30 × 410 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | u | Todos | Astuprint | [27 empty] | 1
Componente comprado | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) — 33 × 378 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | u | Todos | Astuprint | [35 empty] | 1
Componente comprado | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) — 36 × 259 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | u | Todos | Astuprint | [26 empty] | 1
Componente comprado | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) — 40 × 1025 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | u | Todos | Astuprint | [32 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Componente comprado | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) — 40 × 1245 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | u | Todos | Astuprint | [41 empty] | 1 | 1
Componente comprado | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) — 40 × 460 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | u | Todos | Astuprint | [36 empty] | 1
Componente comprado | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) — 40 × 501 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | u | Todos | Astuprint | [28 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Componente comprado | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) — 40 × 590 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | u | Todos | Astuprint | [29 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Componente comprado | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) — 40 × 617 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | u | Todos | Astuprint | [30 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
Componente comprado | Faja amarilla de sustituto en la pollera (3 leyendas) — 40 × 889 (alto ≤ 40; perímetro + 20 de solape) | u | Todos | Astuprint | [39 empty] | 1
Componente comprado | Junta tórica de asiento — Ø24 ext. × cordón 3 | u | Todos | Argensold | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) | 1
Componente comprado | Junta tórica de asiento — Ø32,8 ext. × cordón 3 | u | Todos | Argensold | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1
Componente comprado | Junta tórica de asiento — Ø78 ext. × cordón 3 | u | Todos | Argensold | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula | [14 empty] | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Manguera (tramo enrollado) — Ø23,5 × 11.007 de largo desarrollado: lazo vertical de 4 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [16 empty] | 1
Componente comprado | Manguera (tramo enrollado) — Ø23,5 × 4.241 de largo desarrollado: lazo vertical de 2 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [15 empty] | 1
Componente comprado | Manguera (tramo enrollado) — Ø23,5 × 4.504 de largo desarrollado: lazo vertical de 3 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [13 empty] | 1
Componente comprado | Manguera (tramo enrollado) — Ø23,5 × 5.414 de largo desarrollado: lazo vertical de 3 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [14 empty] | 1
Componente comprado | Manguera — Ø16 × 238 de largo desarrollado | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | 1
Componente comprado | Manguera — Ø16 × 329 de largo desarrollado | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  |  | 1
Componente comprado | Manguera — Ø16 × 518 de largo desarrollado | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  |  |  | 1
Componente comprado | Manguera — Ø23,5 × 1.032 de largo desarrollado | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [16 empty] | 1
Componente comprado | Manguera — Ø23,5 × 503 de largo desarrollado | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [13 empty] | 1
Componente comprado | Manguera — Ø23,5 × 686 de largo desarrollado | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [14 empty] | 1
Componente comprado | Manguera — Ø23,5 × 762 de largo desarrollado | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [15 empty] | 1
Componente comprado | Manómetro — Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) | 1 | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Manómetro — Ø47 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Neumático macizo — Ø300 × 50 de ancho | u | Todos | Ruedar | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje | [13 empty] | 2
Componente comprado | Neumático macizo — Ø350 × 60 de ancho | u | Todos | Ruedar | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje | [14 empty] | 2 | 2
Componente comprado | Neumático macizo — Ø400 × 60 de ancho | u | Todos | Escanort S.A. | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje | [16 empty] | 2
Componente comprado | Pasadores del eje (2) — 2 pasadores partidos Ø4 × 40, uno en cada punta del eje, por fuera de la arandela | u | Todos | Hierros Parrotta | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Racor de manguera — 19,4 × 18,8 × 18,8 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Racor de manguera — 24 × 24 × 16 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Remito de préstamo con membrete (n° de extintor, puesto, equipo retirado, fechas) — A5 duplicado | u/préstamo | Todos | Astuprint | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Suncho portatobera — 137,6 × 127,6 × 14,4 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | 1
Componente comprado | Suncho portatobera — 166,6 × 156,6 × 14,4 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  |  | 1
Componente comprado | Suncho portatobera — 195,1 × 185,1 × 14,4 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  |  |  | 1
Componente comprado | Tarjeta AGC con «Es sustituto» (sin domicilio de instalación) — formato oficial | u | CABA | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Tarjeta de identificación DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» — formato oficial | u | PBA | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Tobera campana — 204,6 × 74 × 68 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [15 empty] | 1
Componente comprado | Tobera campana — 205,4 × 80,7 × 68 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [14 empty] | 1
Componente comprado | Tobera campana — 205,9 × 106,3 × 68 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [16 empty] | 1
Componente comprado | Tobera campana — 206,1 × 96,8 × 67,8 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [13 empty] | 1
Componente comprado | Tobera con portatobera — 73,5 × 19,9 × 19,9 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Tobera — 12 × 12 × 10 | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | 19 Ensamblaje (T03/T04) | 1
Componente comprado | Válvula HZ armada M-22 1 kg c/tubo de pesca plástico | u | Todos | Polvex S.R.L. / Sancibrao | 19 Ensamblaje de válvula | 1
Componente comprado | Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8 | u | Todos | Polvex S.R.L. / Sancibrao | 19 Ensamblaje de válvula |  | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Válvula HZ armada de carro 25 kg c/traba, manija y resorte | u | Todos | Polvex S.R.L. / Sancibrao | 19 Ensamblaje de válvula | [13 empty] | 1
Componente comprado | Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg | u | Todos | Polvex S.R.L. / Sancibrao | 19 Ensamblaje de válvula | [14 empty] | 1 | 1 | 1
Componente comprado | Válvula esférica — cuerpo Ø40 × 56 con hexágonos 46, paso total, rosca a la manga y a la tobera; palanca 105 con empuñadura (cerrada: atravesada al caño) | u | Todos | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Consumible de proceso | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | kg | Todos | Conarco (ESAB Argentina) | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | 0.0146 | 0.0292 | 0.0551 | 0.0985 | [13 empty] | 0.0146 | 0.0292 | 0.0551 | 0.0985
Consumible de proceso | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | kg | Todos | Conarco (ESAB Argentina) | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | [13 empty] | 0.3431 | 0.4262 | 1.0749 | 1.0956 |  |  |  |  | 0.3431 | 0.4262 | 1.0749 | 1.0956
Consumible de proceso | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | L | Todos | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Colector SC | 13.3 | 27.1 | 32.8 | 40.8 | [9 empty] | 54.8 | 68.3 | 79.5 | 84.6 | 13.3 | 27.1 | 32.8 | 40.8 | 54.8 | 68.3 | 79.5 | 84.6
Consumible de proceso | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | kg | Todos | CyM Materiales | 14 Granallado (B08) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [13 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Servicio | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | u | Todos | Prymax | 17 Pintura tercerizada | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Servicio | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | u | Todos | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Carga (agente y gas) | Gas impulsor: N₂ | kg | Todos | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | 20 Presurización (T05) / C10 | 0.0047 | 0.0212 | 0.0251 | 0.0588 | [9 empty] | 0.2013 | 0.2819 | 0.5581 | 0.5189 | [25 empty] | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |  | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 |  | 0.0251 | 0.0251 | 0.0251 |  | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | [10 empty] | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 |  | 0.0306 | 0.0306 | [10 empty] | 0.0604 | 0.0604 | 0.0604 |  | 0.2013 | 0.2013 | 0.2013 |  | 0.2819 | 0.2819 | 0.2819 |  | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581 |  | 0.5189 | 0.5189 | 0.5189
Carga (agente y gas) | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | kg | Todos | DEM S.A. (DEMSA) | SP-1 almacén previo a la carga | 1.05 | 2.55 | 5.15 | 10.15 | [38 empty] | 1.05 | 0.05 | 1.05 |  | 2.55 | 0.05 | 2.55 |  | 5.15 | 0.15 | 5.15 |  | 10.15 | 0.15 | 10.15
Carga (agente y gas) | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | kg | Todos | DEM S.A. (DEMSA) | SP-1 almacén previo a la carga | [13 empty] | 25 | 50 | 70 | 100 | [70 empty] | 25 | 0.75 | 25 |  | 50 | 1.5 | 50 |  | 70 | 2.1 | 70 |  | 100 | 3 | 100
Identificación | Estampilla IRAM de conformidad — 60 × 40 | u | Todos | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | 22 Etiquetado (T07) | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Identificación | Etiqueta / placa de características — 168 × 137 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) | 1
Identificación | Etiqueta / placa de características — 234 × 152 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) |  | 1
Identificación | Etiqueta / placa de características — 289 × 144 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) |  |  | 1
Identificación | Etiqueta / placa de características — 343 × 224 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) |  |  |  | 1
Identificación | Etiqueta / placa de características — 375 × 210 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) | [13 empty] | 1
Identificación | Etiqueta / placa de características — 604 × 207 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) | [14 empty] | 1
Identificación | Etiqueta / placa de características — 736 × 214 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) | [15 empty] | 1 | 1
Identificación | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | u | Todos | Astuprint | Etiquetado | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Identificación | Etiqueta de n° de serie GS1 — 45 × 25 | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Identificación | Faja de garantía válvula-cuello — 17 × 20 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) | 1
Identificación | Faja de garantía válvula-cuello — 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) |  | 1 |  | 1
Identificación | Faja de garantía válvula-cuello — 22 × 23 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) |  |  | 1
Identificación | Faja de garantía válvula-cuello — 22 × 32 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) | [13 empty] | 1
Identificación | Faja de garantía válvula-cuello — 30 × 47 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | u | Todos | Astuprint | 22 Etiquetado (T07) | [14 empty] | 1 | 1 | 1
Identificación | Oblea de fabricación (PBA) — Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | u | PBA | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | 22 Etiquetado (T07) | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Identificación | Precinto de fábrica — Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | u | Todos | SonFuertes (vía Papelera Damián) | 20 Presurización (T05) | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Identificación | Tarjeta de identificación AGC (CABA) — 140 × 55 | u | CABA | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | 22 Etiquetado (T07) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Soporte | Soporte de pared (FL_ACC_01) | u | Todos | Maxiseguridad | 23 Embalaje |  | 1 | 1 | 1
Soporte | Soporte vehicular con cierre rápido (FL_ACC_02) | u | Todos | Maxiseguridad | 23 Embalaje | 1
Soporte | Tornillo y tarugo de fijación | u | Todos | Würth Argentina | 23 Embalaje |  | 2 | 2 | 2
Embalaje | Caja de cartón corrugado doble — 212 × 212 × 582 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | u | Todos | Maxipack | 23 Embalaje | [20 empty] | 1
Embalaje | Caja de cartón corrugado doble — 258 × 215 × 628 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | u | Todos | Maxipack | 23 Embalaje |  |  |  | 1
Embalaje | Caja de cartón corrugado simple — 106 × 106 × 318 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | u | Todos | Maxipack | 23 Embalaje | [17 empty] | 1
Embalaje | Caja de cartón corrugado simple — 154 × 154 × 334 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | u | Todos | Maxipack | 23 Embalaje | [18 empty] | 1
Embalaje | Caja de cartón corrugado simple — 160 × 107 × 347 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | u | Todos | Maxipack | 23 Embalaje | 1
Embalaje | Caja de cartón corrugado simple — 183 × 183 × 410 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | u | Todos | Maxipack | 23 Embalaje | [19 empty] | 1
Embalaje | Caja de cartón corrugado simple — 229 × 158 × 379 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | u | Todos | Maxipack | 23 Embalaje |  | 1
Embalaje | Caja de cartón corrugado simple — 244 × 187 × 455 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | u | Todos | Maxipack | 23 Embalaje |  |  | 1
Embalaje | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | m | Todos | MV Embalajes | 23 Embalaje | 0.6 | 0.738 | 0.767 | 0.796 | [13 empty] | 0.492 | 0.588 | 0.646 | 0.703
Embalaje | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | u | Todos | Maxipack | 24 Envolvedora (T11) | 0.0152 | 0.0444 | 0.0556 | 0.125 | [13 empty] | 0.0101 | 0.0238 | 0.0444 | 0.1
Embalaje | Esquineros y funda de polietileno — a medida de la envolvente del plano | jgo | Todos | MV Embalajes | 23 Embalaje | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Embalaje | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | u | Todos | Astuprint | 24 Envolvedora | 0.0038 | 0.0111 | 0.0139 | 0.0312 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.0025 | 0.006 | 0.0111 | 0.025 | 0.0833 | 0.1111 | 0.1667 | 0.1667
Embalaje | Film stretch (fracción del pallet) | kg | Todos | MV Embalajes | 24 Envolvedora (T11) | 0.0005 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0037 | [9 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0013 | 0.003 | 0.01 | 0.0133 | 0.02 | 0.02
Embalaje | Instructivo de uso y mantenimiento | u | Todos | Astuprint | 23 Embalaje | 1 | 1 | 1 | 1
Embalaje | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | u | Todos | IndusPallets | 23 Embalaje | 0.0038 | 0.0111 | 0.0139 | 0.0312 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.0025 | 0.006 | 0.0111 | 0.025 | 0.0833 | 0.1111 | 0.1667 | 0.1667
Embalaje | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | u | Todos | Maxipack | 23 Embalaje | [17 empty] | 0.0076 | 0.0179 | 0.0222 | 0.025
Embalaje | Tapón protector de rosca del cuello | u | Todos | - | Embalaje | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Equipo terminado comprado | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM): FL_MAT_AFFF_10l | u | Todos | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Recepción y control de ingreso (SP-1) | [5 empty] | 1
Equipo terminado comprado | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM): FL_MAT_AFFF_50l | u | Todos | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Recepción y control de ingreso (SP-1) | [6 empty] | 1
Equipo terminado comprado | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM): FL_MAT_AGUA_10l | u | Todos | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Recepción y control de ingreso (SP-1) |  |  |  |  | 1
Equipo terminado comprado | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM): FL_MAT_BC_5kg | u | Todos | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Recepción y control de ingreso (SP-1) | [7 empty] | 1
Equipo terminado comprado | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM): FL_MAT_CLASED_9l | u | Todos | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Recepción y control de ingreso (SP-1) | [12 empty] | 1
Equipo terminado comprado | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM): FL_MAT_CO2_2kg | u | Todos | Mozart S.R.L. | Recepción y control de ingreso (SP-1) | [9 empty] | 1
Equipo terminado comprado | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM): FL_MAT_CO2_5kg | u | Todos | Mozart S.R.L. | Recepción y control de ingreso (SP-1) | [10 empty] | 1
Equipo terminado comprado | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM): FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | u | Todos | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Recepción y control de ingreso (SP-1) | [11 empty] | 1
Equipo terminado comprado | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM): FL_MAT_SALESK_6l | u | Todos | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Recepción y control de ingreso (SP-1) | [8 empty] | 1
Recarga y mantenimiento | Acetato de potasio - DEMSA Kitchen (IRAM 3697) | L | Todos | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Recarga | [71 empty] | 6.09 | 6.09
Recarga y mantenimiento | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | L | Todos | DEM S.A. (DEMSA) | Recarga | [61 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5
Recarga y mantenimiento | Disco de seguridad | u | Todos | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Recarga | [75 empty] | 1 |  |  | 1
Recarga y mantenimiento | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | kg | Todos | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Recarga | [74 empty] | 2 |  |  | 5
Recarga y mantenimiento | Etiqueta de servicio del recargador (extintor n°, serie, próxima recarga y PH) | u | Todos | Astuprint | Recarga | [42 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Recarga y mantenimiento | Gas impulsor: Argón | kg | Todos | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Recarga | [80 empty] | 0.0388 | 0.0388
Recarga y mantenimiento | HCFC 123 / HFC 236fa (agente limpio) | kg | Todos | - | Recarga | [80 empty] | 5 | 0.15
Recarga y mantenimiento | Junta tórica de asiento del cuello | u | Todos | Argensold | Recarga | [42 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Recarga y mantenimiento | Marbete (anillo, color del año) | u | Todos | Astuprint | Recarga | [42 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Recarga y mantenimiento | Oblea PBA de recarga Ø46 + estampilla precinto 1" × 200 mm válvula-cuerpo | u | PBA | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | Recarga | [42 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Recarga y mantenimiento | Polvo para metales combustibles clase D | kg | Todos | DEM S.A. (DEMSA) | Recarga | [83 empty] | 9.15 | 0.15 | 9.15
Recarga y mantenimiento | Polvo químico seco BC (bicarbonato) | kg | Todos | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Recarga | [67 empty] | 5.15 | 0.15 | 5.15
Recarga y mantenimiento | Precinto plástico numerado, color, con nombre del recargador | u | Todos | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Recarga | [42 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Recarga y mantenimiento | Tarjeta de identificación AGC (módulo papel con QR + etiqueta AGC) | u | CABA | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | Recarga | [42 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Recarga y mantenimiento | Tarjeta de identificación DPS de revisión / recarga | u | PBA | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | Recarga | [42 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Insumos de cada proceso (se planifican por su inductor; los que tienen dato por unidad lo muestran en la columna del producto)
Proceso | Insumo | Planilla / norma | Entra MRP | Proveedor | Inductor de consumo
Soldadura MAG | Puntas de contacto CuCrZr Ø0,9 / Ø1,2 y toberas | Planilla MP-26 | Sí | ESAB / Binzel vía distribuidor | minutos de arco por unidad (columna por producto, de C2) | 0.95 | 1.94 | 2.34 | 2.91 | [9 empty] | 3.91 | 4.88 | 5.68 | 6.04 | 0.95 | 1.94 | 2.34 | 2.91 | 3.91 | 4.88 | 5.68 | 6.04
Soldadura MAG | Alambre ER70S-6 y gas Arcal 21 | Planilla MP-23/24/25 | Sí | Conarco / Air Liquide | por unidad (filas C1 y C2 de la matriz)
Corte y amolado | Discos de amolado y corte Ø115 | Planilla MP-27 | Sí | Norton / Pferd / 3M vía distribuidor | horas de amolado y despunte
Granallado | Granalla S330 / S390 | Planilla MP-28 | Sí | CyM Materiales | por unidad (fila C3 de la matriz)
Granallado | Tapones cónicos de silicona para enmascarar roscas (reutilizables) | Planilla MP-32 | Sí | Distribuidor de enmascarado | cuellos granallados / ciclos de vida del tapón
Pintura (tercerizada) | Desengrasante alcalino y fosfatizante | Planilla MP-29/30 | No | Henkel / Chemetall | los aporta el pintor mientras la pintura sea tercerizada
Prueba hidráulica | Agua de red (circuito recirculado) | Esquema banco PH | No | Red | volumen del recipiente por ensayo (dm³ = L, columna por producto) | 1.18 | 3.5 | 6 | 12.5 | [9 empty] | 34.4 | 61.8 | 96 | 121 | 1.18 | 3.5 | 6 | 12.5 | 34.4 | 61.8 | 96 | 121
Carga y presurización | Nitrógeno seco y polvo ABC | Planilla MP-34 · Sello IRAM 3569 | Sí | Air Liquide / DEMSA | por unidad (filas A1 y A2 de la matriz)
Carga, presurización y recarga | Solución detectora de fugas | IRAM 3517-2:2020 9.4.10 (ensayo de pérdidas) | Sí | A relevar | unidades presurizadas y recargadas
Recarga | Esmalte rojo de retoque | Planilla MP-65 | Sí | Sinteplast / Tersuave | equipos recargados con daño de pintura
Recarga | Lubricante para ejes y cojinetes de ruedas de carros | IRAM 3517-2:2020 anexo (lista de revisión) | Sí | A relevar | rodantes en mantenimiento
Embalaje | Caja, cinta, film, pallet, esquineros, separadores y etiquetas | Planilla MP-59 a 64 | Sí | Maxipack / MV Embalajes / IndusPallets | por unidad (filas E de la matriz)

## 13_Fuentes
Fuentes y jerarquía: 1 norma IRAM > 2 certificado IRAM y ficha del fabricante certificado local > 3 catálogo > 4 HDS internacional (las HDS aclaran que sus valores NO son especificación del producto)
Id | Documento | Tipo | Confianza | Datos que aporta
N1 | IRAM 3517-2:2020 | Norma IRAM (licencia) | 1 - manda | Tabla 2 gas impulsor; tabla 3 tolerancia de carga; 9.4.13 precinto; 9.9.1 agentes; 4.4.1 recuperación
N2 | IRAM 3523 (polvo bajo presión manuales) | Norma IRAM | 1 - manda | 2.2 capacidad = masa de polvo; 2.3 Ps a 20 °C; 3.10 N₂ seco; 4.6 tabla II tolerancia; 4.7 Ps < 1,7 MPa
N3 | IRAM 3569:1996 (polvos ABC) | Norma IRAM | 1 - manda | No fija el % de MAP: composición declarada por el fabricante del polvo (± 5 % / ± 10 % relativo) ligada al polvo con que se calificó el potencial; color grisáceo; humedad ≤ 0,25; higroscopicidad ≤ 3
N4 | IRAM 3550:1981 (polvo sobre ruedas) | Norma IRAM | 1 - manda | 3.2 recipiente; 4.1.3 espesor (fórmula y mínimos 2,9 / 4,5 mm); 4.1.4-4.1.6 estanquidad y expansión; 4.5 niebla salina 240 h
N5 | IRAM 3566 / 3697 / 3515 / 3526-1 (normas de agente de los revendidos) | Norma IRAM | 1 - no necesarias | Los revendidos llegan con el agente cargado por el fabricante certificado
L1 | Licencia IRAM 3523 Drago/Norbco (Luis Pasquinelli e Hijos SA), anexo I 2008 | Certificado IRAM | 2 | Potencial por grado: 1 kg DEM-60 1A-5B; 5 kg DEM-60 6A-40B / DEM-90 10A-40B; 10 kg DEM-60 6A-60B / DEM-90 10A-60B
M0 | Relevamiento fotográfico de equipos instalados y línea de etiquetado (2026): Georgia, Melisam, Fadesa, Horizonte, De León, Maxiseguridad; recargadores Suyai y Firegram | Mercado (observación directa) | 3 | Diagramación de etiqueta (panel 108° + alas de datos y mantenimiento), textos de instrucciones, estampilla IRAM (n° vertical, guilloche rosa, QR), oblea PBA (anillo, n°, próxima revisión), tarjeta AGC autoadhesiva con QR, etiqueta GS1 de serie, faja de garantía, precinto de color, alternativa BV «Modelo aprobado»
L2 | Licencia IRAM 3694 Drago y Georgia/Fadesa | Certificado IRAM | 2 | Agente clase K certificado: DEMSA KITCHEN (DEM S.A.) o Cookingwater (Quimex); 6 y 10 L; 1A-K
L3 | Licencia IRAM 3527 Drago 10 L | Certificado IRAM | 2 | AFFF marca DEM S.A.; recipiente aluminio; 3A-10B
A1 | DEMSA ABC 40 / 55 / 55 Premium / 90 - hojas técnicas | Fabricante argentino del agente (Sello IRAM 3569, BVQI) | 2 | MAP 40 / 55 (55,9-64,3 Premium) / 90 %; granulometría, repelencia ≥ 90-97, humedad ≤ 0,25
A2 | DEMSA hoja de seguridad ABC | Fabricante argentino | 2 | MAP 40-90 %, sulfato de amonio 5-55 %; densidad aparente > 0,85; pH 6-7,5
A3 | DEMSA catálogo | Fabricante argentino | 2 | Especificación IRAM por grado: ABC 55 52,25-57,75 %; ABC 90 85,5-94,5 %; BC 85,5-94,5 %; AFFF 3 % 1,025
A4 | DEMSA BC STD / Púrpura K (IRAM 3566), clase D, Kitchen (IRAM 3697), AFFF 203 MN (IRAM 3515) | Fabricante argentino | 2 | NaHCO₃ ≥ 85,5 %; KHCO₃ 92 ± 5 %; NaCl > 90 %; Kitchen 1,300 g/ml pH 8,5
F1 | Georgia fichas técnicas ABC 60 (1; 2,5 kg), ABC 90 (5 a 100 kg), clase D, acetato | Fabricante argentino del extintor | 3 | Pesos, medidas, potencial, gas (N₂ seco)
F2 | Melisam fichas ABC, HFC 236fa, acetato | Fabricante argentino del extintor | 3 | Pesos y medidas; acetato 6 L 9,5 kg (coherente con 1,30 g/ml)
C1 | Catálogo Fadesa 3 | Catálogo comercial | 4 - pesos repetidos entre tablas | Dimensiones y Ps
X1 | HDS internacionales (Buckeye, Amerex, Badger, Brooks, Halotron, Met-L-X) | HDS | 5 - respaldo | Química y mecanismo; sus valores no son especificación
T1 | Air Liquide (ES) / Ingemecánica - parámetros MAG | Fuente técnica | 4 | Caudal de gas 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 mm
T2 | ESAB - rendimiento de deposición | Fuente técnica | 4 | Alambre macizo MAG: 90-97 % del alambre queda depositado
T3 | The Fabricator - «Los aspectos básicos del granallado por turbina» | Fuente técnica | 4 | Consumo de granalla por turbina ≈ HP / 2 lb/h
T4 | NOM-104-STPS-2001 (México) - polvo químico seco ABC | Norma extranjera de referencia | 4 | Densidad aparente ≥ 0,82 y empacada ≥ 1,10 g/cm³ (IRAM 3569 no fija densidad)
T5 | IRAM 3525:1983 3.2.1 y 3.2.2 (agua bajo presión) | Norma IRAM | 1 - manda | Recipiente inoxidable IRAM 30 304 e ≥ 0,63; ≤ 1 costura longitudinal y ≤ 2 transversales por proceso automático (arco sumergido, resistencia, atmósfera inerte o brazing): TIG con Ar puro = atmósfera inerte
T6 | Webs y registros de los proveedores (Ruedar, Escanort, Gockel, Yukon, Iglesias, Astuprint, etc.) | Mercado | 3 | Producto exacto y domicilio; ver 10_Proveedores

## 14_Comparacion_Mercado
Comparación con el mercado: peso cargado real de otros fabricantes
En el catálogo de referencia el peso cargado de HCFC, HFC 236fa, BC y clase D es idéntico al de ABC (1,90 / 4,60 / 8,50 / 16,50 kg) y el de agua pulverizada 10 dm³ es igual al de acetato 10 dm³ (13,00 kg): son valores repetidos entre tablas, no pesadas. Un HCFC 5 kg (densidad 1,48) no puede pesar lo mismo que un ABC 5 kg en el mismo recipiente salvo por casualidad. Por eso el desvío contra catálogo no puede exigirse en 0: sirve como orden de magnitud y se valida con el rango de mercado.
Plano | Referencia | Peso cargado (kg) | Fuente | FLAMA modelo (kg) | Diferencia
FL_MAT_ABC_1kg | Plano Fadesa extintor 1 kg Ø76 válvula HZ R1 | 1.84 | Plano Fadesa (masa total)
FL_MAT_ABC_2.5kg | Plano Fadesa extintor 2,5 kg válvula HZ R1 | 4.62 | Plano Fadesa (masa total)
FL_MAT_ABC_5kg | Plano Fadesa extintor 5 kg válvula HZ R1 | 8.4 | Plano Fadesa (masa total)
FL_MAT_ABC_10kg | Plano Fadesa extintor 10 kg HZ R1 | 16.4 | Plano Fadesa (masa total)
FL_MAT_ABC_25kg | Plano Fadesa extintor rodante 25 kg R1 | 53.2 | Plano Fadesa (masa total)
FL_MAT_ABC_50kg | Plano Fadesa extintor rodante 50 kg R1 | 94 | Plano Fadesa (masa total)
FL_MAT_ABC_100kg | Plano Fadesa extintor rodante 100 kg R1 | 187.6 | Plano Fadesa (masa total)
FL_MAT_ABC_1kg | Georgia ABC 60 1 kg Ø3" (330 × 76) | 1.82 | Ficha técnica Georgia
FL_MAT_ABC_1kg | Fadesa 1 kg Ø3 (340 × 92) | 1.9 | Catálogo Fadesa pág. 4
FL_MAT_ABC_2.5kg | Georgia ABC 60 2,5 kg (380 × 230 × 135) | 5.2 | Ficha técnica Georgia
FL_MAT_ABC_2.5kg | Melisam ABC 2,5 kg (435 × 217 × 125) | 5.1 | Ficha técnica Melisam
FL_MAT_ABC_5kg | Georgia ABC 90 5 kg (480 × 240 × 175) | 8.9 | Ficha técnica Georgia
FL_MAT_ABC_5kg | Melisam ABC 5 kg (466 × 245 × 159) | 8.45 | Ficha técnica Melisam
FL_MAT_ABC_10kg | Georgia ABC 90 10 kg (690 × 250 × 175) | 16.3 | Ficha técnica Georgia
FL_MAT_ABC_10kg | Melisam ABC 10 kg (630 × 255 × 179) | 15.5 | Ficha técnica Melisam
FL_MAT_ABC_25kg | Georgia ABC 90 25 kg | 55 | Ficha técnica Georgia
FL_MAT_ABC_50kg | Georgia ABC 90 50 kg | 100 | Ficha técnica Georgia
FL_MAT_ABC_70kg | Georgia ABC 90 70 kg | 140 | Ficha técnica Georgia
FL_MAT_ABC_100kg | Georgia ABC 90 100 kg | 185 | Ficha técnica Georgia
FL_MAT_SALESK_6l | Melisam acetato 6 L inox (450 × 235 × 179) | 9.5 | Ficha técnica Melisam
FL_MAT_SALESK_6l | Georgia/Fadesa acetato 6 L (dato inconsistente con 1,30 g/ml) | 8.25 | Ficha Georgia / catálogo Fadesa

## 15_Indice_Planos
Índice de planos por producto
Producto | Fabricación | Plano de conjunto (4 láminas) | Despiece | Recipiente suelto | Sustituto | Subconjuntos | BOM
Extintor ABC 1 kg | Propia | salida/FL_MAT_ABC_1kg/FL_MAT_ABC_1kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_ABC_1kg.pdf | salida/cilindros/FL_REC_ABC_1kg/FL_REC_ABC_1kg.pdf | salida/sustituto (lámina FL_SUS_ABC_1kg) | FL_REC_ABC_1kg Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_ABC_1kg
Extintor ABC 2,5 kg | Propia | salida/FL_MAT_ABC_2.5kg/FL_MAT_ABC_2.5kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_ABC_2.5kg.pdf | salida/cilindros/FL_REC_ABC_2.5kg/FL_REC_ABC_2.5kg.pdf | salida/sustituto (lámina FL_SUS_ABC_2.5kg) | FL_REC_ABC_2.5kg Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_ABC_2.5kg
Extintor ABC 5 kg | Propia | salida/FL_MAT_ABC_5kg/FL_MAT_ABC_5kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_ABC_5kg.pdf | salida/cilindros/FL_REC_ABC_5kg/FL_REC_ABC_5kg.pdf | salida/sustituto (lámina FL_SUS_ABC_5kg) | FL_REC_ABC_5kg Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_ABC_5kg
Extintor ABC 10 kg | Propia | salida/FL_MAT_ABC_10kg/FL_MAT_ABC_10kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_ABC_10kg.pdf | salida/cilindros/FL_REC_ABC_10kg/FL_REC_ABC_10kg.pdf | salida/sustituto (lámina FL_SUS_ABC_10kg) | FL_REC_ABC_10kg Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_ABC_10kg
Extintor Agua 10 l | Revendido | salida/FL_MAT_AGUA_10l/FL_MAT_AGUA_10l.pdf | salida/despiece/FL_DES_AGUA_10l.pdf | - | salida/sustituto (lámina FL_SUS_AGUA_10l) | S0 Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM), S1 Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_AGUA_10l
Extintor AFFF 10 l | Revendido | salida/FL_MAT_AFFF_10l/FL_MAT_AFFF_10l.pdf | salida/despiece/FL_DES_AFFF_10l.pdf | - | salida/sustituto (lámina FL_SUS_AFFF_10l) | S0 Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM), S1 Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_AFFF_10l
Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | Revendido | salida/FL_MAT_AFFF_50l/FL_MAT_AFFF_50l.pdf | salida/despiece/FL_DES_AFFF_50l.pdf | - | salida/sustituto (lámina FL_SUS_AFFF_50l) | S0 Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM), S1 Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S4 Carro (tren rodante soldado y ruedas), S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_AFFF_50l
Extintor BC 5 kg | Revendido | salida/FL_MAT_BC_5kg/FL_MAT_BC_5kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_BC_5kg.pdf | - | salida/sustituto (lámina FL_SUS_BC_5kg) | S0 Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM), S1 Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_BC_5kg
Extintor Sales K 6 l | Revendido | salida/FL_MAT_SALESK_6l/FL_MAT_SALESK_6l.pdf | salida/despiece/FL_DES_SALESK_6l.pdf | - | salida/sustituto (lámina FL_SUS_SALESK_6l) | S0 Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM), S1 Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_SALESK_6l
Extintor CO₂ 2 kg | Revendido | salida/FL_MAT_CO2_2kg/FL_MAT_CO2_2kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_CO2_2kg.pdf | - | salida/sustituto (lámina FL_SUS_CO2_2kg) | S0 Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM), S1 Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_CO2_2kg
Extintor CO₂ 5 kg | Revendido | salida/FL_MAT_CO2_5kg/FL_MAT_CO2_5kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_CO2_5kg.pdf | - | salida/sustituto (lámina FL_SUS_CO2_5kg) | S0 Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM), S1 Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_CO2_5kg
Extintor HCFC/HFC 5 kg | Revendido | salida/FL_MAT_HCFC-HFC_5kg/FL_MAT_HCFC-HFC_5kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_HCFC-HFC_5kg.pdf | - | salida/sustituto (lámina FL_SUS_HCFC-HFC_5kg) | S0 Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM), S1 Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_HCFC-HFC_5kg
Extintor Clase D 9 l | Revendido | salida/FL_MAT_CLASED_9l/FL_MAT_CLASED_9l.pdf | salida/despiece/FL_DES_CLASED_9l.pdf | - | salida/sustituto (lámina FL_SUS_CLASED_9l) | S0 Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM), S1 Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S8 Soporte (accesorio de montaje), S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_CLASED_9l
Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | Propia | salida/FL_MAT_ABC_25kg/FL_MAT_ABC_25kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_ABC_25kg.pdf | salida/cilindros/FL_REC_ABC_25kg/FL_REC_ABC_25kg.pdf | salida/sustituto (lámina FL_SUS_ABC_25kg) | FL_REC_ABC_25kg Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S4 Carro (tren rodante soldado y ruedas), S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_ABC_25kg
Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | Propia | salida/FL_MAT_ABC_50kg/FL_MAT_ABC_50kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_ABC_50kg.pdf | salida/cilindros/FL_REC_ABC_50kg/FL_REC_ABC_50kg.pdf | salida/sustituto (lámina FL_SUS_ABC_50kg) | FL_REC_ABC_50kg Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S4 Carro (tren rodante soldado y ruedas), S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_ABC_50kg
Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | Propia | salida/FL_MAT_ABC_70kg/FL_MAT_ABC_70kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_ABC_70kg.pdf | salida/cilindros/FL_REC_ABC_70kg/FL_REC_ABC_70kg.pdf | salida/sustituto (lámina FL_SUS_ABC_70kg) | FL_REC_ABC_70kg Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S4 Carro (tren rodante soldado y ruedas), S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_ABC_70kg
Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | Propia | salida/FL_MAT_ABC_100kg/FL_MAT_ABC_100kg.pdf | salida/despiece/FL_DES_ABC_100kg.pdf | salida/cilindros/FL_REC_ABC_100kg/FL_REC_ABC_100kg.pdf | salida/sustituto (lámina FL_SUS_ABC_100kg) | FL_REC_ABC_100kg Recipiente (cilindro), S2 Conjunto de válvula, S3 Dispositivo de descarga, S4 Carro (tren rodante soldado y ruedas), S5 Carga: agente extintor y gas impulsor, S6 Identificación y precinto, S7 Embalaje | BOM_FL_MAT_ABC_100kg

## BOM_FL_MAT_ABC_1kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_ABC_1kg
Extintor ABC 1 kg
Plano de origen |  | FL_MAT_ABC_1kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_ABC_1kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3523 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 1.84 |  | Referencia: Plano Fadesa «Extintor 1 kg Ø76 (válvula HZ) R1»
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor ABC 1 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_ABC_1kg | Fabricación propia
1 | FL_REC_ABC_1kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_1kg
2 | ABC1-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 0.6072 |  | Caño c-c LF Ø76,2 e=1,25 (SAE 1010) | Ø76,2 × e1,25 × 263,4 de alto; desarrollo 235,5 × 263,4 | Fabricación | No |  |  | 5 Corte láser de caño (M15/M16) -> 9 encastre -> 10 bordoneado (los dos extremos) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | costura long. MAG
3 | MP-CANO | Caño Ø76,2 × 1,25 (tramo de barra de 6 m) | 0.0435 | barra | 14.288 |  | Caño acero SAE 1010 con costura | 255 mm por cuerpo; 23 cuerpos por barra (kg por barra) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | AL-1T cantiléver |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC1-02 | Cúpula | 1 | u | 0.0335 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9 | Ø76,2 × e0,9 × 12,1 de alto; disco Ø108 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_1kg | embutida
3 | MP-FLEJE | Fleje e=0,9 × 114 (paso 111) | 0.111 | m | 0.805 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø108 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC1-03 | Fondo | 1 | u | 0.0662 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø76,2 × e1,25 × 22 de alto; disco Ø100 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | embutido
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 106 (paso 103) | 0.103 | m | 1.04 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø100 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC1-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0358 |  | Acero SAE 1010 | Ø29 × 12,5 de alto, rosca M22x1,5, asiento Ø26 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_1kg | M22x1,5
2 | ABC1-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0146 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 14 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC1-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 13.3 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 0,95 min de arco (cordones 570 mm: long. 0 + circ. 479 + cuello 91, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC1-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,073 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h. OJO: Ø76,2 fuera del rango de la Airblast G-100 (Ø80-200): definir soporte o equipo
2 | ABC1-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,073 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
1 | ABC1-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_1kg
2 | ABC1-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0117 |  | Latón forjado | 21 × 21 × 8,6 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
2 | ABC1-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0025 |  | Latón forjado | 19 × 19 × 3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
2 | ABC1-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.0935 |  | Latón forjado | 32,3 × 28 × 22,9 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
2 | ABC1-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_1kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | ABC1-09 | Vástago | 1 | u | 0.0044 |  | Latón | 22,8 × 9 × 9 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | con junta tórica
2 | ABC1-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0018 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 19,9 × 9,8 × 9,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | cierre del vástago
2 | ABC1-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0023 |  | Acero inox. AISI 304 | 29 × 3,6 × 3,6 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
2 | ABC1-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0053 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 41,9 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | con precinto
2 | ABC1-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.025 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 67,1 × 27 × 11 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
2 | ABC1-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0501 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 91,7 × 60 × 31 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
2 | ABC1-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.023 |  | Tubo PVC rígido | Ø14,4 × 270,1 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
2 | ABC1-21 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.0007 |  | NBR 70 Shore A | Ø24 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | cambio c/recarga
2 | ABC1-K2 | Válvula HZ armada M-22 1 kg c/tubo de pesca plástico | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca M22x1,5 | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_1kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
2 | ABC1-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | ABC1-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | ABC1-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_1kg
2 | ABC1-16 | Tobera | 1 | u | 0.0006 |  | Polipropileno | 12 × 12 × 10 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_1kg
1 | ABC1-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
2 | ABC1-A1 | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 1.05 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | nominal 1 kg; tolerancia 0 / +100 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 60: MAP 60 % (IRAM 3569: 57-63 %) = 0,63 kg MAP + 0,389 kg sulfato de amonio + 0,032 kg aditivos · potencial de referencia 1A-5B:C (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
2 | ABC1-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0047 | kg | 1 |  | N₂ | 3,7 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 0,27 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
1 | ABC1-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | ABC1-17 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0097 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 168 × 137 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_1kg | IRAM 3534
2 | ABC1-18 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_1kg | Res. 522/07
2 | ABC1-19 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_1kg | numerada
2 | ABC1-20 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_1kg | QR GTIN + serie
2 | ABC1-22 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 17 × 20 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_1kg | nuevo sin abrir
2 | ABC1-23 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_1kg | id. FLAMA y lote
1 | ABC1-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | ABC1-I7 | Soporte vehicular con cierre rápido (FL_ACC_02) | 1 | u | 0.631 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2,5 pintada | base 80 de ancho, 2 aros con hebilla | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_02
1 | ABC1-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC1-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 160 × 107 × 347 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC1-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | Sí | Astuprint | - | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | ABC1-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0038 | u |  |  | Madera | 264 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC1-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0005 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 264 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC1-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0038 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC1-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.6 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (160 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | ABC1-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0152 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 264 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_ABC_2.5kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_ABC_2.5kg
Extintor ABC 2,5 kg
Plano de origen |  | FL_MAT_ABC_2.5kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_ABC_2.5kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3523 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 4.62 |  | Referencia: Plano Fadesa «Extintor 2,5 kg válvula HZ R1»
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_ABC_2.5kg | Extintor ABC 2,5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_ABC_2.5kg | Fabricación propia
1 | FL_REC_ABC_2.5kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.011 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 267,4 de alto; desarrollo 385,6 × 267,4 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1220 × 2440 e=1,25 | 1 | u | 1.082 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 385,5 × 269,5 (aprovech. 94,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC2.5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.1734 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 38,1 de alto; disco Ø179 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | embutida
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 200 (paso 182) | 0.182 | m | 1.962 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø179 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC2.5-03 | Fondo | 1 | u | 0.1657 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 20,5 de alto; disco Ø148 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | embutido
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 200 (paso 151) | 0.151 | m | 1.962 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø148 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC2.5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0545 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | M30x1,5
2 | ABC2.5-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0292 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 28 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC2.5-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 27.1 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 1,94 min de arco (cordones 1.163 mm: long. 267 + circ. 779 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC2.5-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,138 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
2 | ABC2.5-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,138 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
1 | ABC2.5-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_2.5kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | ABC2.5-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | con junta tórica
2 | ABC2.5-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | cierre del vástago
2 | ABC2.5-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | con precinto
2 | ABC2.5-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0363 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 277,9 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-25 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | cambio c/recarga
2 | ABC2.5-K2 | Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8 | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca M30x1,5 | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_2.5kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
2 | ABC2.5-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | ABC2.5-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | ABC2.5-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0394 |  | Latón | 19,4 × 18,8 × 18,8 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-17 | Manguera | 1 | u | 0.0368 |  | Caucho sintético | Ø16 × 238 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-18 | Tobera con portatobera | 1 | u | 0.0168 |  | Polipropileno | 73,5 × 19,9 × 19,9 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-19 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.0791 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 137,6 × 127,6 × 14,4 | Compra (estructura) | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg
1 | ABC2.5-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
2 | ABC2.5-A1 | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 2.55 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | nominal 2,5 kg; tolerancia 0 / +100 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 60: MAP 60 % (IRAM 3569: 57-63 %) = 1,53 kg MAP + 0,943 kg sulfato de amonio + 0,076 kg aditivos · potencial de referencia 3A-20B:C (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
2 | ABC2.5-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0212 | kg | 1 |  | N₂ | 16,9 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 1,23 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
1 | ABC2.5-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | ABC2.5-20 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0149 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 234 × 152 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_2.5kg | IRAM 3534
2 | ABC2.5-21 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_2.5kg | Res. 522/07
2 | ABC2.5-22 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_2.5kg | numerada
2 | ABC2.5-23 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_2.5kg | sólo destino CABA
2 | ABC2.5-24 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_2.5kg | QR GTIN + serie
2 | ABC2.5-26 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_2.5kg | nuevo sin abrir
2 | ABC2.5-27 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_2.5kg | id. FLAMA y lote
1 | ABC2.5-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | ABC2.5-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.264 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
2 | ABC2.5-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | Sí | Würth Argentina | - | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
2 | ABC2.5-I8 | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido) | 0 | u |  |  | - | - | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones |  | IRAM 3517-2 7.4 | N |  | Sólo si el pedido lo incluye
1 | ABC2.5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC2.5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 229 × 158 × 379 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC2.5-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | Sí | Astuprint | - | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | ABC2.5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0111 | u |  |  | Madera | 90 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC2.5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0013 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 90 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC2.5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0111 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC2.5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.738 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (229 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | ABC2.5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0444 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 90 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_ABC_5kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_ABC_5kg
Extintor ABC 5 kg
Plano de origen |  | FL_MAT_ABC_5kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_ABC_5kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3523 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 8.4 |  | Referencia: Plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1»
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_ABC_5kg | Extintor ABC 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_ABC_5kg | Fabricación propia
1 | FL_REC_ABC_5kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_5kg
2 | ABC5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.9541 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 327,3 de alto; desarrollo 475,6 × 327,3 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_5kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1000 × 2000 e=1,6 | 1 | u | 2.092 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 330 × 474,5 (aprovech. 94 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.3608 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 53,2 de alto; disco Ø221 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_5kg | embutida
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 250 (paso 224) | 0.224 | m | 3.14 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø221 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC5-03 | Fondo | 1 | u | 0.3173 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 26 de alto; disco Ø177 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | embutido
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 200 (paso 180) | 0.18 | m | 2.512 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø177 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0589 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 15 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_5kg | M30x1,5
2 | ABC5-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0551 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 52 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC5-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 32.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 2,34 min de arco (cordones 1.405 mm: long. 327 + circ. 961 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC5-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,21 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
2 | ABC5-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,21 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
1 | ABC5-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_5kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | ABC5-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | con junta tórica
2 | ABC5-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | cierre del vástago
2 | ABC5-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | con precinto
2 | ABC5-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0462 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 353,6 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-25 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | cambio c/recarga
2 | ABC5-K2 | Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8 | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca M30x1,5 | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_5kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
2 | ABC5-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | ABC5-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | ABC5-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0394 |  | Latón | 19,4 × 18,8 × 18,8 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-17 | Manguera | 1 | u | 0.0509 |  | Caucho sintético | Ø16 × 329 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-18 | Tobera con portatobera | 1 | u | 0.0168 |  | Polipropileno | 73,5 × 19,9 × 19,9 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-19 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.0945 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 166,6 × 156,6 × 14,4 | Compra (estructura) | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_5kg
1 | ABC5-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
2 | ABC5-A1 | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 5.15 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | nominal 5 kg; tolerancia 0 / +300 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 60: MAP 60 % (IRAM 3569: 57-63 %) = 3,09 kg MAP + 1,906 kg sulfato de amonio + 0,154 kg aditivos · potencial de referencia 6A-40B:C (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · alternativa ABC 90: 10A-40B:C · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
2 | ABC5-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0251 | kg | 1 |  | N₂ | 20,1 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 1,45 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
1 | ABC5-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | ABC5-20 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0175 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 289 × 144 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_5kg | IRAM 3534
2 | ABC5-21 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_5kg | Res. 522/07
2 | ABC5-22 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_5kg | numerada
2 | ABC5-23 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_5kg | sólo destino CABA
2 | ABC5-24 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_5kg | QR GTIN + serie
2 | ABC5-26 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 23 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_5kg | nuevo sin abrir
2 | ABC5-27 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_5kg | id. FLAMA y lote
1 | ABC5-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | ABC5-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.29 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
2 | ABC5-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | Sí | Würth Argentina | - | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
2 | ABC5-I8 | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido) | 0 | u |  |  | - | - | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones |  | IRAM 3517-2 7.4 | N |  | Sólo si el pedido lo incluye
1 | ABC5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 244 × 187 × 455 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC5-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | Sí | Astuprint | - | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | ABC5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0139 | u |  |  | Madera | 72 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0017 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 72 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0139 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.767 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (244 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | ABC5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0556 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 72 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_ABC_10kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_ABC_10kg
Extintor ABC 10 kg
Plano de origen |  | FL_MAT_ABC_10kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_ABC_10kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3523 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 16.4 |  | Referencia: Plano Fadesa «Extintor 10 kg HZ R1»
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_ABC_10kg | Extintor ABC 10 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_ABC_10kg | Fabricación propia
1 | FL_REC_ABC_10kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_10kg
2 | ABC10-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 4.3636 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 493,1 de alto; desarrollo 563,9 × 493,1 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_10kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1500 × 3000 e=2 | 1 | u | 4.71 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 495 × 563 (aprovech. 92,9 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC10-02 | Cúpula | 1 | u | 0.501 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø181,5 × e1,6 × 61,4 de alto; disco Ø258 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_10kg | embutida
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 300 (paso 261) | 0.261 | m | 3.768 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø258 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC10-03 | Fondo | 1 | u | 0.5084 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 21,7 de alto; disco Ø205 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | embutido
3 | MP-FLEJE | Fleje e=2 × 249 (paso 208) | 0.208 | m | 3.909 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø205 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC10-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0541 |  | Acero SAE 1010 | Ø36,8 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_10kg | M30x1,5
2 | ABC10-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0985 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 94 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC10-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 40.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 2,92 min de arco (cordones 1.749 mm: long. 493 + circ. 1.140 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC10-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,35 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
2 | ABC10-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,35 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
1 | ABC10-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_10kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | ABC10-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | con junta tórica
2 | ABC10-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | cierre del vástago
2 | ABC10-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | con precinto
2 | ABC10-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0688 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 526,9 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-25 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje de válvula (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | cambio c/recarga
2 | ABC10-K2 | Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8 | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca M30x1,5 | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_10kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
2 | ABC10-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | ABC10-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | ABC10-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0394 |  | Latón | 19,4 × 18,8 × 18,8 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-17 | Manguera | 1 | u | 0.08 |  | Caucho sintético | Ø16 × 518 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-18 | Tobera con portatobera | 1 | u | 0.0168 |  | Polipropileno | 73,5 × 19,9 × 19,9 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-19 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.1097 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 195,1 × 185,1 × 14,4 | Compra (estructura) | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 19 Ensamblaje (T03/T04) |  | P | FL_DES_ABC_10kg
1 | ABC10-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
2 | ABC10-A1 | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | 10.15 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) | nominal 10 kg; tolerancia 0 / +300 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 60: MAP 60 % (IRAM 3569: 57-63 %) = 6,09 kg MAP + 3,756 kg sulfato de amonio + 0,305 kg aditivos · potencial de referencia 6A-60B:C (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · alternativa ABC 90: 10A-60B:C · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
2 | ABC10-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0588 | kg | 1 |  | N₂ | 47,1 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 3,41 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
1 | ABC10-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | ABC10-20 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0322 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 343 × 224 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_10kg | IRAM 3534
2 | ABC10-21 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_10kg | Res. 522/07
2 | ABC10-22 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_10kg | numerada
2 | ABC10-23 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_10kg | sólo destino CABA
2 | ABC10-24 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_10kg | QR GTIN + serie
2 | ABC10-26 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_10kg | nuevo sin abrir
2 | ABC10-27 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_10kg | id. FLAMA y lote
1 | ABC10-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | ABC10-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.319 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
2 | ABC10-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | Sí | Würth Argentina | - | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
2 | ABC10-I8 | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido) | 0 | u |  |  | - | - | Compra | Sí | Maxiseguridad | CM Representaciones |  | IRAM 3517-2 7.4 | N |  | Sólo si el pedido lo incluye
1 | ABC10-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC10-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 258 × 215 × 628 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC10-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | Sí | Astuprint | - | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | ABC10-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0312 | u |  |  | Madera | 32 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC10-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0037 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 32 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC10-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0312 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC10-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.796 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (258 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | ABC10-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.125 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 32 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_AGUA_10l
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_AGUA_10l
Extintor Agua 10 l
Plano de origen |  | FL_MAT_AGUA_10l (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_AGUA_10l (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3525 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP) |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 12.55 |  | Referencia: Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_AGUA_10l | Extintor Agua 10 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3525 | P | FL_MAT_AGUA_10l | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
1 | AGUA10-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3525 | I | FL_MAT_AGUA_10l | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
1 | AGUA10-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.8173 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 482 de alto; desarrollo 594,4 × 482 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | costura long. TIG
2 | AGUA10-02 | Cúpula | 1 | u | 0.2669 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 59,1 de alto; disco Ø238,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | embutida
2 | AGUA10-03 | Fondo | 1 | u | 0.2299 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 20 de alto; disco Ø221,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | embutido
2 | AGUA10-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0539 |  | Acero inox. AISI 304 | Ø37 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | M30x1,5
1 | AGUA10-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-2 MPa, sector verde en 0,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_AGUA_10l | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | AGUA10-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | con junta tórica
2 | AGUA10-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | cierre del vástago
2 | AGUA10-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | con precinto
2 | AGUA10-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0433 |  | Tubo polipropileno | Ø21,3 × 515,5 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-16 | Filtro del tubo de pesca | 1 | u | 0.0015 |  | Polipropileno perforado | 25 × 24,3 × 24,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | área ≥ 10 × boquilla
2 | AGUA10-26 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l | cambio c/recarga
2 | AGUA10-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | AGUA10-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | AGUA10-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-17 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0258 |  | Latón | 18 × 18 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-18 | Manguera | 1 | u | 0.0768 |  | Caucho sintético | Ø16 × 497 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-19 | Tobera de chorro pleno | 1 | u | 0.0219 |  | Polipropileno | 85 × 22 × 22 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
2 | AGUA10-20 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.1324 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 197,3 × 193,6 × 18 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AGUA_10l
1 | AGUA10-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
2 | AGUA10-A1 | Agua | 10 | L | 1 |  | Agua | nominal 10 L; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | - | N
2 | AGUA10-A2 | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.0427 | kg | 1 |  | Aire comprimido | 33 L normales para 0,8 MPa a 20 °C en 3,98 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | Batería en SP-1; punto de rocío ≤ -56,7 °C para gases limpios
1 | AGUA10-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | AGUA10-21 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0288 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 359 × 191 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3525 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_AGUA_10l | IRAM 3534
2 | AGUA10-22 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_AGUA_10l | Res. 522/07
2 | AGUA10-23 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_AGUA_10l | numerada
2 | AGUA10-24 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_AGUA_10l | sólo destino CABA; sólo destino CABA
2 | AGUA10-25 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_AGUA_10l | QR GTIN + serie
2 | AGUA10-27 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_AGUA_10l | nuevo sin abrir
2 | AGUA10-28 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_AGUA_10l | id. FLAMA y lote
1 | AGUA10-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | AGUA10-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.327 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
2 | AGUA10-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
1 | AGUA10-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | AGUA10-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 258 × 224 × 614 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | AGUA10-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | AGUA10-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0312 | u |  |  | Madera | 32 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | AGUA10-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0037 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | AGUA10-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0312 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
2 | AGUA10-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.797 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (258 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | AGUA10-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.125 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_AFFF_10l
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_AFFF_10l
Extintor AFFF 10 l
Plano de origen |  | FL_MAT_AFFF_10l (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_AFFF_10l (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3527 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP) |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 12.6 |  | Referencia: Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_AFFF_10l | Extintor AFFF 10 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3527 | P | FL_MAT_AFFF_10l | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
1 | AFFF10-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3527 | I | FL_MAT_AFFF_10l | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
1 | AFFF10-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.8173 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 482 de alto; desarrollo 594,4 × 482 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | costura long. TIG
2 | AFFF10-02 | Cúpula | 1 | u | 0.2669 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 59,1 de alto; disco Ø238,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | embutida
2 | AFFF10-03 | Fondo | 1 | u | 0.2299 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 20 de alto; disco Ø221,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | embutido
2 | AFFF10-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0539 |  | Acero inox. AISI 304 | Ø37 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | M30x1,5
1 | AFFF10-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-2 MPa, sector verde en 0,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_AFFF_10l | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | AFFF10-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | con junta tórica
2 | AFFF10-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | cierre del vástago
2 | AFFF10-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | con precinto
2 | AFFF10-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0433 |  | Tubo polipropileno | Ø21,3 × 515,5 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-16 | Filtro del tubo de pesca | 1 | u | 0.0015 |  | Polipropileno perforado | 25 × 24,3 × 24,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | área ≥ 10 × boquilla
2 | AFFF10-26 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l | cambio c/recarga
2 | AFFF10-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | AFFF10-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | AFFF10-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-17 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0258 |  | Latón | 18 × 18 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-18 | Manguera | 1 | u | 0.0549 |  | Caucho sintético | Ø16 × 355 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-19 | Lanza espumígena | 1 | u | 0.051 |  | Polipropileno | 210 × 32 × 32 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
2 | AFFF10-20 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.132 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 196,8 × 193,6 × 18 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_10l
1 | AFFF10-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
2 | AFFF10-A1 | Agua potable (premezcla) | 9.7 | L | 1 |  | Agua | 97 % de 10 L; tolerancia ± 3 % | Red | No |  |  | SP-1 premezcla | IRAM 3517-2:2020 tabla 3 | N
2 | AFFF10-A1b | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | 0.3 | L | 1.025 |  | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | nominal 0,3 L; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3515 | N
2 | AFFF10-A2 | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.0427 | kg | 1 |  | Aire comprimido | 33 L normales para 0,8 MPa a 20 °C en 3,98 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | Batería en SP-1; punto de rocío ≤ -56,7 °C para gases limpios
1 | AFFF10-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | AFFF10-21 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0327 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 359 × 217 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3527 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_AFFF_10l | IRAM 3534
2 | AFFF10-22 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_AFFF_10l | Res. 522/07
2 | AFFF10-23 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_AFFF_10l | numerada
2 | AFFF10-24 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_AFFF_10l | sólo destino CABA; sólo destino CABA
2 | AFFF10-25 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_AFFF_10l | QR GTIN + serie
2 | AFFF10-27 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_AFFF_10l | nuevo sin abrir
2 | AFFF10-28 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_AFFF_10l | id. FLAMA y lote
1 | AFFF10-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | AFFF10-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.327 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
2 | AFFF10-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
1 | AFFF10-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | AFFF10-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 268 × 224 × 614 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | AFFF10-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | AFFF10-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0312 | u |  |  | Madera | 32 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | AFFF10-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0037 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | AFFF10-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0312 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
2 | AFFF10-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.817 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (268 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | AFFF10-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.125 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_AFFF_50l
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_AFFF_50l
Extintor AFFF 50 l sobre ruedas
Plano de origen |  | FL_MAT_AFFF_50l (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_AFFF_50l (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3541 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP) |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 100 |  | Referencia: Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_AFFF_50l | Extintor AFFF 50 l sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3541 | P | FL_MAT_AFFF_50l | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
1 | AFFF50-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3541 | I | FL_MAT_AFFF_50l | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
1 | AFFF50-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 16.0005 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 640 de alto; desarrollo 995,3 × 640 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | costura long. MAG
2 | AFFF50-02 | Cúpula | 1 | u | 3.1376 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 109,9 de alto; disco Ø410,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | embutida
2 | AFFF50-03 | Fondo | 1 | u | 3.3358 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 113 de alto; disco Ø423,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | embutido
2 | AFFF50-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6084 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | RBSP 2 1/2"-11 h
1 | AFFF50-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-14 | Espiga roscada | 1 | u | 0.1296 |  | Latón forjado | 75 × 75 × 17,6 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-15 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.189 |  | Latón forjado | 83 × 83 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-16 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.9186 |  | Latón forjado | 68 × 67 × 44 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-17 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø47 esfera, rango 0-2 MPa, sector verde en 0,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_AFFF_50l | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | AFFF50-18 | Vástago | 1 | u | 0.0313 |  | Latón | 38,8 × 20 × 20 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | con junta tórica
2 | AFFF50-19 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0094 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 35 × 27 × 27 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | cierre del vástago
2 | AFFF50-20 | Palanca de accionamiento | 1 | u | 0.28 |  | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 142,8 × 44 × 37,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-21 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0187 |  | Acero inox. AISI 304 | 47 × 8 × 8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-22 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0061 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 54,4 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | con precinto
2 | AFFF50-23 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.1985 |  | Tubo PVC rígido | Ø24 × 839,5 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-35 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.0025 |  | NBR 70 Shore A | Ø78 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | cambio c/recarga
2 | AFFF50-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | AFFF50-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | AFFF50-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-24 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0612 |  | Latón | 24 × 24 × 16 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-25 | Manguera (tramo enrollado) | 1 | u | 1.8035 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 5.414 de largo desarrollado: lazo vertical de 3 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-26 | Manguera | 1 | u | 0.1681 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 505 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-28 | Válvula esférica | 1 | u | 0.3502 |  | Latón cromado | cuerpo Ø40 × 56 con hexágonos 46, paso total, rosca a la manga y a la tobera; palanca 105 con empuñadura (cerrada: atravesada al caño) | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-29 | Lanza espumígena | 1 | u | 0.1023 |  | Polipropileno | 382,9 × 77 × 74,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
1 | AFFF50-S4 | Carro (tren rodante soldado y ruedas) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3550 3.12 y 4.8 (ruedas ≥ Ø300 × 50) | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-05 | Pata delantera | 1 | u | 0.1186 |  | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | planchuela 80 × 60 × e3,2, de canto en el frente del fondo, atravesada; borde de abajo = línea del piso | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Proceso FLAMA de carros: 80 × 60 (25 y 50 kg) y 100 × 80 (70 y 100 kg), de la orilla de 3,2 de la hoja de 25 kg (sin compra); se suelda con filete de los dos lados en el tramo central
2 | AFFF50-06 | Triángulos con V (2) | 1 | u | 0.2047 |  | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 2 triángulos con V de 90° hacia atrás, chapa e4,75, cateto vertical 80 de canto contra el cuerpo; separados 157 (± 78,5 en recta), borde de abajo a 20 de la costura del fondo; el caño apoya en la V | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra); un cordón de cada lado; el caño se suelda en los dos flancos de cada V, de las dos caras
2 | AFFF50-07 | Caño del eje | 1 | u | 0.4872 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | caño 1¼" (Ø31,75) × 2 × 332 de largo, con marca de la mitad; apoyado en la V de los triángulos a 20 del cuerpo, no gira; adentro pasa el eje Ø25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1)
2 | AFFF50-08 | Neumático macizo | 2 | u | 3.3361 |  | Caucho | Ø350 × 60 de ancho | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | llanta de chapa; IRAM 3550 4.8: Ø ≥ 300 y ancho ≥ 50
2 | AFFF50-09 | Llanta con cubo | 2 | u | 2.6069 |  | Chapa acero SAE 1010 | Ø252 × 60 de ancho | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l
2 | AFFF50-10 | Eje de ruedas | 1 | u | 1.9345 |  | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | barra trefilada 1" (Ø25,4) × 488 de largo, con agujero Ø4,6 en cada punta para el pasador (montaje final) | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
2 | AFFF50-11 | Arandelas de tope (4) | 1 | u | 0.0891 |  | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 4 × Ø40 × Ø26,4 × 4 (a cada lado de cada rueda) | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
2 | AFFF50-12 | Pasadores del eje (2) | 1 | u | 0.0132 |  | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 2 pasadores partidos Ø4 × 40, uno en cada punta del eje, por fuera de la arandela | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
2 | AFFF50-13 | Manija del carro | 1 | u | 1.685 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2,0, corte 1.560 (desarrollado del modelo 1.552); puntas aplastadas en lengüetas 40 × 60 × 4 soldadas a los costados, borde de abajo 200 bajo la costura de la cúpula; 2 curvas de 90° y 2 de 30° (doblez a 1.015 del piso), puño hacia atrás a 1.210 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); las puntas se aplastan en lengüetas de 40 × 60 que se sueldan a los costados del cuerpo (filete en los dos lados largos y abajo; sin orejas)
2 | AFFF50-27 | Flejes del soporte de manga (2) | 1 | u | 0.8231 |  | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 2 flejes iguales 40 × 3,2 de 398 de corte, 4 dobleces de 90° (U abierta hacia afuera): base 174 por fuera, soldada al cuerpo por el centro, patas 104 (hasta delante de la última vuelta) y orejas 20 hacia los costados; superior a 40 bajo la costura de la cúpula, inferior a 40 sobre la del fondo; la manga pasa por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_AFFF_50l | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra)
1 | AFFF50-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
2 | AFFF50-A1 | Agua potable (premezcla) | 48.5 | L | 1 |  | Agua | 97 % de 50 L; tolerancia ± 3 % | Red | No |  |  | SP-1 premezcla | IRAM 3517-2:2020 tabla 3 | N
2 | AFFF50-A1b | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | 1.5 | L | 1.025 |  | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) | nominal 1,5 L; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3515 | N
2 | AFFF50-A2 | Gas impulsor: Aire comprimido | 0.1265 | kg | 1 |  | Aire comprimido | 97,8 L normales para 0,8 MPa a 20 °C en 11,8 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | Batería en SP-1; punto de rocío ≤ -56,7 °C para gases limpios
1 | AFFF50-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | AFFF50-30 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0549 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 604 × 217 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3541 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_AFFF_50l | IRAM 3534
2 | AFFF50-31 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_AFFF_50l | Res. 522/07
2 | AFFF50-32 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_AFFF_50l | numerada
2 | AFFF50-33 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_AFFF_50l | sólo destino CABA; sólo destino CABA
2 | AFFF50-34 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_AFFF_50l | QR GTIN + serie
2 | AFFF50-36 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0004 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 47 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_AFFF_50l | nuevo sin abrir
2 | AFFF50-37 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_AFFF_50l | id. FLAMA y lote
1 | AFFF50-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | AFFF50-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | AFFF50-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.5 | u |  |  | Madera | 2 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | AFFF50-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.06 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 2 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | AFFF50-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.5 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C

## BOM_FL_MAT_BC_5kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_BC_5kg
Extintor BC 5 kg
Plano de origen |  | FL_MAT_BC_5kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_BC_5kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3523 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP) |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 8.5 |  | Referencia: Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_BC_5kg | Extintor BC 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_BC_5kg | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
1 | BC5-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Melisam | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3523 | I | FL_MAT_BC_5kg | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
1 | BC5-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.9541 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 327,3 de alto; desarrollo 475,6 × 327,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | costura long. MAG
2 | BC5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.3608 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 53,2 de alto; disco Ø221 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | embutida
2 | BC5-03 | Fondo | 1 | u | 0.3173 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 26 de alto; disco Ø177 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | embutido
2 | BC5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0589 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 15 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | M30x1,5
1 | BC5-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_BC_5kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | BC5-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | con junta tórica
2 | BC5-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | cierre del vástago
2 | BC5-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | con precinto
2 | BC5-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0462 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 353,6 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-25 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg | cambio c/recarga
2 | BC5-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | BC5-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | BC5-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0394 |  | Latón | 19,4 × 18,8 × 18,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-17 | Manguera | 1 | u | 0.0509 |  | Caucho sintético | Ø16 × 329 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-18 | Tobera con portatobera | 1 | u | 0.0168 |  | Polipropileno | 73,5 × 19,9 × 19,9 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
2 | BC5-19 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.0945 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 166,6 × 156,6 × 14,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_BC_5kg
1 | BC5-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
2 | BC5-A1 | Polvo químico seco BC - BC sódico (NaHCO₃ ≥ 85,5 %) | 5.15 | kg | 1 |  | Polvo químico seco BC - BC sódico (NaHCO₃ ≥ 85,5 %) | nominal 5 kg; tolerancia 0 / +300 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3566 | N |  | potencial - · alternativa BC Púrpura K (KHCO₃ 92 ± 5 %): 40B · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
2 | BC5-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0077 | kg | 1 |  | N₂ | 6,1 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 0,44 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide)
1 | BC5-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | BC5-20 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0175 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 289 × 144 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_BC_5kg | IRAM 3534
2 | BC5-21 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_BC_5kg | Res. 522/07
2 | BC5-22 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_BC_5kg | numerada
2 | BC5-23 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_BC_5kg | sólo destino CABA; sólo destino CABA
2 | BC5-24 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_BC_5kg | QR GTIN + serie
2 | BC5-26 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 23 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_BC_5kg | nuevo sin abrir
2 | BC5-27 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_BC_5kg | id. FLAMA y lote
1 | BC5-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | BC5-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.29 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
2 | BC5-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
2 | BC5-I8 | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido) | 0 | u |  |  | - | - | Compra | No |  |  |  | IRAM 3517-2 7.4 | N |  | Sólo si el pedido lo incluye
1 | BC5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | BC5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 244 × 187 × 455 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | BC5-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | BC5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0139 | u |  |  | Madera | 72 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | BC5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0017 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 72 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | BC5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0139 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
2 | BC5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.767 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (244 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | BC5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0556 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 72 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_SALESK_6l
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_SALESK_6l
Extintor Sales K 6 l
Plano de origen |  | FL_MAT_SALESK_6l (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_SALESK_6l (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3694 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP) |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 9.5 |  | Referencia: Ficha técnica Melisam acetato 6 L
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_SALESK_6l | Extintor Sales K 6 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3694 | P | FL_MAT_SALESK_6l | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
1 | SALESK6-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Drago (Luis Pasquinelli e Hijos S.A.) | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3694 | I | FL_MAT_SALESK_6l | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
1 | SALESK6-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.1385 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 302 de alto; desarrollo 594,4 × 302 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | costura long. TIG
2 | SALESK6-02 | Cúpula | 1 | u | 0.2669 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 59,1 de alto; disco Ø238,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | embutida
2 | SALESK6-03 | Fondo | 1 | u | 0.2299 |  | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | Ø190 × e0,8 × 20 de alto; disco Ø221,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | embutido
2 | SALESK6-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0539 |  | Acero inox. AISI 304 | Ø37 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | M30x1,5
1 | SALESK6-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-2 MPa, sector verde en 0,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_SALESK_6l | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | SALESK6-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | con junta tórica
2 | SALESK6-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | cierre del vástago
2 | SALESK6-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | con precinto
2 | SALESK6-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0282 |  | Tubo polipropileno | Ø21,3 × 335,5 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-16 | Filtro del tubo de pesca | 1 | u | 0.0015 |  | Polipropileno perforado | 25 × 24,3 × 24,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | área ≥ 10 × boquilla
2 | SALESK6-26 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l | cambio c/recarga
2 | SALESK6-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | SALESK6-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | SALESK6-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-17 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0258 |  | Latón | 18 × 18 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-18 | Manguera | 1 | u | 0.0208 |  | Caucho sintético | Ø16 × 135 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-19 | Lanza aplicadora clase K | 1 | u | 0.2688 |  | Acero inox. AISI 304 | 294,4 × 26 × 26 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
2 | SALESK6-20 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.1362 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 200,2 × 193,6 × 18 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_SALESK_6l
1 | SALESK6-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
2 | SALESK6-A1 | Acetato de potasio - DEMSA Kitchen - Acetato de potasio (DEMSA Kitchen, 1,300 g/ml, pH 8,5) | 6.09 | L | 1.3 |  | Acetato de potasio - DEMSA Kitchen - Acetato de potasio (DEMSA Kitchen, 1,300 g/ml, pH 8,5) | nominal 6 L; tolerancia 0 / +3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3697 | N |  | potencial 1A-K
2 | SALESK6-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0306 | kg | 1 |  | N₂ | 24,5 L normales para 0,8 MPa a 20 °C en 2,96 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide)
1 | SALESK6-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | SALESK6-21 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0212 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 359 × 141 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3694 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_SALESK_6l | IRAM 3534
2 | SALESK6-22 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_SALESK_6l | Res. 522/07
2 | SALESK6-23 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_SALESK_6l | numerada
2 | SALESK6-24 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_SALESK_6l | sólo destino CABA; sólo destino CABA
2 | SALESK6-25 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_SALESK_6l | QR GTIN + serie
2 | SALESK6-27 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_SALESK_6l | nuevo sin abrir
2 | SALESK6-28 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_SALESK_6l | id. FLAMA y lote
1 | SALESK6-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | SALESK6-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.327 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
2 | SALESK6-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
1 | SALESK6-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | SALESK6-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 259 × 224 × 434 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | SALESK6-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | SALESK6-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0208 | u |  |  | Madera | 48 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | SALESK6-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0025 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 48 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | SALESK6-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0208 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
2 | SALESK6-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.799 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (259 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | SALESK6-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0833 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 48 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_CO2_2kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_CO2_2kg
Extintor CO₂ 2 kg
Plano de origen |  | FL_MAT_CO2_2kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_CO2_2kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3509 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP) |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 9 |  | Referencia: Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_CO2_2kg | Extintor CO₂ 2 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3509 | P | FL_MAT_CO2_2kg | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
1 | CO22-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Mozart S.R.L. | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3509 | I | FL_MAT_CO2_2kg | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
1 | CO22-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_CO2_2kg
2 | CO22-01 | Cilindro sin costura | 1 | u | 5.7663 |  | Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=5,4 | Cilindro sin costura Ø114 × e5,4 × 411,2 de alto (cuello integral) | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | cuello integral
2 | CO22-13 | Pie de apoyo | 1 | u | 0.066 |  | Polietileno AD | 114 × 114 × 31,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
1 | CO22-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_CO2_2kg
2 | CO22-02 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0296 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
2 | CO22-03 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0072 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
2 | CO22-04 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.134 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
2 | CO22-05 | Disco de seguridad | 1 | u | 0.0097 |  | Latón / disco de cobre | 14 × 12,1 × 9 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | rotura 18 a 21 MPa
2 | CO22-06 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | con junta tórica
2 | CO22-07 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | cierre del vástago
2 | CO22-08 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
2 | CO22-09 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | con precinto
2 | CO22-10 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
2 | CO22-11 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
2 | CO22-12 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0408 |  | Tubo aluminio | Ø10 × 377 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
2 | CO22-22 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | cambio c/recarga
2 | CO22-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | CO22-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_CO2_2kg
2 | CO22-14 | Brazo giratorio | 1 | u | 0.0479 |  | Tubo acero SAE 1010 | tubo Ø12 × 120 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
2 | CO22-15 | Difusor (bocina) | 1 | u | 0.0564 |  | Polietileno AD | 170 × 70 × 70 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg | aislante térmico y eléctrico
2 | CO22-16 | Empuñadura | 1 | u | 0.0144 |  | Polipropileno | 43,1 × 43,1 × 30 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_2kg
1 | CO22-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
2 | CO22-A1 | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | 2 | kg | 1 |  | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | nominal 2 kg; tolerancia 0 / -5 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 41170 | N
1 | CO22-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | CO22-17 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0262 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 215 × 290 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3509 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_CO2_2kg | IRAM 3534
2 | CO22-18 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_CO2_2kg | Res. 522/07
2 | CO22-19 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_CO2_2kg | numerada
2 | CO22-20 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_CO2_2kg | sólo destino CABA; sólo destino CABA
2 | CO22-21 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_CO2_2kg | QR GTIN + serie
2 | CO22-23 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0003 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 32 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_CO2_2kg | nuevo sin abrir
2 | CO22-24 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_CO2_2kg | id. FLAMA y lote
1 | CO22-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | CO22-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.26 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
2 | CO22-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
1 | CO22-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | CO22-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 268 × 145 × 484 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | CO22-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | CO22-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0208 | u |  |  | Madera | 48 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | CO22-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0025 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 48 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | CO22-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0208 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
2 | CO22-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.817 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (268 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | CO22-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0833 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 48 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_CO2_5kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_CO2_5kg
Extintor CO₂ 5 kg
Plano de origen |  | FL_MAT_CO2_5kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_CO2_5kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3509 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP) |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 20 |  | Referencia: Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_CO2_5kg | Extintor CO₂ 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3509 | P | FL_MAT_CO2_5kg | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
1 | CO25-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Mozart S.R.L. | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3509 | I | FL_MAT_CO2_5kg | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
1 | CO25-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-01 | Cilindro sin costura | 1 | u | 13.2591 |  | Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6 | Cilindro sin costura Ø140 × e6 × 681,4 de alto (cuello integral) | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | cuello integral
2 | CO25-13 | Pie de apoyo | 1 | u | 0.1008 |  | Polietileno AD | 140 × 140 × 38,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
1 | CO25-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-02 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0296 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-03 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0072 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-04 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.134 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-05 | Disco de seguridad | 1 | u | 0.0097 |  | Latón / disco de cobre | 14 × 12,1 × 9 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | rotura 18 a 21 MPa
2 | CO25-06 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | con junta tórica
2 | CO25-07 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | cierre del vástago
2 | CO25-08 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-09 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | con precinto
2 | CO25-10 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-11 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-12 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0699 |  | Tubo aluminio | Ø10 × 646,6 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-24 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | cambio c/recarga
2 | CO25-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | CO25-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-14 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0258 |  | Latón | 18 × 18 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-15 | Manguera | 1 | u | 0.044 |  | Manga alta presión c/malla acero | Ø16 × 285 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-16 | Difusor (bocina) | 1 | u | 0.0943 |  | Polietileno AD | 260 × 90 × 90 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg | aislante térmico y eléctrico
2 | CO25-17 | Empuñadura | 1 | u | 0.0201 |  | Polipropileno | 40 × 36 × 36 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
2 | CO25-18 | Suncho soporte de difusor | 1 | u | 0.1231 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 160,7 × 143,6 × 18 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CO2_5kg
1 | CO25-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
2 | CO25-A1 | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | 5 | kg | 1 |  | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | nominal 5 kg; tolerancia 0 / -5 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 41170 | N
1 | CO25-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | CO25-19 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.026 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 264 × 234 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3509 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_CO2_5kg | IRAM 3534
2 | CO25-20 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_CO2_5kg | Res. 522/07
2 | CO25-21 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_CO2_5kg | numerada
2 | CO25-22 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_CO2_5kg | sólo destino CABA; sólo destino CABA
2 | CO25-23 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_CO2_5kg | QR GTIN + serie
2 | CO25-25 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0003 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 32 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_CO2_5kg | nuevo sin abrir
2 | CO25-26 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_CO2_5kg | id. FLAMA y lote
1 | CO25-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | CO25-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.283 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
2 | CO25-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
1 | CO25-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | CO25-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 301 × 174 × 755 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | CO25-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | CO25-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0556 | u |  |  | Madera | 18 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | CO25-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0067 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 18 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | CO25-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0556 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
2 | CO25-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.883 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (301 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | CO25-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.2222 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 18 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_HCFC-HFC_5kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_HCFC-HFC_5kg
Extintor HCFC/HFC 5 kg
Plano de origen |  | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_HCFC-HFC_5kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3504 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP) |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 8.5 |  | Referencia: Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Extintor HCFC/HFC 5 kg | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3504 | P | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
1 | HCFCHFC5-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Melisam | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3504 | I | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
1 | HCFCHFC5-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.9541 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 327,3 de alto; desarrollo 475,6 × 327,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | costura long. MAG
2 | HCFCHFC5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.3608 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 53,2 de alto; disco Ø221 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | embutida
2 | HCFCHFC5-03 | Fondo | 1 | u | 0.3173 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 26 de alto; disco Ø177 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | embutido
2 | HCFCHFC5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0589 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 15 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | M30x1,5
1 | HCFCHFC5-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-2 MPa, sector verde en 0,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | HCFCHFC5-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | con junta tórica
2 | HCFCHFC5-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | cierre del vástago
2 | HCFCHFC5-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | con precinto
2 | HCFCHFC5-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0462 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 353,6 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-25 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | EPDM (compatible con HCFC/HFC) | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | cambio c/recarga
2 | HCFCHFC5-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | HCFCHFC5-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | HCFCHFC5-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0394 |  | Latón | 19,4 × 18,8 × 18,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-17 | Manguera | 1 | u | 0.0509 |  | Caucho sintético | Ø16 × 329 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-18 | Tobera con portatobera | 1 | u | 0.0168 |  | Polipropileno | 73,5 × 19,9 × 19,9 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
2 | HCFCHFC5-19 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.0945 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 166,6 × 156,6 × 14,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg
1 | HCFCHFC5-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
2 | HCFCHFC5-A1 | HCFC 123 / HFC 236fa - HCFC-123 (Mezcla B) > 93 % | 5 | kg | 1 |  | HCFC 123 / HFC 236fa - HCFC-123 (Mezcla B) > 93 % | nominal 5 kg; tolerancia 0 / -3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3526-1 | N |  | potencial -
2 | HCFCHFC5-A2 | Gas impulsor: Argón | 0.0388 | kg | 1 |  | Argón | 21,7 L normales para 0,8 MPa a 20 °C en 2,62 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | Batería en SP-1; punto de rocío ≤ -56,7 °C para gases limpios
1 | HCFCHFC5-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | HCFCHFC5-20 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0184 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 289 × 152 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3504 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | IRAM 3534
2 | HCFCHFC5-21 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | Res. 522/07
2 | HCFCHFC5-22 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | numerada
2 | HCFCHFC5-23 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | sólo destino CABA; sólo destino CABA
2 | HCFCHFC5-24 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | QR GTIN + serie
2 | HCFCHFC5-26 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 23 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | nuevo sin abrir
2 | HCFCHFC5-27 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_HCFC-HFC_5kg | id. FLAMA y lote
1 | HCFCHFC5-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | HCFCHFC5-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.29 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
2 | HCFCHFC5-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
2 | HCFCHFC5-I8 | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido) | 0 | u |  |  | - | - | Compra | No |  |  |  | IRAM 3517-2 7.4 | N |  | Sólo si el pedido lo incluye
1 | HCFCHFC5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | HCFCHFC5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 244 × 187 × 455 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | HCFCHFC5-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | HCFCHFC5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0139 | u |  |  | Madera | 72 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | HCFCHFC5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0017 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 72 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | HCFCHFC5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0139 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
2 | HCFCHFC5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.767 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (244 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | HCFCHFC5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0556 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 72 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_CLASED_9l
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_CLASED_9l
Extintor Clase D 9 l
Plano de origen |  | FL_MAT_CLASED_9l (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_CLASED_9l (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3523 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP) |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 16.5 |  | Referencia: Catálogo Fadesa 3 (repite pesos entre tablas: sólo orientativo)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_CLASED_9l | Extintor Clase D 9 l | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_MAT_CLASED_9l | Revendido: se compra terminado al fabricante con Sello IRAM; las piezas internas quedan como referencia (no entran en MRP)
1 | CLASED9-S0 | Equipo terminado comprado (fabricante con Sello IRAM) | 1 | u |  |  |  |  | Compra | Sí | Matafuegos Georgia - venta mayorista | Melisam | Recepción y control de ingreso (SP-1) | IRAM 3523 | I | FL_MAT_CLASED_9l | Única fila de compra del revendido (más la tarjeta AGC si el destino es CABA)
1 | CLASED9-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 4.3636 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 493,1 de alto; desarrollo 563,9 × 493,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | costura long. MAG
2 | CLASED9-02 | Cúpula | 1 | u | 0.501 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø181,5 × e1,6 × 61,4 de alto; disco Ø232,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | embutida
2 | CLASED9-03 | Fondo | 1 | u | 0.5084 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 21,7 de alto; disco Ø209,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | embutido
2 | CLASED9-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0541 |  | Acero SAE 1010 | Ø36,8 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | M30x1,5
1 | CLASED9-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-05 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-06 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-07 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-08 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø36 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) | IRAM 3533 | P | FL_DES_CLASED_9l | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | CLASED9-09 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | con junta tórica
2 | CLASED9-10 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | cierre del vástago
2 | CLASED9-11 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-12 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | con precinto
2 | CLASED9-13 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-14 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-15 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.0688 |  | Tubo PVC rígido | Ø21,3 × 526,9 de largo | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-26 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l | cambio c/recarga
2 | CLASED9-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | CLASED9-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Compra (en el conjunto) | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | CLASED9-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-16 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0258 |  | Latón | 18 × 18 × 12 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-17 | Manguera | 1 | u | 0.0297 |  | Caucho sintético | Ø16 × 192 de largo desarrollado | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-18 | Lanza aplicadora flujo suave | 1 | u | 0.1201 |  | Tubo aluminio | 360 × 40 × 40 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-19 | Empuñadura | 1 | u | 0.0239 |  | Polipropileno | 90 × 28 × 28 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
2 | CLASED9-20 | Suncho portatobera | 1 | u | 0.1438 |  | Fleje acero SAE 1010 pintado | 199,1 × 185,1 × 18 | Compra (en el conjunto) | No |  |  | S4 - se compra terminado (tercerizado con sello IRAM) |  | P | FL_DES_CLASED_9l
1 | CLASED9-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Compra
2 | CLASED9-A1 | Polvo para metales combustibles clase D - Clase D (NaCl > 90 %) | 9.15 | kg | 1 |  | Polvo para metales combustibles clase D - Clase D (NaCl > 90 %) | nominal 9 kg; tolerancia 0 / +300 g (IRAM 3517-2:2020 tabla 3 · IRAM 3523 tabla II) | Compra | No |  |  | SP-1 almacén previo a la carga | sin norma IRAM de agente (DEMSA ISO 9001) | N |  | potencial -
2 | CLASED9-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.0604 | kg | 1 |  | N₂ | 48,3 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 3,5 dm³ libres | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide)
1 | CLASED9-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | CLASED9-21 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0338 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 343 × 235 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3523 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_CLASED_9l | IRAM 3534
2 | CLASED9-22 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_CLASED_9l | Res. 522/07
2 | CLASED9-23 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_CLASED_9l | numerada
2 | CLASED9-24 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_CLASED_9l | sólo destino CABA; sólo destino CABA
2 | CLASED9-25 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_CLASED_9l | QR GTIN + serie
2 | CLASED9-27 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0001 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 22 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | No |  |  | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_CLASED_9l | nuevo sin abrir
2 | CLASED9-28 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | No |  |  | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_CLASED_9l | id. FLAMA y lote
1 | CLASED9-S8 | Soporte (accesorio de montaje) | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje (va dentro de la caja) | IRAM 3517-2 7.4
2 | CLASED9-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | u | 0.319 |  | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada | placa 60 × 180, ala con ranura Ø cuello + 3 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje | IRAM 3517-2 7.4 | P | FL_ACC_01
2 | CLASED9-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | u |  |  | Acero cincado / nylon | 2 agujeros Ø8,5 del plano FL_ACC_01 → tornillo M8 + tarugo | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P | FL_ACC_01
1 | CLASED9-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | CLASED9-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 272 × 215 × 628 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | CLASED9-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | u |  |  | Papel | A5 | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | I |  | Decisión comercial de FLAMA (las instrucciones de uso obligatorias van en la etiqueta, IRAM 3534)
2 | CLASED9-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0312 | u |  |  | Madera | 32 u por pallet | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | CLASED9-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0037 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | CLASED9-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0312 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora |  | C
2 | CLASED9-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.824 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (272 + 2 × 70 de solapa) | Compra | No |  |  | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | CLASED9-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.125 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 32 u | Compra | No |  |  | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64

## BOM_FL_MAT_ABC_25kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_ABC_25kg
Extintor ABC 25 kg sobre ruedas
Plano de origen |  | FL_MAT_ABC_25kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_ABC_25kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3550 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 53.2 |  | Referencia: Plano Fadesa «Extintor rodante 25 kg R1»
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_ABC_25kg | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_MAT_ABC_25kg | Fabricación propia
1 | FL_REC_ABC_25kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_25kg
2 | ABC25-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 10.633 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 493 de alto; desarrollo 858,6 × 493 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_25kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=3,2 | 1 | u | 12.558 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 490 × 858 (aprovech. 84,1 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC25-02 | Cúpula | 1 | u | 2.3872 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 94,4 de alto; disco Ø358,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | embutida
2 | ABC25-03 | Fondo | 1 | u | 2.4433 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 95 de alto; disco Ø362,5 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_25kg | embutido
2 | ABC25-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.1326 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 35 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | M30x1,5
2 | ABC25-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 0.3431 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 326 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC25-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 54.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 3,91 min de arco (cordones 2.347 mm: long. 493 + circ. 1.737 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC25-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,616 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
1 | ABC25-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-14 | Espiga roscada | 1 | u | 0.0245 |  | Latón forjado | 29,8 × 29,8 × 10,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-15 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.0053 |  | Latón forjado | 27,2 × 27,2 × 4,1 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-16 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.1328 |  | Latón forjado | 43,9 × 32 × 24,5 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-17 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø47 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_25kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | ABC25-18 | Vástago | 1 | u | 0.0137 |  | Latón | 35,6 × 14 × 14 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg | con junta tórica
2 | ABC25-19 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0049 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 28,8 × 17,3 × 17,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg | cierre del vástago
2 | ABC25-20 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0033 |  | Acero inox. AISI 304 | 33 × 4 × 4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-21 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0055 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 45,9 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg | con precinto
2 | ABC25-22 | Manija de accionamiento | 1 | u | 0.0959 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 124,6 × 31 × 29,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-23 | Manija de transporte | 1 | u | 0.0757 |  | Chapa acero SAE 1010 pintada | 102,6 × 35 × 25,4 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-24 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.1563 |  | Tubo PVC rígido | Ø24 × 661,2 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-36 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.001 |  | NBR 70 Shore A | Ø32,8 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_25kg | cambio c/recarga
2 | ABC25-K2 | Válvula HZ armada de carro 25 kg c/traba, manija y resorte | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca M30x1,5 | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_25kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
2 | ABC25-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | ABC25-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | ABC25-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-25 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0612 |  | Latón | 24 × 24 × 16 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-26 | Manguera (tramo enrollado) | 1 | u | 1.5005 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 4.504 de largo desarrollado: lazo vertical de 3 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-27 | Manguera | 1 | u | 0.1677 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 503 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-29 | Válvula esférica | 1 | u | 0.3502 |  | Latón cromado | cuerpo Ø40 × 56 con hexágonos 46, paso total, rosca a la manga y a la tobera; palanca 105 con empuñadura (cerrada: atravesada al caño) | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-30 | Tobera campana | 1 | u | 0.0797 |  | Polipropileno | 206,1 × 96,8 × 67,8 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_25kg
1 | ABC25-S4 | Carro (tren rodante soldado y ruedas) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3550 3.12 y 4.8 (ruedas ≥ Ø300 × 50) | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-05 | Pata delantera | 1 | u | 0.1186 |  | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | planchuela 80 × 60 × e3,2, de canto en el frente del fondo, atravesada; borde de abajo = línea del piso | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Proceso FLAMA de carros: 80 × 60 (25 y 50 kg) y 100 × 80 (70 y 100 kg), de la orilla de 3,2 de la hoja de 25 kg (sin compra); se suelda con filete de los dos lados en el tramo central
2 | ABC25-06 | Triángulos con V (2) | 1 | u | 0.1532 |  | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 2 triángulos con V de 90° hacia atrás, chapa e4,75, cateto vertical 70 de canto contra el cuerpo; separados 126 (± 63 en recta), borde de abajo a 20 de la costura del fondo; el caño apoya en la V | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra); un cordón de cada lado; el caño se suelda en los dos flancos de cada V, de las dos caras
2 | ABC25-07 | Caño del eje | 1 | u | 0.397 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2 × 344 de largo, con marca de la mitad; apoyado en la V de los triángulos a 20 del cuerpo, no gira; adentro pasa el eje Ø19,1 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1)
3 | MP-PORTAEJE | Caño SAE 1010 1" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.0573 | barra | 6.925 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 344 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo para la trocha del ancho de la hoja de especificaciones (kit 8.1), con marca de la mitad
2 | ABC25-08 | Neumático macizo | 2 | u | 2.0425 |  | Caucho | Ø300 × 50 de ancho | Compra | Sí | Ruedar | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_25kg | llanta de chapa; IRAM 3550 4.8: Ø ≥ 300 y ancho ≥ 50
2 | ABC25-09 | Llanta con cubo | 2 | u | 1.8574 |  | Chapa acero SAE 1010 | Ø216 × 50 de ancho | Incluido en rueda | No |  |  | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-10 | Eje de ruedas | 1 | u | 1.069 |  | Barra acero SAE 1045 Ø19.05 | barra trefilada 3/4" (Ø19,05) × 480 de largo, con agujero Ø4,6 en cada punta para el pasador (montaje final) | Fabricación | No |  |  | 8.1 corte de barra -> 8 soldadura de soportes |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
3 | MP-EJE | Barra trefilada SAE 1045 3/4" (tramo de barra de 6 m) | 0.08 | barra | 13.425 |  | Barra trefilada SAE 1045 3/4" | 480 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Vladimirsky | Hierros Parrotta | Corte en sierra |  | C
2 | ABC25-11 | Arandelas de tope (4) | 1 | u | 0.1182 |  | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 4 × Ø40 × Ø20,1 × 4 (a cada lado de cada rueda) | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
2 | ABC25-12 | Pasadores del eje (2) | 1 | u | 0.0132 |  | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 2 pasadores partidos Ø4 × 40, uno en cada punta del eje, por fuera de la arandela | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
2 | ABC25-13 | Manija del carro | 1 | u | 1.7375 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2,0, corte 1.600 (desarrollado del modelo 1.597); puntas aplastadas en lengüetas 40 × 60 × 4 soldadas a los costados, borde de abajo 200 bajo la costura de la cúpula; 2 curvas de 90° y 2 de 30° (doblez a 890 del piso), puño hacia atrás a 1.085 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); las puntas se aplastan en lengüetas de 40 × 60 que se sueldan a los costados del cuerpo (filete en los dos lados largos y abajo; sin orejas)
3 | MP-CANO-CARRO | Caño SAE 1010 1" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.2667 | barra | 6.925 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1.600 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo de corte = desarrollo del modelo a 10 mm (kit del puesto 8.1), con las lengüetas a aplastar
2 | ABC25-28 | Flejes del soporte de manga (2) | 1 | u | 0.8392 |  | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 2 flejes iguales 40 × 3,2 de 406 de corte, 4 dobleces de 90° (U abierta hacia afuera): base 182 por fuera, soldada al cuerpo por el centro, patas 104 (hasta delante de la última vuelta) y orejas 20 hacia los costados; superior a 40 bajo la costura de la cúpula, inferior a 40 sobre la del fondo; la manga pasa por afuera de las patas y detrás de las orejas | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra)
1 | ABC25-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
2 | ABC25-A1 | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 25 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | nominal 25 kg; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 90: MAP 90 % (IRAM 3569: 85,5-94,5 %) = 22,5 kg MAP + 1,75 kg sulfato de amonio + 0,75 kg aditivos · potencial de referencia - (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
2 | ABC25-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.2013 | kg | 1 |  | N₂ | 161,1 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 11,67 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
1 | ABC25-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | ABC25-31 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0332 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 375 × 210 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3550 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_25kg | IRAM 3534
2 | ABC25-32 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_25kg | Res. 522/07
2 | ABC25-33 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_25kg | numerada
2 | ABC25-34 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_25kg | sólo destino CABA
2 | ABC25-35 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_25kg | QR GTIN + serie
2 | ABC25-37 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0002 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 22 × 32 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_25kg | nuevo sin abrir
2 | ABC25-38 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_25kg | id. FLAMA y lote
1 | ABC25-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC25-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC25-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.5 | u |  |  | Madera | 2 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC25-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.06 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 2 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC25-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.5 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C

## BOM_FL_MAT_ABC_50kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_ABC_50kg
Extintor ABC 50 kg sobre ruedas
Plano de origen |  | FL_MAT_ABC_50kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_ABC_50kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3550 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 94 |  | Referencia: Plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1»
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_ABC_50kg | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_MAT_ABC_50kg | Fabricación propia
1 | FL_REC_ABC_50kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_50kg
2 | ABC50-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 16.0005 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 640 de alto; desarrollo 995,3 × 640 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_50kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=3,2 | 1 | u | 18.845 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 640 × 994 (aprovech. 84,8 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC50-02 | Cúpula | 1 | u | 3.1376 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 109,9 de alto; disco Ø410,8 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | embutida
2 | ABC50-03 | Fondo | 1 | u | 3.3358 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 113 de alto; disco Ø423,5 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_50kg | embutido
2 | ABC50-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6084 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | RBSP 2 1/2"-11 h
2 | ABC50-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 0.4262 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 405 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC50-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 68.3 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 4,88 min de arco (cordones 2.927 mm: long. 640 + circ. 2.011 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC50-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,895 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
1 | ABC50-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-14 | Espiga roscada | 1 | u | 0.1296 |  | Latón forjado | 75 × 75 × 17,6 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-15 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.189 |  | Latón forjado | 83 × 83 × 12 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-16 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.9186 |  | Latón forjado | 68 × 67 × 44 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-17 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø47 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_50kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | ABC50-18 | Vástago | 1 | u | 0.0313 |  | Latón | 38,8 × 20 × 20 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg | con junta tórica
2 | ABC50-19 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0094 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 35 × 27 × 27 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg | cierre del vástago
2 | ABC50-20 | Palanca de accionamiento | 1 | u | 0.28 |  | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 142,8 × 44 × 37,3 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-21 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0187 |  | Acero inox. AISI 304 | 47 × 8 × 8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-22 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0061 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 54,4 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg | con precinto
2 | ABC50-23 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.1985 |  | Tubo PVC rígido | Ø24 × 839,5 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-35 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.0025 |  | NBR 70 Shore A | Ø78 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_50kg | cambio c/recarga
2 | ABC50-K2 | Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca RBSP 2 1/2"-11 h | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_50kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
2 | ABC50-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | ABC50-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | ABC50-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-24 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0612 |  | Latón | 24 × 24 × 16 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-25 | Manguera (tramo enrollado) | 1 | u | 1.8035 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 5.414 de largo desarrollado: lazo vertical de 3 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-26 | Manguera | 1 | u | 0.2286 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 686 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-28 | Válvula esférica | 1 | u | 0.3502 |  | Latón cromado | cuerpo Ø40 × 56 con hexágonos 46, paso total, rosca a la manga y a la tobera; palanca 105 con empuñadura (cerrada: atravesada al caño) | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-29 | Tobera campana | 1 | u | 0.0797 |  | Polipropileno | 205,4 × 80,7 × 68 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_50kg
1 | ABC50-S4 | Carro (tren rodante soldado y ruedas) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3550 3.12 y 4.8 (ruedas ≥ Ø300 × 50) | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-05 | Pata delantera | 1 | u | 0.1186 |  | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | planchuela 80 × 60 × e3,2, de canto en el frente del fondo, atravesada; borde de abajo = línea del piso | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Proceso FLAMA de carros: 80 × 60 (25 y 50 kg) y 100 × 80 (70 y 100 kg), de la orilla de 3,2 de la hoja de 25 kg (sin compra); se suelda con filete de los dos lados en el tramo central
2 | ABC50-06 | Triángulos con V (2) | 1 | u | 0.2047 |  | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 2 triángulos con V de 90° hacia atrás, chapa e4,75, cateto vertical 80 de canto contra el cuerpo; separados 157 (± 78,5 en recta), borde de abajo a 20 de la costura del fondo; el caño apoya en la V | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra); un cordón de cada lado; el caño se suelda en los dos flancos de cada V, de las dos caras
2 | ABC50-07 | Caño del eje | 1 | u | 0.5341 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | caño 1¼" (Ø31,75) × 2 × 364 de largo, con marca de la mitad; apoyado en la V de los triángulos a 20 del cuerpo, no gira; adentro pasa el eje Ø25,4 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1)
3 | MP-PORTAEJE | Caño SAE 1010 1¼" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.0607 | barra | 8.804 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | 364 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo para la trocha del ancho de la hoja de especificaciones (kit 8.1), con marca de la mitad
2 | ABC50-08 | Neumático macizo | 2 | u | 3.3361 |  | Caucho | Ø350 × 60 de ancho | Compra | Sí | Ruedar | Escanort S.A. | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_50kg | llanta de chapa; IRAM 3550 4.8: Ø ≥ 300 y ancho ≥ 50
2 | ABC50-09 | Llanta con cubo | 2 | u | 2.6069 |  | Chapa acero SAE 1010 | Ø252 × 60 de ancho | Incluido en rueda | No |  |  | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-10 | Eje de ruedas | 1 | u | 2.0618 |  | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | barra trefilada 1" (Ø25,4) × 520 de largo, con agujero Ø4,6 en cada punta para el pasador (montaje final) | Fabricación | No |  |  | 8.1 corte de barra -> 8 soldadura de soportes |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
3 | MP-EJE | Barra trefilada SAE 1045 1" (tramo de barra de 6 m) | 0.0867 | barra | 23.866 |  | Barra trefilada SAE 1045 1" | 520 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Vladimirsky | Hierros Parrotta | Corte en sierra |  | C
2 | ABC50-11 | Arandelas de tope (4) | 1 | u | 0.0891 |  | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 4 × Ø40 × Ø26,4 × 4 (a cada lado de cada rueda) | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
2 | ABC50-12 | Pasadores del eje (2) | 1 | u | 0.0132 |  | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 2 pasadores partidos Ø4 × 40, uno en cada punta del eje, por fuera de la arandela | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
2 | ABC50-13 | Manija del carro | 1 | u | 1.5697 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2,0, corte 1.460 (desarrollado del modelo 1.452); puntas aplastadas en lengüetas 40 × 60 × 4 soldadas a los costados, borde de abajo 200 bajo la costura de la cúpula; 2 curvas de 90° y 2 de 30° (doblez a 965 del piso), puño hacia atrás a 1.160 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); las puntas se aplastan en lengüetas de 40 × 60 que se sueldan a los costados del cuerpo (filete en los dos lados largos y abajo; sin orejas)
3 | MP-CANO-CARRO | Caño SAE 1010 1" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.2433 | barra | 6.925 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1.460 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo de corte = desarrollo del modelo a 10 mm (kit del puesto 8.1), con las lengüetas a aplastar
2 | ABC50-27 | Flejes del soporte de manga (2) | 1 | u | 0.8231 |  | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 2 flejes iguales 40 × 3,2 de 398 de corte, 4 dobleces de 90° (U abierta hacia afuera): base 174 por fuera, soldada al cuerpo por el centro, patas 104 (hasta delante de la última vuelta) y orejas 20 hacia los costados; superior a 40 bajo la costura de la cúpula, inferior a 40 sobre la del fondo; la manga pasa por afuera de las patas y detrás de las orejas | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra)
1 | ABC50-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
2 | ABC50-A1 | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 50 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | nominal 50 kg; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 90: MAP 90 % (IRAM 3569: 85,5-94,5 %) = 45 kg MAP + 3,5 kg sulfato de amonio + 1,5 kg aditivos · potencial de referencia - (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
2 | ABC50-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.2819 | kg | 1 |  | N₂ | 225,6 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 16,35 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
1 | ABC50-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | ABC50-30 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0524 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 604 × 207 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3550 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_50kg | IRAM 3534
2 | ABC50-31 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_50kg | Res. 522/07
2 | ABC50-32 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_50kg | numerada
2 | ABC50-33 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_50kg | sólo destino CABA
2 | ABC50-34 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_50kg | QR GTIN + serie
2 | ABC50-36 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0004 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 47 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_50kg | nuevo sin abrir
2 | ABC50-37 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_50kg | id. FLAMA y lote
1 | ABC50-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC50-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC50-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.5 | u |  |  | Madera | 2 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC50-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.06 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 2 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC50-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.5 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C

## BOM_FL_MAT_ABC_70kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_ABC_70kg
Extintor ABC 70 kg sobre ruedas
Plano de origen |  | FL_MAT_ABC_70kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_ABC_70kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3550 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 140 |  | Referencia: Ficha técnica Georgia ABC 90 70 kg
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_ABC_70kg | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_MAT_ABC_70kg | Fabricación propia
1 | FL_REC_ABC_70kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_70kg
2 | ABC70-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 30.6877 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 680 de alto; desarrollo 1.210,3 × 680 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_70kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=4,75 | 1 | u | 38.802 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 680 × 1.212 (aprovech. 79,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC70-02 | Cúpula | 1 | u | 7.1038 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 137,3 de alto; disco Ø507,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | embutida
2 | ABC70-03 | Fondo | 1 | u | 7.4086 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 139,8 de alto; disco Ø518,1 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_70kg | embutido
2 | ABC70-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6198 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | RBSP 2 1/2"-11 h
2 | ABC70-05 | Placas de refuerzo (2) | 1 | u | 1.5106 |  | Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380 | 2 × 200 × 100 × 4,75 curvadas a Ø380, a 100 mm de cada boca | Fabricación | No |  |  | 2 Tira de orilla 200 × 900 -> 3 rolado a Ø380 -> corte con amoladora -> 4 punteo interior (4 esquinas) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros: por dentro sobre la costura longitudinal, una en cada extremo a 100 mm de la boca; salen de las orillas de 4,75 (sin compra)
2 | ABC70-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 1.0749 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 1.021 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC70-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 79.5 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 5,68 min de arco (cordones 3.407 mm: long. 680 + circ. 2.450 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC70-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 1,212 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
1 | ABC70-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-15 | Espiga roscada | 1 | u | 0.1296 |  | Latón forjado | 75 × 75 × 17,6 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-16 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.189 |  | Latón forjado | 83 × 83 × 12 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-17 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.9186 |  | Latón forjado | 68 × 67 × 44 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-18 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø47 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_70kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | ABC70-19 | Vástago | 1 | u | 0.0313 |  | Latón | 38,8 × 20 × 20 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg | con junta tórica
2 | ABC70-20 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0094 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 35 × 27 × 27 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg | cierre del vástago
2 | ABC70-21 | Palanca de accionamiento | 1 | u | 0.313 |  | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 168,8 × 44 × 40,9 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-22 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0187 |  | Acero inox. AISI 304 | 47 × 8 × 8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-23 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0061 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 54,4 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg | con precinto
2 | ABC70-24 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.2185 |  | Tubo PVC rígido | Ø24 × 924,3 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-36 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.0025 |  | NBR 70 Shore A | Ø78 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_70kg | cambio c/recarga
2 | ABC70-K2 | Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca RBSP 2 1/2"-11 h | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_70kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
2 | ABC70-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | ABC70-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | ABC70-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-25 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0612 |  | Latón | 24 × 24 × 16 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-26 | Manguera (tramo enrollado) | 1 | u | 1.4128 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 4.241 de largo desarrollado: lazo vertical de 2 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-27 | Manguera | 1 | u | 0.2539 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 762 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-29 | Válvula esférica | 1 | u | 0.3502 |  | Latón cromado | cuerpo Ø40 × 56 con hexágonos 46, paso total, rosca a la manga y a la tobera; palanca 105 con empuñadura (cerrada: atravesada al caño) | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-30 | Tobera campana | 1 | u | 0.0797 |  | Polipropileno | 204,6 × 74 × 68 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_70kg
1 | ABC70-S4 | Carro (tren rodante soldado y ruedas) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3550 3.12 y 4.8 (ruedas ≥ Ø300 × 50) | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-06 | Pata delantera | 1 | u | 0.1965 |  | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | planchuela 100 × 80 × e3,2, de canto en el frente del fondo, atravesada; borde de abajo = línea del piso | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros: 80 × 60 (25 y 50 kg) y 100 × 80 (70 y 100 kg), de la orilla de 3,2 de la hoja de 25 kg (sin compra); se suelda con filete de los dos lados en el tramo central
2 | ABC70-07 | Triángulos con V (2) | 1 | u | 0.297 |  | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 2 triángulos con V de 90° hacia atrás, chapa e4,75, cateto vertical 100 de canto contra el cuerpo; separados 203 (± 101,5 en recta), borde de abajo a 20 de la costura del fondo; el caño apoya en la V | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra); un cordón de cada lado; el caño se suelda en los dos flancos de cada V, de las dos caras
2 | ABC70-08 | Caño del eje | 1 | u | 0.5781 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | caño 1¼" (Ø31,75) × 2 × 394 de largo, con marca de la mitad; apoyado en la V de los triángulos a 20 del cuerpo, no gira; adentro pasa el eje Ø25,4 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1)
3 | MP-PORTAEJE | Caño SAE 1010 1¼" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.0657 | barra | 8.804 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | 394 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo para la trocha del ancho de la hoja de especificaciones (kit 8.1), con marca de la mitad
2 | ABC70-09 | Neumático macizo | 2 | u | 3.3361 |  | Caucho | Ø350 × 60 de ancho | Compra | Sí | Ruedar | Escanort S.A. | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_70kg | llanta de chapa; IRAM 3550 4.8: Ø ≥ 300 y ancho ≥ 50
2 | ABC70-10 | Llanta con cubo | 2 | u | 2.6069 |  | Chapa acero SAE 1010 | Ø252 × 60 de ancho | Incluido en rueda | No |  |  | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-11 | Eje de ruedas | 1 | u | 2.1811 |  | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | barra trefilada 1" (Ø25,4) × 550 de largo, con agujero Ø4,6 en cada punta para el pasador (montaje final) | Fabricación | No |  |  | 8.1 corte de barra -> 8 soldadura de soportes |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
3 | MP-EJE | Barra trefilada SAE 1045 1" (tramo de barra de 6 m) | 0.0917 | barra | 23.866 |  | Barra trefilada SAE 1045 1" | 550 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Vladimirsky | Hierros Parrotta | Corte en sierra |  | C
2 | ABC70-12 | Arandelas de tope (4) | 1 | u | 0.0891 |  | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 4 × Ø40 × Ø26,4 × 4 (a cada lado de cada rueda) | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
2 | ABC70-13 | Pasadores del eje (2) | 1 | u | 0.0132 |  | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 2 pasadores partidos Ø4 × 40, uno en cada punta del eje, por fuera de la arandela | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
2 | ABC70-14 | Manija del carro | 1 | u | 1.5927 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2,0, corte 1.480 (desarrollado del modelo 1.472); puntas aplastadas en lengüetas 40 × 60 × 4 soldadas a los costados, borde de abajo 200 bajo la costura de la cúpula; 2 curvas de 90° y 2 de 30° (doblez a 975 del piso), puño hacia atrás a 1.170 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); las puntas se aplastan en lengüetas de 40 × 60 que se sueldan a los costados del cuerpo (filete en los dos lados largos y abajo; sin orejas)
3 | MP-CANO-CARRO | Caño SAE 1010 1" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.2467 | barra | 6.925 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1.480 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo de corte = desarrollo del modelo a 10 mm (kit del puesto 8.1), con las lengüetas a aplastar
2 | ABC70-28 | Flejes del soporte de manga (2) | 1 | u | 0.8774 |  | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 2 flejes iguales 40 × 3,2 de 425 de corte, 4 dobleces de 90° (U abierta hacia afuera): base 250 por fuera, soldada al cuerpo por el centro, patas 80 (hasta delante de la última vuelta) y orejas 20 hacia los costados; superior a 40 bajo la costura de la cúpula, inferior a 40 sobre la del fondo; la manga pasa por afuera de las patas y detrás de las orejas | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra)
1 | ABC70-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
2 | ABC70-A1 | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 70 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | nominal 70 kg; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 90: MAP 90 % (IRAM 3569: 85,5-94,5 %) = 63 kg MAP + 4,9 kg sulfato de amonio + 2,1 kg aditivos · potencial de referencia - (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
2 | ABC70-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.5581 | kg | 1 |  | N₂ | 446,7 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 32,36 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
1 | ABC70-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | ABC70-31 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0661 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 736 × 214 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3550 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_70kg | IRAM 3534
2 | ABC70-32 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_70kg | Res. 522/07
2 | ABC70-33 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_70kg | numerada
2 | ABC70-34 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_70kg | sólo destino CABA
2 | ABC70-35 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_70kg | QR GTIN + serie
2 | ABC70-37 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0004 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 47 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_70kg | nuevo sin abrir
2 | ABC70-38 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_70kg | id. FLAMA y lote
1 | ABC70-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC70-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC70-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.5 | u |  |  | Madera | 2 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC70-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.06 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 2 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC70-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.5 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C

## BOM_FL_MAT_ABC_100kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_MAT_ABC_100kg
Extintor ABC 100 kg sobre ruedas
Plano de origen |  | FL_MAT_ABC_100kg (4 láminas) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_DES_ABC_100kg (salida/despiece/) |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3550 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia |  | Desvío cargado vs referencia
Peso cargado de referencia (kg) |  | 187.6 |  | Referencia: Plano Fadesa «Extintor rodante 100 kg R1»
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_MAT_ABC_100kg | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_MAT_ABC_100kg | Fabricación propia
1 | FL_REC_ABC_100kg | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_REC_ABC_100kg
2 | ABC100-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 40.6161 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 900 de alto; desarrollo 1.210,3 × 900 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_100kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=4,75 | 1 | u | 51.355 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 900 × 1.212 (aprovech. 79,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC100-02 | Cúpula | 1 | u | 7.1038 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 137,3 de alto; disco Ø507,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | embutida
2 | ABC100-03 | Fondo | 1 | u | 7.4086 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 139,8 de alto; disco Ø518,1 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_100kg | embutido
2 | ABC100-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6198 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | RBSP 2 1/2"-11 h
2 | ABC100-05 | Placas de refuerzo (2) | 1 | u | 1.5106 |  | Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380 | 2 × 200 × 100 × 4,75 curvadas a Ø380, a 100 mm de cada boca | Fabricación | No |  |  | 2 Tira de orilla 200 × 900 -> 3 rolado a Ø380 -> corte con amoladora -> 4 punteo interior (4 esquinas) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros: por dentro sobre la costura longitudinal, una en cada extremo a 100 mm de la boca; salen de las orillas de 4,75 (sin compra)
2 | ABC100-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 1.0956 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 1.041 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC100-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 84.6 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 6,04 min de arco (cordones 3.627 mm: long. 900 + circ. 2.450 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC100-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 1,478 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
1 | ABC100-S2 | Conjunto de válvula | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado |  |  |  |  | Manómetro IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-15 | Espiga roscada | 1 | u | 0.1296 |  | Latón forjado | 75 × 75 × 17,6 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-16 | Collarín de válvula | 1 | u | 0.189 |  | Latón forjado | 83 × 83 × 12 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-17 | Cuerpo de válvula | 1 | u | 0.9186 |  | Latón forjado | 68 × 67 × 44 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-18 | Manómetro | 1 | u |  |  | Comercial | Ø47 esfera, rango 0-3,5 MPa, sector verde en 1,4 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula | IRAM 3533 | P | FL_DES_ABC_100kg | Pieza comercial; sello IRAM 3533; peso: completar con la ficha del proveedor (no afecta el MRP)
2 | ABC100-19 | Vástago | 1 | u | 0.0313 |  | Latón | 38,8 × 20 × 20 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg | con junta tórica
2 | ABC100-20 | Resorte de válvula | 1 | u | 0.0094 |  | Alambre acero inox. AISI 302 | 35 × 27 × 27 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg | cierre del vástago
2 | ABC100-21 | Palanca de accionamiento | 1 | u | 0.313 |  | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 168,8 × 44 × 40,9 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-22 | Eje de palanca | 1 | u | 0.0187 |  | Acero inox. AISI 304 | 47 × 8 × 8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-23 | Pasador de seguridad | 1 | u | 0.0061 |  | Alambre acero inox. AISI 304 | 54,4 × 21 × 20,8 | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg | con precinto
2 | ABC100-24 | Caño de pesca (sifón) | 1 | u | 0.2705 |  | Tubo PVC rígido | Ø24 × 1.144,3 de largo | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-36 | Junta tórica de asiento | 1 | u | 0.0025 |  | NBR 70 Shore A | Ø78 ext. × cordón 3 | Compra | Sí | Argensold | Matafuegos Iglesias | 13 carga de polvo y N₂: armado de válvula |  | P | FL_DES_ABC_100kg | cambio c/recarga
2 | ABC100-K2 | Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg | 1 | u |  |  | Latón forjado (HZ) | rosca RBSP 2 1/2"-11 h | Compra | Sí | Polvex S.R.L. / Sancibrao | Mozart S.R.L. | 19 Ensamblaje de válvula | IRAM 3523 3.3 | Q | FL_DES_ABC_100kg | Lista de precios HZ (Q-AGENTES); plano Fadesa usa válvula HZ (R-FADESA). Trae las piezas marcadas «Incluido en válvula HZ»
2 | ABC100-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | u |  |  | Acero para resortes | incluido en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | Q |  | Lista de precios HZ: válvula «c/resorte» (Q-AGENTES)
2 | ABC100-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | u |  |  | NBR 70 Shore A | incluida en la válvula | Incluido en válvula HZ | No |  |  | 19 Ensamblaje |  | P |  | Figura en el plano como «vástago con junta tórica»
1 | ABC100-S3 | Dispositivo de descarga | 1 | u |  |  |  |  | Compra / armado | [5 empty] | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-25 | Racor de manguera | 1 | u | 0.0612 |  | Latón | 24 × 24 × 16 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-26 | Manguera (tramo enrollado) | 1 | u | 3.6666 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 11.007 de largo desarrollado: lazo vertical de 4 vueltas alrededor de los flejes, por afuera de las patas y detrás de las orejas | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-27 | Manguera | 1 | u | 0.3438 |  | Caucho sintético | Ø23,5 × 1.032 de largo desarrollado | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-29 | Válvula esférica | 1 | u | 0.3502 |  | Latón cromado | cuerpo Ø40 × 56 con hexágonos 46, paso total, rosca a la manga y a la tobera; palanca 105 con empuñadura (cerrada: atravesada al caño) | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-30 | Tobera campana | 1 | u | 0.0797 |  | Polipropileno | 205,9 × 106,3 × 68 | Compra | Sí | Yukon / MatafuegosYa S.R.L. | Matafuegos Iglesias | Después de 12 pintura: manguera, válvula esférica y tobera |  | P | FL_DES_ABC_100kg
1 | ABC100-S4 | Carro (tren rodante soldado y ruedas) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3550 3.12 y 4.8 (ruedas ≥ Ø300 × 50) | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-06 | Pata delantera | 1 | u | 0.1983 |  | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | planchuela 100 × 80 × e3,2, de canto en el frente del fondo, atravesada; borde de abajo = línea del piso | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros: 80 × 60 (25 y 50 kg) y 100 × 80 (70 y 100 kg), de la orilla de 3,2 de la hoja de 25 kg (sin compra); se suelda con filete de los dos lados en el tramo central
2 | ABC100-07 | Triángulos con V (2) | 1 | u | 0.297 |  | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 2 triángulos con V de 90° hacia atrás, chapa e4,75, cateto vertical 100 de canto contra el cuerpo; separados 203 (± 101,5 en recta), borde de abajo a 20 de la costura del fondo; el caño apoya en la V | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra); un cordón de cada lado; el caño se suelda en los dos flancos de cada V, de las dos caras
2 | ABC100-08 | Caño del eje | 1 | u | 0.7249 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | caño 1¼" (Ø31,75) × 2 × 494 de largo, con marca de la mitad; apoyado en la V de los triángulos a 20 del cuerpo, no gira; adentro pasa el eje Ø25,4 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1)
3 | MP-PORTAEJE | Caño SAE 1010 1¼" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.0823 | barra | 8.804 |  | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | 494 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo para la trocha del ancho de la hoja de especificaciones (kit 8.1), con marca de la mitad
2 | ABC100-09 | Neumático macizo | 2 | u | 4.3574 |  | Caucho | Ø400 × 60 de ancho | Compra | Sí | Escanort S.A. | Ruedar | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_100kg | llanta de chapa; IRAM 3550 4.8: Ø ≥ 300 y ancho ≥ 50
2 | ABC100-10 | Llanta con cubo | 2 | u | 2.9979 |  | Chapa acero SAE 1010 | Ø288 × 60 de ancho | Incluido en rueda | No |  |  | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-11 | Eje de ruedas | 1 | u | 2.5789 |  | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | barra trefilada 1" (Ø25,4) × 650 de largo, con agujero Ø4,6 en cada punta para el pasador (montaje final) | Fabricación | No |  |  | 8.1 corte de barra -> 8 soldadura de soportes |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
3 | MP-EJE | Barra trefilada SAE 1045 1" (tramo de barra de 6 m) | 0.1083 | barra | 23.866 |  | Barra trefilada SAE 1045 1" | 650 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Vladimirsky | Hierros Parrotta | Corte en sierra |  | C
2 | ABC100-12 | Arandelas de tope (4) | 1 | u | 0.0891 |  | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 4 × Ø40 × Ø26,4 × 4 (a cada lado de cada rueda) | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
2 | ABC100-13 | Pasadores del eje (2) | 1 | u | 0.0132 |  | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 2 pasadores partidos Ø4 × 40, uno en cada punta del eje, por fuera de la arandela | Compra | Sí | Hierros Parrotta | - | Después de 12 pintura: ruedas montadas sobre el eje |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Montaje final, después de la pintura, con las ruedas (proceso de carros, puesto 8)
2 | ABC100-14 | Manija del carro | 1 | u | 1.4658 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | caño 1" (Ø25,4) × 2,0, corte 1.370 (desarrollado del modelo 1.362); puntas aplastadas en lengüetas 40 × 60 × 4 soldadas a los costados, borde de abajo 200 bajo la costura de la cúpula; 2 curvas de 90° y 2 de 30° (doblez a 1.165 del piso), puño hacia atrás a 1.360 | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); las puntas se aplastan en lengüetas de 40 × 60 que se sueldan a los costados del cuerpo (filete en los dos lados largos y abajo; sin orejas)
3 | MP-CANO-CARRO | Caño SAE 1010 1" × 2,0 (tramo de barra de 6 m) | 0.2283 | barra | 6.925 |  | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1.370 mm por pieza (kg por barra de 6 m) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | Corte en sierra |  | C |  | Largo de corte = desarrollo del modelo a 10 mm (kit del puesto 8.1), con las lengüetas a aplastar
2 | ABC100-28 | Flejes del soporte de manga (3) | 1 | u | 1.8531 |  | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 3 flejes iguales 40 × 3,2 de 601 de corte, 4 dobleces de 90° (U abierta hacia afuera): base 328 por fuera, soldada al cuerpo por el centro, patas 129 (hasta delante de la última vuelta) y orejas 20 hacia los costados; superior a 40 bajo la costura de la cúpula, inferior a 40 sobre la del fondo; el del medio, con las orejas hacia adentro: la manga pasa por adentro de sus patas, el paquete se cierra y los 12 m quedan tensados sin pandearse; la manga pasa por afuera de las patas y detrás de las orejas | Fabricación | No |  |  | 8.1 fabricación de accesorios (orillas / caño / barra) -> 8 soldadura MAG al recipiente, antes de la PH (IRAM 3550 6.1.1) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros, puesto 8 (kit del 8.1): medidas y posición de la tabla del puesto; se suelda antes de la prueba hidráulica (IRAM 3550 6.1.1); chapa de las orillas del corte (sin compra)
1 | ABC100-S5 | Carga: agente extintor y gas impulsor | 1 | u |  |  |  |  | Carga en planta |  |  |  | 18 Carga de polvo (T01) / C8 (T02)
2 | ABC100-A1 | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 100 | kg | 1 |  | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | nominal 100 kg; tolerancia ± 3 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3) | Compra | Sí | DEM S.A. (DEMSA) | Polvex S.R.L. / Sancibrao | SP-1 almacén previo a la carga | IRAM 3569 | N |  | Composición declarada del polvo ABC 90: MAP 90 % (IRAM 3569: 85,5-94,5 %) = 90 kg MAP + 7 kg sulfato de amonio + 3 kg aditivos · potencial de referencia - (licencia Drago con DEM-60/90, L-DRAGO) · Decisión: DEMSA principal (sello IRAM 3569 y potencial de referencia); Polvex/Sancibrao alternativa sujeta a sello IRAM 3569 y ensayo de tipo de FLAMA (IRAM 3542/3543) · Lote único por extintor; prohibido mezclar ABC con BC (3517-2 9.9.1.6)
2 | ABC100-A2 | Gas impulsor: N₂ | 0.5189 | kg | 1 |  | N₂ | 415,4 L normales para 1,4 MPa a 20 °C en 30,09 dm³ libres | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | 20 Presurización (T05) / C10 | IRAM 3517-2 9.4.9 (tabla 2) · IRAM 3523 2.3 y 3.10 | C |  | N₂ ≥ 99,8 %, H₂O ≤ 40 ppm (Q-N2, Air Liquide) · volumen libre con ρ empacada mínima 1,1 kg/dm³ (NOM-104-STPS-2001); confirmar con descarga ≥ 85 % (IRAM 3523 4.9.1)
1 | ABC100-S6 | Identificación y precinto | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 22 Etiquetado (T07)
2 | ABC100-31 | Etiqueta / placa de características | 1 | u | 0.0661 |  | Vinilo autoadhesivo laminado | 736 × 214 (desarrollo × alto: panel central 108° + 2 alas laterales), e ≈ 0,3, laminado UV | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | IRAM 3534 · IRAM 3550 cap. 5 · relevamiento de mercado | P | FL_DES_ABC_100kg | IRAM 3534
2 | ABC100-32 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | u | 0.0009 |  | Papel de seguridad autodestructible | Ø46 (Res. OPDS 522/07), numerada, autodestructible | Compra | Sí | Ministerio de Ambiente PBA (ex OPDS) | - | 22 Etiquetado (T07) | Res. OPDS 522/07 anexos 1, 2 y 6 | P | FL_DES_ABC_100kg | Res. 522/07
2 | ABC100-33 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | u | 0.001 |  | Provista por IRAM (Anexo R) | 60 × 40 | Compra | Sí | IRAM - Instituto Argentino de Normalización | - | 22 Etiquetado (T07) | IRAM Anexo R (DC-PG-129) | P | FL_DES_ABC_100kg | numerada
2 | ABC100-34 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | u | 0.0032 |  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 140 × 55 | Compra | Sí | Agencia Gubernamental de Control (CABA) | - | 22 Etiquetado (T07) | Ordenanza 40.473 art. 6 · Res. AGC 32/15 | P | FL_DES_ABC_100kg | sólo destino CABA
2 | ABC100-35 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | u | 0.0005 |  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | 45 × 25 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | 22 Etiquetado (T07) | GS1 Argentina (GTIN 779) · trazabilidad IRAM 3523 5.1 | P | FL_DES_ABC_100kg | QR GTIN + serie
2 | ABC100-37 | Faja de garantía válvula-cuello | 1 | u | 0.0004 |  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | 30 × 47 (ancho × largo desarrollado), pegada sobre la unión: cuerpo de la válvula, tuerca y cuello | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 22 Etiquetado (T07) | Sin norma: práctica de mercado (garantía de fábrica) | P | FL_DES_ABC_100kg | nuevo sin abrir
2 | ABC100-38 | Precinto de fábrica | 1 | u | 0.0002 |  | Polipropileno color | Ø5 × 10, numerado, rotura 30-50 N | Compra | Sí | SonFuertes (vía Papelera Damián) | Precinter S.R.L. | 20 Presurización (T05) | IRAM 3523 3.3.2 · IRAM 3517-2:2020 9.4.13 | P | FL_DES_ABC_100kg | id. FLAMA y lote
1 | ABC100-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC100-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC100-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 1 | u |  |  | Madera | 1 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC100-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.12 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 1 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC100-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 1 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C

## BOM_FL_REC_ABC_1kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_REC_ABC_1kg
Cilindro (recipiente) ABC 1 kg - repuesto vacío sin válvula
Plano de origen |  | FL_REC_ABC_1kg (recipiente para venta suelta) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_REC_ABC_1kg hoja 3 |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3523 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia
Peso cargado de referencia (kg)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_REC_ABC_1kg | Cilindro (recipiente) ABC 1 kg - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_REC_ABC_1kg | Fabricación propia
1 | ABC1-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_1kg
2 | ABC1-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 0.6072 |  | Caño c-c LF Ø76,2 e=1,25 (SAE 1010) | Ø76,2 × e1,25 × 263,4 de alto; desarrollo 235,5 × 263,4 | Fabricación | No |  |  | 5 Corte láser de caño (M15/M16) -> 9 encastre -> 10 bordoneado (los dos extremos) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | costura long. MAG
3 | MP-CANO | Caño Ø76,2 × 1,25 (tramo de barra de 6 m) | 0.0435 | barra | 14.288 |  | Caño acero SAE 1010 con costura | 255 mm por cuerpo; 23 cuerpos por barra (kg por barra) | Compra | Sí | Metalpri / Prilux | Comercial MID | AL-1T cantiléver |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC1-02 | Cúpula | 1 | u | 0.0335 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9 | Ø76,2 × e0,9 × 12,1 de alto; disco Ø108 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_1kg | embutida
3 | MP-FLEJE | Fleje e=0,9 × 114 (paso 111) | 0.111 | m | 0.805 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø108 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC1-03 | Fondo | 1 | u | 0.0662 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø76,2 × e1,25 × 22 de alto; disco Ø100 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_1kg | embutido
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 106 (paso 103) | 0.103 | m | 1.04 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø100 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC1-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0358 |  | Acero SAE 1010 | Ø29 × 12,5 de alto, rosca M22x1,5, asiento Ø26 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_1kg | M22x1,5
2 | ABC1-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0146 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 14 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC1-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 13.3 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 0,95 min de arco (cordones 570 mm: long. 0 + circ. 479 + cuello 91, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC1-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,073 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h. OJO: Ø76,2 fuera del rango de la Airblast G-100 (Ø80-200): definir soporte o equipo
2 | ABC1-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,073 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
2 | ABC1-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca M22x1,5 (plano FL_REC_ABC_1kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
2 | ABC1-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto de numerado de cúpula) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3523 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
2 | ABC1-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_1kg hoja 3
2 | ABC1-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3523 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_1kg hoja 3
1 | ABC1-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC1-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 106 × 106 × 318 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC1-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0025 | u |  |  | Madera | 396 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC1-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0003 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 396 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC1-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0025 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC1-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.492 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (106 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | ABC1-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0101 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 396 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
2 | ABC1-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0.0076 | u |  |  | Cartón | 4 capas → 3 separadores por pallet / 396 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61

## BOM_FL_REC_ABC_2.5kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_REC_ABC_2.5kg
Cilindro (recipiente) ABC 2,5 kg - repuesto vacío sin válvula
Plano de origen |  | FL_REC_ABC_2.5kg (recipiente para venta suelta) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_REC_ABC_2.5kg hoja 3 |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3523 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia
Peso cargado de referencia (kg)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_REC_ABC_2.5kg | Cilindro (recipiente) ABC 2,5 kg - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_REC_ABC_2.5kg | Fabricación propia
1 | ABC2.5-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_2.5kg
2 | ABC2.5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.011 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 267,4 de alto; desarrollo 385,6 × 267,4 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1220 × 2440 e=1,25 | 1 | u | 1.082 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 385,5 × 269,5 (aprovech. 94,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC2.5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.1734 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 38,1 de alto; disco Ø179 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | embutida
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 200 (paso 182) | 0.182 | m | 1.962 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø179 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC2.5-03 | Fondo | 1 | u | 0.1657 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | Ø124 × e1,25 × 20,5 de alto; disco Ø148 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | embutido
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,25 × 200 (paso 151) | 0.151 | m | 1.962 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø148 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC2.5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0545 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_2.5kg | M30x1,5
2 | ABC2.5-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0292 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 28 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC2.5-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 27.1 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 1,94 min de arco (cordones 1.163 mm: long. 267 + circ. 779 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC2.5-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,138 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
2 | ABC2.5-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,138 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
2 | ABC2.5-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca M30x1,5 (plano FL_REC_ABC_2.5kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
2 | ABC2.5-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto de numerado de cúpula) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3523 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
2 | ABC2.5-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_2.5kg hoja 3
2 | ABC2.5-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3523 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_2.5kg hoja 3
1 | ABC2.5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC2.5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 154 × 154 × 334 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC2.5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.006 | u |  |  | Madera | 168 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC2.5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0007 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 168 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC2.5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.006 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC2.5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.588 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (154 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | ABC2.5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0238 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 168 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
2 | ABC2.5-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0.0179 | u |  |  | Cartón | 4 capas → 3 separadores por pallet / 168 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61

## BOM_FL_REC_ABC_5kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_REC_ABC_5kg
Cilindro (recipiente) ABC 5 kg - repuesto vacío sin válvula
Plano de origen |  | FL_REC_ABC_5kg (recipiente para venta suelta) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_REC_ABC_5kg hoja 3 |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3523 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia
Peso cargado de referencia (kg)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_REC_ABC_5kg | Cilindro (recipiente) ABC 5 kg - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_REC_ABC_5kg | Fabricación propia
1 | ABC5-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_5kg
2 | ABC5-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 1.9541 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 327,3 de alto; desarrollo 475,6 × 327,3 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_5kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1000 × 2000 e=1,6 | 1 | u | 2.092 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 330 × 474,5 (aprovech. 94 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC5-02 | Cúpula | 1 | u | 0.3608 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 53,2 de alto; disco Ø221 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_5kg | embutida
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 250 (paso 224) | 0.224 | m | 3.14 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø221 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC5-03 | Fondo | 1 | u | 0.3173 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø153 × e1,6 × 26 de alto; disco Ø177 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_5kg | embutido
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 200 (paso 180) | 0.18 | m | 2.512 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø177 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC5-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0589 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 15 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_5kg | M30x1,5
2 | ABC5-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0551 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 52 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC5-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 32.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 2,34 min de arco (cordones 1.405 mm: long. 327 + circ. 961 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC5-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,21 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
2 | ABC5-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,21 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
2 | ABC5-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca M30x1,5 (plano FL_REC_ABC_5kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
2 | ABC5-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto de numerado de cúpula) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3523 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
2 | ABC5-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_5kg hoja 3
2 | ABC5-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3523 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_5kg hoja 3
1 | ABC5-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC5-E1 | Caja de cartón corrugado simple | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 183 × 183 × 410 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0111 | u |  |  | Madera | 90 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC5-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0013 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 90 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0111 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.646 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (183 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | ABC5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.0444 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 90 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
2 | ABC5-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0.0222 | u |  |  | Cartón | 3 capas → 2 separadores por pallet / 90 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61

## BOM_FL_REC_ABC_10kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_REC_ABC_10kg
Cilindro (recipiente) ABC 10 kg - repuesto vacío sin válvula
Plano de origen |  | FL_REC_ABC_10kg (recipiente para venta suelta) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_REC_ABC_10kg hoja 3 |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3523 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia
Peso cargado de referencia (kg)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_REC_ABC_10kg | Cilindro (recipiente) ABC 10 kg - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3523 | P | FL_REC_ABC_10kg | Fabricación propia
1 | ABC10-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_10kg
2 | ABC10-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 4.3636 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 493,1 de alto; desarrollo 563,9 × 493,1 | Fabricación | No |  |  | 1 Guillotina -> 3 cilindrado -> 4 soldadura longitudinal -> 9 encastre del fondo -> 10 bordoneado |  | P | FL_DES_ABC_10kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAF 1500 × 3000 e=2 | 1 | u | 4.71 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 LAF | 495 × 563 (aprovech. 92,9 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC10-02 | Cúpula | 1 | u | 0.501 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | Ø181,5 × e1,6 × 61,4 de alto; disco Ø258 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) -> numerado de cúpula (micropercusión, en arco junto al cuello) -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_10kg | embutida
3 | MP-FLEJE | Fleje e=1,6 × 300 (paso 261) | 0.261 | m | 3.768 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø258 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC10-03 | Fondo | 1 | u | 0.5084 |  | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | Ø181,5 × e2 × 21,7 de alto; disco Ø205 | Fabricación | No |  |  | 6 Desbobinado + embutido (M06-M08) |  | P | FL_DES_ABC_10kg | embutido
3 | MP-FLEJE | Fleje e=2 × 249 (paso 208) | 0.208 | m | 3.909 |  | Fleje SAE 1010 | disco Ø205 (kg por m de fleje) | Compra | Sí | Pacheco Chapas | Pradecon S.A. | AL-1F porta-flejes |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC10-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.0541 |  | Acero SAE 1010 | Ø36,8 × 14 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 8 soldadura de cuello |  | P | FL_DES_ABC_10kg | M30x1,5
2 | ABC10-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0.0985 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 94 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 4 sold. long. / 8 cuello / 11 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC10-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 40.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 2,92 min de arco (cordones 1.749 mm: long. 493 + circ. 1.140 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC10-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444) | 0.08 | kg |  |  | Granalla esférica alto C | 0,35 m² a Sa 2½ (ISO 8501-1); 3,4 kg/h ÷ 42,5 u/h | Compra | Sí | CyM Materiales | Roca Ingeniería | 14 Granallado (B08) | DOC-01 | C |  | Consumo (desgaste) por turbina ≈ HP / 2 lb/h (The Fabricator, «aspectos básicos del granallado por turbina»): G-100 con 2 × 7,5 HP = 7,5 lb/h = 3,4 kg/h; ritmo 340 u por turno (Getweld) = 42,5 u/h.
2 | ABC10-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,35 m² | Compra (servicio) | Sí | Prymax | Pintor de carros (cotización por mensaje) | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-PRYMAX (precio por cilindro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
2 | ABC10-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca M30x1,5 (plano FL_REC_ABC_10kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
2 | ABC10-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto de numerado de cúpula) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3523 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
2 | ABC10-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_10kg hoja 3
2 | ABC10-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3523 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_10kg hoja 3
1 | ABC10-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC10-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | u |  |  | Cartón corrugado | 212 × 212 × 582 interior (envolvente del plano + 15 por lado) | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC10-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.025 | u |  |  | Madera | 40 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC10-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.003 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 40 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC10-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.025 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC10-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0.703 | m |  |  | Polipropileno con adhesivo acrílico | cierre en I arriba y abajo: 2 × (212 + 2 × 70 de solapa) | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | C |  | Solapa de 70 mm por lado: práctica de cierre de cajas (medir en la línea)
2 | ABC10-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0.1 | u |  |  | Cartón | 4 por pallet / 40 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Planilla MP-64
2 | ABC10-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0.025 | u |  |  | Cartón | 2 capas → 1 separadores por pallet / 40 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61

## BOM_FL_REC_ABC_25kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_REC_ABC_25kg
Cilindro (recipiente) ABC 25 kg rodante - repuesto vacío sin válvula
Plano de origen |  | FL_REC_ABC_25kg (recipiente para venta suelta) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_REC_ABC_25kg hoja 3 |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3550 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia
Peso cargado de referencia (kg)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_REC_ABC_25kg | Cilindro (recipiente) ABC 25 kg rodante - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_REC_ABC_25kg | Fabricación propia
1 | ABC25-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_25kg
2 | ABC25-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 10.633 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 493 de alto; desarrollo 858,6 × 493 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_25kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=3,2 | 1 | u | 12.558 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 490 × 858 (aprovech. 84,1 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC25-02 | Cúpula | 1 | u | 2.3872 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 94,4 de alto; disco Ø358,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | embutida
2 | ABC25-03 | Fondo | 1 | u | 2.4433 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø276,5 × e3,2 × 95 de alto; disco Ø362,5 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_25kg | embutido
2 | ABC25-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.1326 |  | Acero SAE 1010 | Ø37 × 35 de alto, rosca M30x1,5, asiento Ø35 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_25kg | M30x1,5
2 | ABC25-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 0.3431 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 326 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC25-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 54.8 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 3,91 min de arco (cordones 2.347 mm: long. 493 + circ. 1.737 + cuello 116, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC25-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,616 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
2 | ABC25-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca M30x1,5 (plano FL_REC_ABC_25kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
2 | ABC25-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto 11, después de la PH y el secado) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año, presión de ensayo; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3550 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
2 | ABC25-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_25kg hoja 3
2 | ABC25-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3550 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_25kg hoja 3
1 | ABC25-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC25-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC25-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.0833 | u |  |  | Madera | 12 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC25-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.01 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 12 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC25-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.0833 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC25-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0 | u |  |  | Cartón | 1 capas → 0 separadores por pallet / 12 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61

## BOM_FL_REC_ABC_50kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_REC_ABC_50kg
Cilindro (recipiente) ABC 50 kg rodante - repuesto vacío sin válvula
Plano de origen |  | FL_REC_ABC_50kg (recipiente para venta suelta) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_REC_ABC_50kg hoja 3 |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3550 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia
Peso cargado de referencia (kg)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_REC_ABC_50kg | Cilindro (recipiente) ABC 50 kg rodante - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_REC_ABC_50kg | Fabricación propia
1 | ABC50-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_50kg
2 | ABC50-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 16.0005 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 640 de alto; desarrollo 995,3 × 640 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_50kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=3,2 | 1 | u | 18.845 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 640 × 994 (aprovech. 84,8 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC50-02 | Cúpula | 1 | u | 3.1376 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 109,9 de alto; disco Ø410,8 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | embutida
2 | ABC50-03 | Fondo | 1 | u | 3.3358 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | Ø320 × e3,2 × 113 de alto; disco Ø423,5 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_50kg | embutido
2 | ABC50-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6084 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_50kg | RBSP 2 1/2"-11 h
2 | ABC50-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 0.4262 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 405 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC50-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 68.3 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 4,88 min de arco (cordones 2.927 mm: long. 640 + circ. 2.011 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC50-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 0,895 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
2 | ABC50-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca RBSP 2 1/2"-11 h (plano FL_REC_ABC_50kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
2 | ABC50-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto 11, después de la PH y el secado) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año, presión de ensayo; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3550 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
2 | ABC50-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_50kg hoja 3
2 | ABC50-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3550 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_50kg hoja 3
1 | ABC50-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC50-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC50-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.1111 | u |  |  | Madera | 9 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC50-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.0133 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 9 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC50-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.1111 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC50-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0 | u |  |  | Cartón | 1 capas → 0 separadores por pallet / 9 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61

## BOM_FL_REC_ABC_70kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_REC_ABC_70kg
Cilindro (recipiente) ABC 70 kg rodante - repuesto vacío sin válvula
Plano de origen |  | FL_REC_ABC_70kg (recipiente para venta suelta) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_REC_ABC_70kg hoja 3 |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3550 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia
Peso cargado de referencia (kg)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_REC_ABC_70kg | Cilindro (recipiente) ABC 70 kg rodante - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_REC_ABC_70kg | Fabricación propia
1 | ABC70-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_70kg
2 | ABC70-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 30.6877 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 680 de alto; desarrollo 1.210,3 × 680 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_70kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=4,75 | 1 | u | 38.802 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 680 × 1.212 (aprovech. 79,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC70-02 | Cúpula | 1 | u | 7.1038 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 137,3 de alto; disco Ø507,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | embutida
2 | ABC70-03 | Fondo | 1 | u | 7.4086 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 139,8 de alto; disco Ø518,1 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_70kg | embutido
2 | ABC70-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6198 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | RBSP 2 1/2"-11 h
2 | ABC70-05 | Placas de refuerzo (2) | 1 | u | 1.5106 |  | Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380 | 2 × 200 × 100 × 4,75 curvadas a Ø380, a 100 mm de cada boca | Fabricación | No |  |  | 2 Tira de orilla 200 × 900 -> 3 rolado a Ø380 -> corte con amoladora -> 4 punteo interior (4 esquinas) |  | P | FL_DES_ABC_70kg | Proceso FLAMA de carros: por dentro sobre la costura longitudinal, una en cada extremo a 100 mm de la boca; salen de las orillas de 4,75 (sin compra)
2 | ABC70-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 1.0749 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 1.021 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC70-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 79.5 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 5,68 min de arco (cordones 3.407 mm: long. 680 + circ. 2.450 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC70-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 1,212 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
2 | ABC70-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca RBSP 2 1/2"-11 h (plano FL_REC_ABC_70kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
2 | ABC70-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto 11, después de la PH y el secado) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año, presión de ensayo; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3550 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
2 | ABC70-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_70kg hoja 3
2 | ABC70-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3550 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_70kg hoja 3
1 | ABC70-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC70-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC70-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.1667 | u |  |  | Madera | 6 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC70-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.02 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 6 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC70-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.1667 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC70-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0 | u |  |  | Cartón | 1 capas → 0 separadores por pallet / 6 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61

## BOM_FL_REC_ABC_100kg
FLAMA S.A. - Lista de materiales (BOM) multinivel - FL_REC_ABC_100kg
Cilindro (recipiente) ABC 100 kg rodante - repuesto vacío sin válvula
Plano de origen |  | FL_REC_ABC_100kg (recipiente para venta suelta) |  | Peso vacío S1-S4 (kg)
Plano de despiece |  | FL_REC_ABC_100kg hoja 3 |  | Peso cargado S1-S6 (kg)
Norma del producto |  | IRAM 3550 |  | Peso con soporte y embalaje (kg)
Fabricación |  | Fabricación propia
Peso cargado de referencia (kg)
Niveles: 0 producto · 1 subconjunto · 2 pieza / insumo · 3 materia prima (cursiva, no suma). Botones 1-2-3 de la izquierda para plegar. Entra MRP = Sí: se compra; No: se fabrica (se explota en su materia prima) o viene dentro de un conjunto comprado. Fte.: ver 01_Indice.
Colores: | Validado |  | Estimado |  | A validar |  | No cumple o decisión pendiente
Nivel | Código | Descripción | Cant. | UM | Peso unit. (kg/UM) | Peso total (kg) | Material | Medida (mm) | Origen | Entra MRP | Proveedor principal | Alternativa | Operación / puesto (layout FLAMA) | Norma / referencia | Fte. | Plano | Observaciones
0 | FL_REC_ABC_100kg | Cilindro (recipiente) ABC 100 kg rodante - repuesto vacío sin válvula | 1 | u | [9 empty] | IRAM 3550 | P | FL_REC_ABC_100kg | Fabricación propia
1 | ABC100-S1 | Recipiente (cilindro) | 1 | u |  |  |  |  | Fabricación |  |  |  |  | IRAM 3523 / 3550 (recipiente) | P | FL_DES_ABC_100kg
2 | ABC100-01 | Cuerpo (virola) | 1 | u | 40.6161 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 900 de alto; desarrollo 1.210,3 × 900 | Fabricación | No |  |  | 2 Corte (guillotina) -> 3 cilindrado -> 4 punteo (modelo y lote con marcador; placas de refuerzo 70/100) -> 5 sold. longitudinal -> 7 armado y sold. circunferencial -> 8 sold. de accesorios -> 9 PH -> 10 secado -> 11 marcado (estampado en la cúpula) -> 12 pintura |  | P | FL_DES_ABC_100kg | costura long. MAG
3 | MP-HOJA | Recorte de hoja LAC 1500 × 3000 e=4,75 | 1 | u | 51.355 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 LAC | 900 × 1.212 (aprovech. 79,2 %) | Compra | Sí | Pradecon S.A. | Pacheco Chapas | AL-1H paquetes de hojas |  | L | FL_PI_04 h2
2 | ABC100-02 | Cúpula | 1 | u | 7.1038 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 137,3 de alto; disco Ø507,3 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 6 soldadura de cupla -> 7 armado y sold. circunferencial -> 11 marcado (estampado en arco junto al cuello) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | embutida
2 | ABC100-03 | Fondo | 1 | u | 7.4086 |  | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | Ø390 × e4,75 × 139,8 de alto; disco Ø518,1 | Compra (tapa embutida tercerizada) | Sí | Gockel Ingeniería S.R.L. | - | Compra -> 7 armado y sold. circunferencial |  | P | FL_DES_ABC_100kg | embutido
2 | ABC100-04 | Cuello roscado | 1 | u | 0.6198 |  | Acero SAE 1010 | Ø88 × 37 de alto, rosca RBSP 2 1/2"-11 h, asiento Ø80 | Compra (mecanizado, Eli-Met) | Sí | Eli-Met | - | Compra -> 6 soldadura de cupla en la cúpula (tapón plástico hasta la carga) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | RBSP 2 1/2"-11 h
2 | ABC100-05 | Placas de refuerzo (2) | 1 | u | 1.5106 |  | Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380 | 2 × 200 × 100 × 4,75 curvadas a Ø380, a 100 mm de cada boca | Fabricación | No |  |  | 2 Tira de orilla 200 × 900 -> 3 rolado a Ø380 -> corte con amoladora -> 4 punteo interior (4 esquinas) |  | P | FL_DES_ABC_100kg | Proceso FLAMA de carros: por dentro sobre la costura longitudinal, una en cada extremo a 100 mm de la boca; salen de las orillas de 4,75 (sin compra)
2 | ABC100-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 1.0956 | kg | 0.95 |  | ER70S-6 | metal depositado de los cordones del plano 1.041 g / rendimiento 0,95 | Compra | Sí | Conarco (ESAB Argentina) | - | 5 sold. long. / 6 cupla / 7 circunferencial | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 4.1.2 | C |  | Peso unit. = fracción que queda en la pieza (el resto es salpicadura). Depositado = volumen de los cordones del modelo × 7,85. Rendimiento de deposición del alambre macizo MAG 90-97 % (ESAB): se adopta 0,95. Medir en la prueba de soldadura del equipo (Getweld)
2 | ABC100-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO₂, M20) | 84.6 | L |  |  | EN ISO 14175 M20-ArC-8 | 14 L/min × 6,04 min de arco (cordones 3.627 mm: long. 900 + circ. 2.450 + cuello 276, a 600 mm/min) | Compra | Sí | Air Liquide Argentina - sucursal Piñeyro | Gogniat | Colector SC | IRAM 3523 3.2.4.2 · IRAM 3550 3.2.2.2 | C |  | Caudal 12-16 L/min para alambre 0,9-1,2 (Air Liquide; Ingemecánica): se adopta 14. Velocidad: Getweld 0-1500 mm/min; se adopta 600. Decisión FLAMA: MAG 135 con Arcal 21; la norma nombra «atmósfera inerte»: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo. No incluye la soldadura del carro
2 | ABC100-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | u |  |  | Servicio tercerizado | superficie exterior 1,478 m² | Compra (servicio) | Sí | Pintor de carros (cotización por mensaje) | Prymax | 17 Pintura tercerizada | IRAM 3523 5.3 / IRAM 3550 3.11 · IRAM 121 | Q |  | Q-CARROS (precio por carro); exigir informe de niebla salina del sistema de pintura; tercerización aceptada por el Ministerio (Res. 349/07 art. 18)
2 | ABC100-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | u |  |  | Polietileno | para rosca RBSP 2 1/2"-11 h (plano FL_REC_ABC_100kg hoja 3, R4) | Compra | Sí | - | - | Embalaje |  | P
2 | ABC100-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto 11, después de la PH y el secado) | 1 | u |  |  | - | Fabricante, n° de serie, año, presión de ensayo; en arco junto al cuello, letra 5 mm; cuño DPS 15 × 7 junto al n° | Proceso | No |  |  | Marcado | IRAM 3550 5.1 · Res. 349/07 anexo IV | N
2 | ABC100-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro suelto | 1 | u |  |  | Poliéster autoadhesivo removible | 100 × 60, impresión térmica, QR GS1 | Compra | Sí | Astuprint | GS1 Argentina | Etiquetado |  | P | FL_REC_ABC_100kg hoja 3
2 | ABC100-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certificado que acompaña) | 1 | u | 0.005 |  | Papel | A5 | Proceso | No |  |  | Control de calidad | IRAM 3550 4.1 y cap. 6 · IRAM 2587 | N | FL_REC_ABC_100kg hoja 3
1 | ABC100-S7 | Embalaje | 1 | u |  |  |  |  | Compra |  |  |  | 23 Embalaje -> 24 envolvedora (T11)
2 | ABC100-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 | jgo |  |  | PE / cartón | a medida de la envolvente del plano | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 23 Embalaje |  | P |  | Medida del plano
2 | ABC100-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0.1667 | u |  |  | Madera | 6 u por pallet | Compra | Sí | IndusPallets | - | 23 Embalaje |  | C |  | u por pallet = acomodo de la caja (plano) en 1200 × 1000 × 1450 de alto
2 | ABC100-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0.02 | kg | 1 |  | PE lineal 23 µm | 0,12 kg por pallet / 6 u | Compra | Sí | MV Embalajes | Embalpack | 24 Envolvedora (T11) |  | C |  | Perímetro del pallet 4,4 m × 9 vueltas = 40 m aplicados; con pre-estirado 250 % (1 m de bobina = 3,5 m aplicados) = 11,4 m de bobina × 0,5 m × 23 µm × 0,92 g/cm³ = 0,12 kg. Fuentes: fichas de film 23 µm × 500 mm (MV Embalajes / Embalpack) y pre-estirado de la envolvedora. Medir en la puesta en marcha
2 | ABC100-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0.1667 | u |  |  | Papel térmico | 100 × 150 | Compra | Sí | Astuprint | Multilabel Argentina S.A. | 24 Envolvedora |  | C
2 | ABC100-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (fracción del pallet) | 0 | u |  |  | Cartón | 1 capas → 0 separadores por pallet / 6 u | Compra | Sí | Maxipack | Cartocan | 23 Embalaje |  | C |  | Planilla MP-61